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	Eil. Nr.
	Išsiuntimo data ir dokumento (failo) pavadinimas
	Klausimo / Pakeitimo kategorija. Projekto dalis
	Tiekėjo/ Rangovo klausimas/
pirminė sąlyga
	Pirkimo dokumento
iškarpa
	Perkančiojo subjekto atsakymas /
pakeista sąlyga

	1.
	2025-03-26
	SK
	Prašau pateikite surenkamų sąramų vienetų kiekį
	[image: ]
	10vnt.

	2.
	2025-03-26
	SA
	Kiekių žiniaraštyje nurodytas stogelių kiekis kvadratiniais metrais – 21,52 m2, tačiau pagal stogelių žiniaraščio (psl. 115) nurodytus matmenis ST-3 yra 18,59 m2, o pagal schemą - 14,46 m2? Prašome patikslinti matmenis ir pakoreguoti žiniaraštį (-čius).
	[image: ][image: ]
	vadovautis stogelių žiniaraščiu brėžiniuose

	3.
	2025-03-26
	SK
	Prašau patikslinti ar kiekiai nesidubliuoja SK dalies sąnaudų žiniaraštyje 5 punkte (grindys ant grunto) ir 18 GR-1, 19 GR-2, 20 GR-3

	[image: ]
	Kiekiai nesidubliuoja

	4.
	2025-03-26
	SA
	Ar šiuo pirkimu bus įsigijamos kėdės kamerinių renginių salei? Sąnaudų žiniaraštyje kiekio nėra, prašome patikslinti.
	[image: ]
	Ne

	5.
	2025-03-27
	SP
	SP dalyje IN2329-01-TP-SP-02 dokumente yra pažymėti kertami medžiai, tačiau sąnaudų žiniaraštyje nurodyti kiekiai nėra pateikti. Prašome patikslinti.
	[image: ]
	Reikia įsivertinti ir kertamus medžius.
Atkuriamoji vertė 1148 eur


	6.
	2025-03-27
	SP
	SP dalyje IN2329-01-TP-SP-02 dokumente yra pažymėta, naikinama automobilių stovėjimo aikštelė tačiau sąnaudų žiniaraštyje nurodyti kiekiai nėra pateikti. Prašome patikslinti.
	[image: ]
	Ardoma 135 m2 asfaltbetonio dangos

	7.
	2025-03-27
	SP
	SP dalyje IN2329-01-TP-SP-02 dokumente yra pažymėtas, ardomas esamas betoninių trinkelių takas, tačiau sąnaudų žiniaraštyje nurodyti kiekiai nėra pateikti. Prašome patikslinti.
	[image: ]
	Tikslinama DP metu, ardoma esama betoninių trinkelių danga 520m2, 110 m vejos bortas.

	8.
	2025-03-27
	SP
	Patikslinkite TS specifikacijas stiklo pluošto geotinklui
	[image: ]
	DP metu

	9.
	2025-03-27
	SP
	Sąnaudų žiniaraštyje dangų įrengime (5 punktas) betoninių trinkelių pėščiųjų takams AŠO storis numatomas 30 cm, tačiau brėžinyje IN2329-01-TP-SP-07 detalėje Nr. 4 nurodytas AŠO storis yra 36 cm. Prašome patikslinti storį
	[image: ][image: ]
	36

	10.
	2025-03-27
	SP
	Sąnaudų žiniaraštyje dangų įrengime (4 punktas) asfaltbetonio danga AŠO storis numatomas 38 cm, tačiau brėžinyje IN2329-01-TP-SP-07 dangos sujungimo detalėje nurodytas AŠO storis yra 45 cm. Prašome patikslinti storį
	[image: ][image: ]
	45

	11.
	2025-03-27

	SP
	Sąnaudų žiniaraštyje dangų įrengime (4 punktas) asfaltbetonio danga dolomitinės skaldos storis numatomas 15 cm, tačiau brėžinyje IN2329-01-TP-SP-07 dangos sujungimo detalėje nurodytas skaldos storis yra 25 cm. Prašome patikslinti. 

	[image: ][image: ]
	25

	12.
	2025-03-27
	LER
	Prašome patikslinti ar reikia LER dalyje reikia įsivertinti esamo šulinio Nr. 171 perkėlimą (schemoje-naikinamas) ir esamų kabelių perklojimą, kuris aprašomas aiškinamajame rašte ir parodytas brėžinyje, bet darbų žiniaraštyje šių darbų nėra
	[image: ]
	Reikia įsivertinti

	13.
	2025-03-27
	PVA
	Prašome patikslinti PVA dalies UTP cat5e ilgį, nes MŽ-320m, o pagal struktūrinę-725m. Kokį kiekį vertinti?
	[image: ]
	Skaičiuokite pagal struktūrinę schemą.

	14.
	2025-03-27
	GSS
	Ar neturėtų GSS dalyje būti numatytas GSM modulis, kuris aprašytas AR?
	[image: ]
	SŽ papildytas

	15.
	2025-03-27
	GSS
	Prašome patikslinti kokios talpos akumuliatorius: medžiagų žiniaraštyje-7.0Ah, TS-17Ah
	[image: ]
	SŽ patikslinta

	16.
	2025-03-27
	GSS
	Ar neperteklinis reikalavimas, kad GSS kabelius reikia kloti metaliniuose vamzdžiuose, nes pats kabelis-nedegus?
	[image: ]
[image: ]
	TS patikslinta

	17.
	2025-03-27
	GSS
	Ar reikia GSS dalyje įsivertinti blykstes montuojamas ŽN WC-2vnt, MŽ-nėra, o struktūrinėje ir sutartiniuose-parodyta?
	[image: ]
	SŽ patikslinta

	18.
	2025-03-27
	GSS
	Prašome patikslinti 1 IN/OUT modulių kiekį, nes medžiagų žiniaraštyje-8vnt, struktūrinėje ir brėžiniuose-7vnt
	
	SŽ patikslinta

	19.
	2025-03-28
	ER
	Prašome patikslinti ką reikia vertinti ER dalyje: kabeliniai loveliai b100mm (MŽ, TS) ar kabelines kopėčias b300m (sutartiniai žymėjimai)
	[image: ]
[image: ]
	Vertinti kabelių lovelį, Brėžinyje sutartiniai žymėjimai patikslinti

	20.
	2025-03-28
	ER
	Ar gerai nurodytas ER dalyje UPS kiekis-6vnt, nes TS nėra, schemose neparodyta? Ar negeriau būtų UPS-1vnt su 1,5val. akum?
	[image: ]
	SŽ patikslintas

	21.
	2025-03-28
	ER
	Ar gerai suprantame, kad ER dalyje nereikia vertinti komutatoriaus?
	
	Nereikia, aktyvinę įrangą, teikia užsakovas 

	22.
	2025-03-28
	AS
	Ar gerai suprantame, kad AS dalyje nevertinama praėjimo kontrolė, elektromechaninės spynos ir sklendės, nors AR aprašyta?
	[image: ]
	Projektas papildytas įėjimo kontrole

	23.
	2525-03-28
	AS
	Prašome patikslinti kabelio Cu 6x0,22 ilgį, nes MŽ-710m, o pagal struktūrinę-905m
	
	SŽ patikslinta

	24.
	2025-03-28
	AS
	Ar neperteklinis reikalavimas, kad AS dalyje centralė 8-512 zonų ir išlėtimo moduliai 8 zonų-4vnt., nes pagal struktūrinę -32 zonos
	[image: ]
	AC centralė pakoreguota

	25.
	2025-03-28
	AS
	Prašome patikslinti kokį reikia vertintis vamzdį, nes MŽ-d20mm, o brėžinyje-d25mm
	[image: ]
[image: ]
	SŽ vamzdis pastiklintas

	26.
	2025-03-28
	AS
	Ar reikia vertinti AS dalyje vamzdį d40mm, kuris parodytas brėžinyje, bet nėra-MŽ?
	[image: ]
	SŽ vamzdis papildytas

	27.
	2025-03-28
	AS
	AS dalies projektavimo užduotyje nurodyta, kad munatyti kompiuterį su monitoriumi, bet AS TP dalyje jie nenumatyti. Ar turime įsivertinti kompiuterį ir monitorių?
	[image: ]
	SŽ vamzdis papildytas

	28.
	2025-03-28
	AS
	AS dalies projektavimo užduotyje nurodyta, kad į AS dalį įeina įeigos kontrolės sistema, bet AS TP dalyje įeigos sistema-nenumatyta. 
	[image: ]
	Projektas papildytas įėjimo kontrole

	29.
	2025-03-28
	AS
	AS dalies projektavimo užduotyje nurodyta, kad į AS dalį įeina vaizdo stebėjimo sistema, bet AS TP dalyje vaizdo stebėjimas-nenumatytas.
	[image: ]
[image: ]
	Projektas papildytas vaizdo stebėjimo sistema

	30.
	2025-03-28
	GSS, GS
	Prašome patikslinti pavojaus mygtukų kiekį, nes GSS dalyje-6vnt, GS dalyje-8vnt. Kokį kiekį vertinti?
	
	GSS patikslinta pagal GS, SŽ papildyta

	31.
	2025-03-28
	E, SP
	Ar gerai suprantame, kad E dalyje turime vertinti atramas h-8m ir gatvinius šviestuvus, nes TS atramų ir šviestuvų-nėra. SP dalyje aprašytos atramos h-3,5m šiuo pirkimu nevertinamos
	[image: ]
[image: ]
[image: ]
	Tikslinama DP metu

	32.
	2025-03-28

	E, SP
	Ar turime E dalyje įsivertinti kaip SP dalyje parodytus sieninius šviestuvus, nes E dalyje sieninių šviestuvų TS nėra?
	[image: ]
	Tikslinama DP metu

	33.
	2025-03-28
	E
	Ar neturėtų būti numatytas vidinis įžeminimas: juosta 25x4mm ir laidas Cu geltonas/žalias (skydinėje, metalinėms konstrukcijoms)?
	
	Papildomas medžiagas turi įsivertinti rangovas

	34.
	2025-03-28
	E
	Prašome pateikti taškinių prožektorių magistralinių šynolaidžių ilgį, nes TS ir MŽ nurodyti prožektoriai į treką, o pačio treko nėra
	[image: ]
	SŽ papildytas šynolaidžiu

	35.
	2025-03-28
	E
	Pagal TS - elektrmobilių krovimo stotelės su dinaminiu balansavimu, tada turi būti numatytas ĮPS-1 skyde skaitiklis ir srovės trnasformatorius, taip pat nėra numatytas UTP kabelis ir vamzdis į elektromobilių krovimo stoteles 
	[image: ]
	BR E-01 papildytas skaitikliu ir srovės transformatoriais, SŽ papildytas medžiagomis

	36.
	2025-03-28
	E
	Ar neturėtų skydas VAS-DŠ būti užmaitintas nedegiu kabeliu?
	[image: ]
	Schema patikslinta, SŽ papildytas

	37.
	2025-03-28
	E, PVA
	E dalyje nenumatytas maitinimo kabelis skydui VAS-ŠP1
	
	Žiūr Br. E-06

	38.
	2025-03-28
	E
	Prašome patikslinti kabelinių kopėtėlių ilgį E dalyje, nes MŽ-40m, o pagal brėžinį -51m
	
	Brėž. ir SŽ yra po 40 m

	39.
	2025-03-28
	E
	Prašome patikslinti judesio jutiklių kiekį, nes MŽ-9vnt, o pagal brėžinius-10vnt.
	
	SŽ patikslintas

	40.
	2025-03-28
	E
	Nenumatyti avariniai šviestuvai 0-1, 0-2, 0-3, 0-4, 0-5, 0-6pat.
	[image: ]
	Brėž E-10 ir SŽ papildyti

	41.
	2025-03-28
	E
	Ar neturėtų WC patalpose būti ne judesio jutikliai, o būvio?
	
	Galima naudoti ir būvio

	42.
	2025-03-28
	E
	Nenumatytas įžeminimo komplektas dyzel generatoriui-1 kompl.
	
	SŽ papildytas

	43.
	2025-03-28
	E
	Nenumatyti įžeminimo komplektai atramoms-6 kompl.
	
	SŽ papildytas

	44. 
	2025-04-01
	ŠVOK
	Patiklinkite – T.S 7.1 punkte nurodyta,  kad TKOK-1 ir TKOK-2 ryšių patalpos kondicionavimo sistemos yra tikslios kontrolės, bet darbinės lauko temperatūros ir įrangos išpildymas, kaip paprasto kondicionieriaus.
	[image: ]

[image: ]
	Tikslinama DP

	45.
	2025-04-01
	ŠVOK
	T.S 7.5 punktas neatitinka žiniaraščių ir brėžinio - 7.5 aprašoma tikslios kontrolės spinta, o brėžinyje konsolinio tipo vidinis blokas. Taip pat neatitinka galingumai – T.S 7.5 6 kW galingumas, brėžinyje ir T.S 7.1 punkte įrangos šaldymo galingumas 3.5 kW .Patikslinkite, kokia įranga suplanuota.  
	[image: ][image: ]
[image: ]
[image: ]
	Vadovautis žiniaraščiais ir brėžiniais

	46.
	2025-04-01
	ŠVOK
	AR ryšio patalpų kondicionierių darbinės temperatūros skiriasi nuo TS nurodytu (šaldymui TS –15C lauko temperatūra, AR –23C) Patikslinkite, kokia įranga suplanuota.
	[image: ][image: ]
	Vadovautis TS

	47.
	2025-04-01
	VN
	IN2329-01-TP-VN aiškinamajam rašte 2 punkte, nurodyta “Visos VAM patalpoje sumontuotos gaisrinio vandentiekio elektrifikuotos sklendės turi būti
su elektrine padėties indikacija, su signalu/indikacija į PVA skydą (prie el. sklendžių turi būti
prijungtas slėgio daviklis.”  IN2329-01-TP-LVN VAM dalyje visos sklendės paprastos. PVA dalyje nieko nenumatyta, kad sklendės elektrifikuotos. Patikslinkite VAM priešgaisrinio vandentiekio dalį. Jeigu visgi sklendės elektrifikuotos, pateikite TS dalį sklendžių ir pakoreguokite PVA dalį
	[image: ]
[image: ]

[image: ]
	Sklendės paprastos

	48.
	2025-04-01
	PVA/Š
	Prašome patikslinti patalpų termostatų kiekį, nes PVA brėžiniuose matome tik 18 vnt., o sąnaudų žiniaraštyje 20. 
	
	Skaičiuokite 20 termostatų, nes skaičius buvo paimtas iš ŠVOK užduoties, Kažkuriose patalpose nėra pažymėti termostatai. 

	49.
	2025-04-01
	PVA/Š
	Patikslinti programuojamų termostatų kiekį ir ant kurių žiedų jie montuosis, nes dabar, pagal PVA  SŽ turime 20 programuojamų termostatų ir pažymėta, kad jų skaičius priklauso nuo šildymo žiedų skaičiaus. Pagal ŠVOK dalies šildymo sistemų funkcinę schemą turime 36 žiedus. 


	[image: ]
	Vienas termostatas vienai patalpai. Jei patalpoje yra kelios kilpos jos valdosi vienu termostatu

	50.
	2025-04-01
	PVA
	Pagal brėžinius ir BMS sistemos apjungimo ir automatizavimo principinę schemą matome 3 OTIS įrenginius, kurie turėtų būti atjungiami gaisro atveju, bet VAS-DŠ principinėje schemoje yra  tik OTIS-3 įrenginys, prašome patikslinti kuria schema vadovautis. Jeigu visos trys oro tiekimo/šalinimo sistemos jungiasi prie VAS-DŠ skydo, prašome papildyti sąnaudų žiniaraštį trūkstamasi kabeliais. 



	
	Visos esamos vedinimo sistemos, kurios turi gamyklinį valdiklį jungiasi prie BMS sistemos. Ir gaisro metu turi būt išjungiamos. Nepriklausomai nuo to kurioje patalpoje gaisro židinys.

	51.
	2025-04-01
	PVA
	Pagal aiškinamąjį raštą yra nurodyta, kad dūmų šalinimui yra naudojamos dvi sistemos: DŠ-1 ir DŠ-2, prašome patikslinti kas į kurią sistemą įeina.
	[image: ]
	VAS DŠ skydas nereikalingas, nes dūmų šalinimas neprojektuojamas.

	52.
	2025-04-01
	PVA
	Pagal VAS-DŠ principinę schemą, prie dūmų šalinimo sistemos yra įtrauktos OIS-1 ir OIS-2 oro ištraukimo sistemos. OIS-1 yra rūsio oro šalinimo sistema, o OIS-2 yra virtuvės gaubto oro šalinimo sistema. Ar tikrai šios sistemos turi dalyvauti dūmų šalinime?
	[image: ]
	nereikalinga

	53.
	2025-04-01
	PVA/GS
	Pagal IN2329-01-TP-ŠVOK projektą, Dūmų šalinimo sistema pastate iš viso nėra projektuojama. Prašome patikslinti užduotį ir atnaujinti medžiagų kiekius.
	[image: ]
	TAIP neprojektuojama
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Stogelis virsigjimo ST-3
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14.3. Kédés kameriniy renginiy salei

Irengiamos su galimybe transportuoti, kad nevirsty ir nenusistumpty.

Atitinka Europos standarta EN 12727 keliamg stacionariems, eiliuojamiems sédimiems
baldams. Kédé gaminama su atlenkiama sédyne, naudojant mechaninj, savaime atsiveriantj
mechanizma, nesukeliantj triukSmo.

Fiksacija: Kédés gaminamos lengvai pastatomos.
Keédes gali buti gaminamos i$ jvairaus gobeleno, pagal uzsakovo poreikius.

Apmusalai i§ audinio
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Naikinama esama parkavimo aikstele





image8.png
F X —X— % Ardomas esamas f:eloniniq trinkeliy takas





image9.png
Stiklo pluosto geotinklas
KB 100.30.15




image10.png
%

med#iagy misinio, fr. TWES mm-
Saléui nefautry medziagy suoksnis . 045 mm
‘Sutankinas natgralus gruntas arba Zemés sankasa




image11.png
54,

‘Apsauginis Salciui atsparus sl §
Saltiui nejautriy nesuriStujy
‘mineraliniy_medziagy misinio fr.
0/32 mm, 30cm





image12.png
AATSTATOMOS VAZIUOJAMOSIOS DALIES ASFALTBETONIO DANGOS

cm | IR ESAMOS ASFALTBETONIO DANGOS SUJUNGIMO DETALE
4 | Viriutinis asfaltbetonio si, ACTVC.

8 | Astaltbetonio miginys, AC22PN

ﬁ Dolomiting skalda fr. 0-32

20
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AATSTATOMOS VAZIUOJAMOSIOS DALIES ASFALTBETONIO DANGOS
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€. Fercuodamas signaias | Priesgaisrine gelbejimo tamyba GSM rysiu
. Perduodamas signalas | saugos tamyba GSM ar LAN rysiu (signalo tipa nurodys saugos
tarnyba).
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2. Akumuliatorius.
« tampat2V.
Talpa ne maziau 17Ah. Arba maZesnés talpos pagal irangos kiek ir poreiki,
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11. Instaliacinis vamzdis

Vidaus tinkluose turi biti naudojami lygis metaliniai pagaminti vamzdziai skirti, montuoti atvirai, ir
perdangose. Plieninis Sarvuotas vamzdis be sriegio, galvaniskai cinkuotas. Komplektuojami su sujungimo
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Medziaga metalas EN 61386-1
Diametras: (mm) o6 | o0 | @25 | o3

Vamzdzio storis Tmm
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®  Blyksté montuojama ZN WC
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IITTTTTTI Kabelinés kopétélés 300mm
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Perforuotas kabeliy lovelis C1-C2

Perforuotas kabelinis lovels, igs min 3050 mm, skardos storis min 0,75 mm, cinkuotas pagal standarta LST EN
10346:2009 (buves LST EN 10327), cinko sluoksnio soris apie 20 mikrony, gali bt naudojamos C1-C2 apiinkose,
pagal standarta SFS-EN ISO 12944-2. sienelés aukstis min h-60mm, plotis 100 sujungimas greitas be varztis su
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UPS 1000W 100proc. 15min 19*
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Reikalavimai durims:

Durys, kurios yra su praéjimo kontrole ir pagal savo projektinius reikalavimus yra priskiiamos
priesgaisrinéms / prieSdiminéms, evakuacinéms - elektroniskai kontroliuojama ,geleZis", ty. elektromechaninés
spynos ir elektromagnetinés sklendés turi biti sertifikuotos pagal LST EN 14846 standarta.
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Apsauginé centralé 8-512 zony su déze, maitinimo Saltiniu
transformatoriumi, akumuliatoriumi, GSM modulis
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Vamzdis PP D20

510

410
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\Vamzdis grindyse PP 044
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| i
" Budetojo (administracijos) patalpoje numatyt kompiuter su mrmm’nml1
4-inis) bei apaangiads signalizacios

jeigos sistemos programine jranga.
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[EIGOS KONTROLES SISTEMA

eigos kontrolés sistemos pagrinda tur sudaryt dury vaidikis jungiami
pric bendros apsaugos signalizacijossistemos magistrales (vieninga sistema).

Projekiuori vienas jigos kontrole kontroliuojamas durs. Priestato jimo
$ lauko durys.

leiigos Kontrole numatyt atstunia 2ymy irar Kortely skatytuva is
auko. 8 vidaus durys bus atidaromos paspaudus mygtuk,

Gaisro atveju durys tur automatiskai atsblokuoti nutraukus matinimy
tury el. wirakui,
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VAIZDO STEBEJIMO SISTEMA

Pastate yra jrengta esama vaizdo stebéjimo sistema. Budétojo patalpoje

esamas vaizdo siebéjimo kamenstebéjimo posts su monitoriumi i csamas
vaiado jrasymo irenginys.

Prjektucjaman pasatisuprojcktuot nau vaizdo sibéjmo sisemy su
wauju vaizdo jrubymo renginiv. Vaizdo iy frenginj sumonuct vinoh :
‘rrlludlm‘wmlm-w Komutacniq spins,j prjungian ri pastato vidino
LAN tinklo.

Suprojktuotos vaindo sihéjimo sistemos vaizdo Kamery vaizdas bus
oo e v Kompiseryje su monitoriun (
naudojamas ir apsaugos signalizacijos monitoringui).

Projektuojamose paalpose vaizdo stcbajimo sistemas pagrindiné rmm
fiksuoti pagrindiniy judéjimo ir stebéjimo viety bei lauko aplinkos €jimo
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pastata. Saugoti jrasus nustatyty dicay skaiciy. Vaizdo stebejimo sistema taip pat
bendros apsaugos sistemos koncepijos dalis.
Visos lauko kameros turi biti ne mazesnés kaip IP6 hermet

Kiasés.
Projekto dalis rengiama vadovaujantisprivalomuj statinio projekto
imo dokumenty i kity norminiy teisés aky rekalavinais. Apiforminama
1 Statybos tecninio reglamento STR 1.04.04.2017 , Statinio
ektavimas, projekto ekspertizé™ reikalavimus.
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Sviestuvas LED 55W, 3000K, montuojamas ant @60mm
diametro atramos, Elektros klasé II, IP66, IK10. Veikimo
trukme 100.000 h/80%, Maitinimo Saltinis su programuojama
pritemdymo funkcija ir pritemdymo valdymo galimybe per
Sorinius jrenginius

812

vnt.

Apsvietimo atramos turi bati pagamintos i§ neridijancio
metalo arba padengtos karsto cinkavimo badu vidingje i
iSorinéje puséje- 8 m. aukicio nuo Zemés pavirSiaus, su
lleidziamomis  durelémis, gnybty komplektu SV15,
automatiniu jungikliu 1F-CEA (vienam Sviestuvui), su
pamatu.

812

vnt.
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Teritorijos ap3vietimas

L6, [Apivictimo swlpai su LED| at. ~[Tikslnama P

- | sviestuvais 1. ot

17. | Sieninis sviestuvas 72. vat. .| Tikslinama DP
metu
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7.1._ApSvietimo stulpai su LED viestuvais

Vieta sklype Prie konteineriy aiktelés, automobiliy,
parkavimo aikSteléje

Aukstis 3,5 m (tikslinama DP metu)

Atsparumas drégmei_| IP 66

Spalva RAL 7016

Su energijos saugojimo galimybe
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7.2. Sieninis §viestuvas

Aukstis 7r.SPbr.
Atsparumas drégmei_| IP 66
Spalva RAL 7016
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Linijinis magistralinis askinis prozexionnis sviestuvas Vivo Vz M Jo0U-24U SWi
3WVC MSP WH WH arba analogas.

Magistralinio §ynolaidzio korpusas pagamintas is miltliniu bidu poliesteriu dazyto
plieno. Jis jungiamas j vietisa linija. Synolaidyje yra papildoma vieta tranzitiniam
kabelii. Synolaidyje viestuvai gali bl vitinami bet kuriame taske
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1.6ELEKTROMOBILIY [KROVIMO STOTELE

Type 2 tipo jkrovimo lizdas, iki 2x22 kW
Montuojama ant stulpelio

Eksperty pripaZintas dizainas

Ryskus LED ap3vietimo ekranas

Tvirtas aliuminio korpusas

Integruota iSmani energijos apskaita
RFID identifikacija

Galios paskirstymo-balansavimo sistema
214G/ WiEi /1 AN / OCPP
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10

cus

VASDS

|(PVA dalyje)
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0-1__|Koridorius
02 [Silumos punkias
03 |Ventkamera
04__[WC

05 _|Elekiros vadas
06  |Rysiy patalpa
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Rt i Ay
- oriniy bloky darbinés ribos:
Saldymui muo -15°C iki +48°C (lauko temperatiios),
Sildymui nuo -25°C iki +18°C.
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is blokas. 1 1575 | v

[116. | Vidinis konsolin
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7.5 TIKSLIOS KONTROLES SISTEMA

Tikslios kontrolés jrenginys su freecoolinf funkeija (vidinis +iSorinis blokas) skiras palaikyti
fksuotus mikroklimato parametrus patalpoje 21+1.0 °C / 5525 %, vésos poreikis 6kW. Pilnai
‘sukomplcktuotas, nverteinis (0-100%) tkslios konirolés renginys numatomas su Sildyme, vésinimo,
sausinimo i drékinimo funkcijomis. Komplektuojamas su gamykline automaiika r visas eikalingais
pricdais jungimui | BMS (jungiamas per Modbus RTU arba Modbus IP protokolg). Irengin sudaro
iSorins ir vidins blokas, urie sujungt plieniniais vamzias i jungiamaisiais kabelias. Patalpos oras
traukiamas per pricking dal. iSpuiamas per viriuting frenginio dalj (upflow versij). Irenginio.
montavimo darbai turi it atliekami pagal gamintojo instrukeijasir rekomendacijas. Tikslios kontrolés
ranga tui veikii Siy lauko parametry (temperatirair santykiné drégmé) interval: -23-C/ +35°C.
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TKOK-1

Torinis SPLIT, TKOK-1 sist. blokas. Qsald/Qsild (nom) =35/ 3.1
KW: 1483 A, IF230V: S2 kg

Lot

Sistemos vidinis konsolinis blokas, Qves=3,5kW, Qsild=3,1 KW
~230V. Komplekte su dekoratyviném grotelém, valdymo pultu.

Lot

TKOK-2

Toorinis SPLIT, TROK-2 sist. blokas. QRald/Qsil (nom.) =3.5/ 3,1
KW; 1483 A, 1IF230V: $2 kg

Lot

Sistemos vidinis konsolinis blokas, Qves—3,5KW, Qild=3,1 KW
~230V. Komplekte su dekoratyviném grotelém, valdymo pultu.

Lot
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RYSIY PATALPU VESINIMAS (SPLIT SISTEMOS)

Rysiy patalpoms. kuriuose bus Silumos issiskyrimy nuo jrangos. numatomas vésinimas ..Split*
tikslios kontrolés sistemomis (su drégmés valdymu). Vésos poreikiai DP stadijoje turi buti patikslinti
E/PVA projekto dalies projektuctojuy.

Lapas | Lapy | Laida
14 15 0

IN2329-01-TP-$VOK-AR

$ios OK sistemos turi turéti galimybe dirbti vésinimo rezimu prie Kaidiadoriy miesto
skaicivotinos iorés lauko temperatiiros Zaltuoju metu (-23 °C). Numatoma papildoma. rezerviné
sistema.

Vidiniai vésinimo blokai — lubiniai ventiliatoriniai OK blokai. komplektuojami su montavimo ir
tvirtinimo elementais. Jei blokuose neintegruotas kondensato siurbliukas. o kondensatas negali biti
nuvestas savitaka, prie jrenginiy numatomi kondensato siurbliukai. Kondensato nuvedimas
detalizuojamas projekto VN (vandentiekio ir nuoteky Salinimo) dalyje.
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image50.png
Visos VAM patalpoje sumontuotos gaisrinio vandentiekio elektrifikuotos sklendes turi bati
su elektrine padeties indikacija, su signalwindikacija i PVA skyda (prie el. sklendziy turi bati
prijungtas slégio daviklis. Elektrinis impulsas nuo daviklio laidais perduodamas i automatikos
skyda ir signalizacijos prietaisa, kurie 3viesiniais ir garsiniais signalais pranesa apie kilusi gaisra.
i0 vieta ir gesinimo pradia)
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'VANDENS APSKAITOS MAZGAS

Kalaus ketaus flan3iné sklende, PN10 DN100 TS3.5 vat
(trumpoji)
Flansinis peréjimas DN100/50 TS3.5 vt
Kalaus  ketaus flanSinis triSakis, PNI10 TS3.5 vat
DN50x50
Kalaus ketaus flansiné sklendé, PN10 DN50 TS7.2 vat

(ilgoji)
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DUMY SALINIMAS. Dimy Salinimui i numatytos dvi sistemos D$-1 ir DS-2,

. Oro kiekiui nustatyti, pagal gaisrinés dalies uzduotj.

IN2329-01-TP-PVA-AR

Lapas

Lapy
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Védinimas

-
1 aukitas :
-
1 | ]
i3 K H
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PRIESGAISRINE SAUGA

Sildymo/védinimo irenginiai projektucjami taip. kad nekelty gaisto ar sprogimo kilimo ir
plitimo pavojaus. Visos ildymo sistemos automatizuotos, palaiko reikalingus oro parametrus patalpose.
neleidzia irengimams veikti uz saugumo riby. Ventagregato varikliy saugos klasé ne zemiau — IP 44.
Gaisro metu sildymo/védinimo sistemos automatizkai atjungiamos.

Mechaniniy diimy 3alinimo ir virsslégio sistemy projektuojamam pastate néra.

Projekto $VOK dalis atitinka privalomiesiems projekto rengimo dokumentams ir esminiams statiniy
reikalavimams.
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