Specialiųjų pirkimo sąlygų

2 priedas

# ORO KONDICIONIERIŲ MONTAVIMO IR ĮRENGIMO

# DARBŲ APRAŠYMAS

| I. BENDRA INFORMACIJA |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | PIRKIMO OBJEKTO PAVADINIMAS | Oro kondicionierių montavimo ir įrengimo darbai (toliau – Darbai) |
| 2. | PIRKĖJAS | Lietuvos kalėjimų tarnyba |
| 3. | kIEKIAI | Alytaus kalėjimas – 13 vnt.; Kauno kalėjimas – 13 vnt.; Marijampolės kalėjimas – 1 vnt.; Panevėžio kalėjimas – 5 vnt.; Pravieniškių 1-asis kalėjimas – 5 vnt.; Pravieniškių 2-asis kalėjimas – 9 vnt.; Šiaulių kalėjimas – 3 vnt. Iš viso – 49 vnt. |
| 4. | darbų atlikimo vietos | 1. Alytaus kalėjimas adresu: 1.1. Ulonų g. 8 A, Alytus; 1.2. Ulonų g. 31, Alytus. 2. Kauno kalėjimas adresu: 2.1. Technikos g. 34, Kaunas; 2.2. A. Mickevičiaus g. 11, Kaunas; 2.3. Stumbro g. 3, Kaunas. 3. Marijampolės kalėjimas adresu: 3.1. Sporto g. 7, Marijampolė. 4. Panevėžio kalėjimas adresu: 4.1. P. Puzino g. 12, Panevėžys; 4.2. Pelkių g. 71 a, Panevėžys. 5. Pravieniškių 1-asis kalėjimas adresu: 5.1. Pašulių g. 14, Pravieniškių k., Kaišiadorių r.; 5.2. Pašulių g. 20, Pravieniškių k., Kaišiadorių r.; 5.3. Šv. Florijono g. 9, Pravieniškių k., Kaišiadorių r. 6. Pravieniškių 2-asis kalėjimas adresu: 6.1. Pravieniškių g. 10, Pravieniškių k., Kaišiadorių r.; 6.2. Pravieniškių g. 57, Pravieniškių k., Kaišiadorių r. 7. Šiaulių kalėjimas adresu: 7.1. Trakų g. 10, Šiauliai; 7.2. Aerouosto g. 9, Šiauliai; 7.3. Lentpjūvės g. 10, Plungė. |
| II. ORO KONDICIONIERIAMS KELIAMI TECHNINIAI REIKALAVIMAI, MONTAVIMO IR ĮRENGIMO DARBŲ APIMTYS |  |  |
| 5. | ORO KONDICIONIERIŲ TECHNINIAI REIKALAVIMAI | Oro kondicionierių tipas - sieninis. Sezoninis energijos naudojimo efektyvumo koeficientas aušinimo režime ne mažiau SEER 4; Sezoninis energijos naudojimo efektyvumo koeficientas šildymo režime ne mažiau SCOP 4; Išorinio bloko temperatūriniai darbo režimai turėtų būti: kai šaldoma nuo -15°C iki +45°C ir daugiau (lauko temperatūros); kai šildoma nuo -15°C iki +24°C ne mažiau (lauko temperatūros); Optimali palaikoma oro temperatūra patalpose: šiltuoju metų laikotarpiu palaikoma patalpose: T= 24 ºC +/- 1,5ºC; šaltuoju metų laiku T= 22 ºC +/- 2ºC; Triukšmo lygis patalpose: ne daugiau 50dBA; Triukšmo lygis išorėje: ne daugiau 56dBA; Kondicionierių valdymas: mobilus nuotolinio valdymo pultelis. Maitinimo įtampa 230 V; Oro kondicionieriams turi būti suteiktas 24 mėn. garantinis laikotarpis (garantinis laikotarpis skaičiuojamas nuo oro kondicionierių pristatymo Pirkėjui dienos). |
| 6. | ### rEIKALAVIMAI oro kondicionierių MONTAVIMUI IR ĮRENGIMUI | Tiekėjas vykdydamas oro kondicionierių pristatymą ir montavimą pirkėjo patalpose privalo laikytis visų Lietuvos Respublikoje galiojančių teisės aktų reikalavimų. Tiekėjas skaičiuodamas įrangos kainą turi įsivertinti visus mokesčius, visas tiesiogines ir pridėtines išlaidas: oro kondicionierių, išorinių ir vidinių blokų ir jų montavimo medžiagų kainą; kondicionierių elektrinės dalies ir kondensato nuvedimo sistemos medžiagų kainą; įrangos ir medžiagų pristatymo į objektą kainą; visos įrangos montavimui ar transportavimui reikalingų mechanizmų įsigijimo, ar nuomos kainą; oro kondicionavimo ir kondensato nuvedimo, bei elektrinės dalies elementų montavimo kainą; pajungimo, paleidimo - derinimo darbų kainą; vidaus patalpų ir fasado išorės apdailos medžiagų kainą; senų įrenginių demontavimo ir atliekų utilizavimo kainą, kitas su oro kondicionierių įrengimu susijusias išlaidas. Kondicionierių montavimo darbams Tiekėjas turi suteikti 5 (penkerių) metų garantinį terminą. Garantinio laikotarpio metu defektus, atsiradusius dėl Tiekėjo kaltės, privalo pašalinti pats Tiekėjas savo sąskaita. Vidiniai įrenginiai su išoriniais blokais turi būti sujungiami vamzdeliais izoliuotais antikondensacine izoliacija; Sistemos užpildomos aplinkai nekenksmingu freonu R410A arba analogišku; vamzdeliai kartu su elektros kabeliais montuojami virš pakabinamų lubų, ten kur nėra pakabinamų lubų, turi būti montuojami kartu su elektros laidais plastikiniuose instaliaciniuose kanaluose. Lauke einantys vamzdžiai įmaunami į apsauginį dėklą, atsparų saulės poveikiui ir temperatūrų svyravimui. Vietose, kur įrangos vamzdynai kertasi su statybinėmis konstrukcijomis, angos turi būti užsandarinamos nedegiomis medžiagomis, išlaikant tarp patalpų tą patį atsparumą ugniai. Technologinės kiaurymės vamzdynams padarytos išorinėse sienose turi būti užsandarinamos šiltinimo medžiagomis užtikrinat pastato sandarumą ir išlaikant esamą sienų šilumos laidumo koeficientą. Kondicionavimo sistemoms turi būti naudojamas vamzdynas, skirtas dirbti su R410A arba analogiškos klasės freonu; Vamzdžiai turi būti gamykloje izoliuoti antikondensacine uždarų porų su apsaugine plėvele izoliacija, atsparia atmosferos poveikiui. Kabeliai turi būti su PVC arba XLPE izoliacija ir PVC apvalkalu išskyrus, kur nurodyta kitaip. Patalpų viduje turi būti naudojami “C” klasės savaime gęstantys kabeliai. Vienfazėse sistemose turi būti naudojamas 3 gyslų kabelis. Trifazėse sistemose turi būti naudojamas 5 gyslų kabelis. Kabeliai turi būti atsparūs ilgalaikei 70 °C temperatūrai. Trumpo jungimo metu kabeliai turi būti atsparūs 250 °C temperatūrai. Laidų ir kabelių pajungimo vietose būtina numatyti laido atsargą, užtikrinančią pakartotiną pajungimą jiems nutrūkus. Sujungimo vieta privalo būti prieinama apžiūrai ir remontui. Įrangai instaliuoti turi būti naudojami automatinai jungikliai paskirstymo linijų įjungimui ir atjungimui, bei linijų apsaugai nuo perkrovimų ir trumpo jungimo srovių. Plastikinių instaliacinių kanalų matmenys parenkami pagal kabelių ir vamzdelių kiekį, paliekant 30% erdvės rezervą. Kanalai baltos spalvos iš degimo nepalaikančio ir nuodingų dūmų neišskiriančio plastiko, komplektuojami su dangčiu ir fasoninėmis detalėmis (kampais, sujungimo detalėmis, laikikliais ir kt.). Montuojant įrangą visi atsiradę išorės sienų, patalpų apdailos ir lubų pažeidimai turi būti pašalinti, apdaila turi būti atstatyta į pradinę būklę. Visi sujungimai turi būti atliki tinkamai, užsandarinti pagal gamintojo rekomendacijas. Visų izoliacinių medžiagų sandūros turi būti tinkamai sujungtos. Jeigu Darbų aprašyme yra nurodyti konkretūs modeliai, konkretus procesas ar prekės ženklas, patentas, tipas, konkretaus gamintojo ar kilmės medžiagos, įranga ar mechanizmai, galima naudoti analogiškus, ne prastesnių parametrų ir kokybės medžiagas, įrangą ar mechanizmus. |
| III. BENDRIEJI REIKALAVIMAI |  |  |
| 7. | REIKALAUJAMI DOKUMENTAI | Tiekėjas pasirašant Darbų perdavimo ir priėmimo aktą privalo pateikti įrenginių eksploatavimo instrukcijas ir kt. techninę dokumentaciją, eksploatacinių savybių deklaraciją, išdėstymo planus, pajungimo el. schemas. |
| 8. | KITA | Pirkime dalyvaujantiems tiekėjams suteikiama galimybė atvykti į įstaigą ir įvertinti darbų apimtis. Patalpų, kuriose bus įrenginėjami kondicionieriai, išmatavimai pateikti Kalėjimų patalpų planuose 7z formatu (pridedama). Darbų priėmimo ir perdavimo aktus pasirašys ir vertins atliktus darbus patalpose, kuriose bus įrenginėjami kondicionieriai, šie kalėjimų atstovai: 1.Alytaus kalėjimas – Turto valdymo skyriaus (toliau – TVS) specialistas Mindaugas Gebrauskas, el. p. mindaugas.gebrauskas@kalejimai.lt, tel. (+370 315) 74 485; 2.Kauno kalėjimas – TVS patarėja Simona Gumuliauskaitė, el. p. simona.gumuliauskaite@kalejimai.lt, tel. (+370 37) 407 903; 3.Marijampolės kalėjimas – TVS patarėjas Vaidotas Junda, el. p. vaidotas.junda@kalejimai.lt, tel. (+370) 660 85485; 4.Pravieniškių 1-asis ir 2-asis kalėjimai – TVS specialistas Jonas Alfredas Balčiūnas, el. p. jonas.balciunas@kalejimai.lt, tel. (+370) 610 45131; 5.Panevėžio kalėjimas – TVS patarėjas Rytis Unglinikas, el. p. rytis.unglinikas@kalejimai.lt, tel. (+370 845) 463 993; 6.Šiaulių kalėjimas – TVS patarėja Giedrė Bajorinienė, el. p. giedre.bajoriniene@kalejimai.lt, tel. (+370 41) 423 915. |

_________________________________