TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

KONDICIONIERIŲ ĮRENGIMAS UGDYMO ĮSTAIGOSE

- Objektų  adresai:

Jonavos rajono ugdymo įstaigos:

| Eil. Nr. | Įstaiga | Kondicionierių kiekis |
| --- | --- | --- |
| 1 | Jonavos Neries pagrindinė mokykla Kauno g. 59, 55179 Jonava | 4 |
| 2 | Jonavos „Lietavos“ pagrindinė mokykla Fabriko g. 10, 55111, Jonava | 3 |
| 3 | Jonavos r. Bukonių mokykla-daugiafunkcis centras Jonavos g. 2, Bukonių k., Bukonių sen., 55415, Jonavos r. | 2 |
| 4 | Jonavos r. Kulvos Abraomo Kulviečio mokykla Kauno g. 7, Kulvos k., Kulvos sen., 55350, Jonavos r. | 2 |
| 5 | Jonavos r. Ruklos Jono Stanislausko mokykla-daugiafunkcis centras Laumės g. 8, Ruklos miestelis, 55290, Jonavos r. | 2 |
| 6 | Jonavos r. Šveicarijos progimnazija Šviesos g. 8, Šveicarijos k., 55302, Jonavos r. | 2 |
| 7 | Jonavos r. Žeimių mokykla-daugiafunkcis centras Mokyklos g. 1, Žeimiai, 55386, Jonavos r. | 2 |
| 8 | Jonavos pradinė mokykla Smėlio g. 11, 55117, Jonava | 3 |
| 9 | Jonavos Panerio pradinė mokykla Kauno g. 9, Jonava, 55182 | 3 |
| 10 | Jonavos vaikų lopšelis-darželis „Bitutė“ Gėlių g. 29A, 55163, Jonava | 2 |
| 11 | Jonavos vaikų lopšelis-darželis „Dobilas“ Chemikų g. 33, 55238, Jonava | 2 |
| 12 | Jonavos vaikų lopšelis-darželis „Lakštingalėlė“ Varnutės g. 9, LT-55118 Jonava | 2 |
| 13 | Jonavos vaikų lopšelis-darželis „Pakalnutė“ Stanislovo Gedimino Ilgūno g. 2, LT-55148 Jonava | 2 |
| 14 | Jonavos vaikų lopšelis-darželis „Saulutė“ Kosmonautų g. 13, Jonava, LT-55141 | 2 |
| 15 | Jonavos vaikų lopšelis-darželis „Žilvitis“ A. Kulviečio g. 12, LT-55214 Jonava | 2 |
|  | Viso: | 35 |

- Darbų apimtis:

Perkami sieniniai kondicionieriai su įrengimo darbais 1 dalyje nurodytose Jonavos rajono ugdymo įstaigose. Į įrengimo darbus įeina kondicionieriaus vidinių ir išorinių blokų sumontavimas, siurblio kondensatui įrengimas (išoriniai blokai montuojami ant stogo, ant guminių atramų, leidimai montavimui nereikalingi), vamzdynų išvedimas per esamas ventiliacijos šachtas, elektros atvedimas nuo esamų skydų ir kiti darbai, būtini tinkamam kondicionierių įrengimui ir veikimui. Visi kabeliai ir vamzdžiai slepiami pakabinamose lubose arba sienose, sienos štrabuojamos, o sumontavus vamzdynus ir kabelius, užtinkuojamos, glaistomos ir dažomos fragmentais derinant spalvą su užsakovu.

Įrengti kondicionieriai turi atitikti STR 2.09.02:2005 „Šildymas, vėdinimas ir oro   kondicionavimas“ keliamus reikalavimus.

Įrengtiems kondicionieriams suteikiamas garantinis laikotarpis – ne mažiau kaip 24 mėnesiai. Jei gamintojas suteikia ilgesnį garantinį laikotarpį, nei techninėje specifikacijoje nurodyta minimali reikalaujama garantija, tai taikoma gamintojo nurodyta garantija.

Mikroklimatas ir oro kokybė patalpoje turi būti tokie, kad nekiltų pavojus sveikatai ir nesusidarytų nepalankios sanitarijos ir higienos sąlygos, gaisro ir sprogimo pavojus.

Pasiūlymo kaina turi apimti visą reikiamą rangovo įrangą, įrenginius bei mechanizmus darbams atlikti, įrengimą, statybinius, sandarinimo, apdailos-dažymo darbus, lubų atstatymo darbus, rangovo personalo darbą, medžiagas, montažines-tvirtinimo medžiagas, atrėmimo konstrukcijas bei pagrindus, darbų kontrolę ir priežiūrą, paleidimą, derinimą, bandymus, netiesiogines išlaidas, rangovo mokamus mokesčius, pelną kartu su pagrįstai numatoma rangovo rizika, prievoles ir įsipareigojimus apibrėžtus sutartyje ar atsirandančius ją vykdant.

Prieš atliekant darbus, rangovas parengia atliekamų darbų principinę schemą ir suderina su užsakovo atstovu.

Atliekant darbus būtina laikytis visų galiojančių teisės aktų ir ugdymo įstaigų vidaus taisyklių reikalavimų.

Atlikti darbai ir būtina techninė dokumentacija priduodami sutartį kontroliuojančiam užsakovo atsakingam asmeniui.

- Reikalavimai ir darbų kiekiai:

Perkamų kondicionierių kiekis – 35 vnt.

Vidutinis vieno kondicionieriaus įrengimo medžiagų poreikis ir reikalavimai:

| Kond. Siurbl./kompl. | Vėsinimo nominali galia, kW | Energijos efektyvumo klasė vėsinime | Varis 3/8 m | Varis 5/8m | El. Kabel. 5x1,5m2 | El. Kabel. 3x2,5m2 | Stogo dangos pagrindo paruošimas, kondicionieriaus tvirtinimo rėmas ant stogo/kompl. | Rėžių sienose vamzdynams įrengimas ir užtaisymas (m) | Rėžių sienose elektros instaliacijai įrengimas ir užtaisymas (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ne mažiau kaip 7 kW | Ne žemesnė nei A+++ | 13 | 13 | 17 | 33 | 1 | 2 | 16 |