RINKOS KONSULTACIJOS REZULTATŲ APIBENDRINIMO SUVESTINĖ

| I. RINKOS KONSULTACIJOS OBJEKTAS IR TIKSLAS |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Pirkimo objektas |  | Šalto vandens skaitikliai |  |
| Rinkos konsultacijos tikslas |  | Kokybiškai ir tinkamai pasirengti Pirkimui, išsiaiškinti įvairius su Pirkimo objektu susijusius klausimus bei informuoti rinkos dalyvius apie ketinimą vykdyti Pirkimą, bei jam keliamus reikalavimus. |  |
| II. RINKOS KONSULTACIJOS ATLIKIMAS |  |  |  |
| Naudotos priemonės |  | Konsultacija vyko Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos priemonėmis |  |
| Rinkos konsultacijos paskelbimo ir atsakymų pateikimo datos |  | Paskelbimo CVP IS data: 2025-04-01 (ID 1910172). Atsakymų pateikimo terminas: iki 2025-04-04 imtinai |  |
| Rinkos dalyviams teikti dokumentai bei kita informacija |  | Buvo skelbiamas klausimynas ir Techninės specifikacijos projektas, kuriam sudaromos galimybės pateikti pastabas ir pasiūlymus, atsakant į Perkančiosios organizacijos suformuluotus klausimus (visi skelbiami dokumentai saugomi CVP IS). |  |
| III. Rinkos dalyvių pateiktų atsakymų nagrinėjimas |  |  |  |
| Eil. Nr. | Klausimai (nurodomi rinkos konsultacijos klausimyne nurodyti klausimai) | Rinkos konsultacijos dalyvio Nr. 1 atsakymai (nurodomi rinkos dalyvių pateikti atsakymai, atsakymų turinys netaisytas) | Perkančiosios organizacijos (toliau – PO) atsakymai/komentarai dalyviui Nr. 1 (nurodomi atsakymai ir/ar priimti sprendimai) |
| 1. | Ar teiktumėte pasiūlymą dėl šio pirkimo objekto? (Jei ne, prašome nurodyti priežastis) | Taip | Dėkojame už atsakymą. |
| 2. | Ar techninėje specifikacijoje (toliau – TS) nurodytas pirkimo objektas yra aiškus? (Jei ne, prašome nurodyti, kas neaišku ir ką turėtumėme patikslinti) | Taip | Dėkojame už atsakymą. |
| 3. | Ar TS nurodyti reikalavimai yra priimtini ir aiškūs (Jei ne, prašome pateikti argumentuotas pastabas, patikslinimus dėl konkrečių TS reikalavimų) | Ne. DN15 L80 skaitiklių ilgalaikio darbo srautas turėtų būti ≥ 1,6 m3/h, o DN15 L110 ≥ 2,5 m3/h. Minimalus srautas taip pat DN15 L80 turėtų būti ≤16 l/h, o DN15 L110 ≤25 l/h. 1.11 punktas techninėse specifikacijose yra perteklinis prašymas dėl elektroninio formato dokumento .xls formatu, kuriame turi būti nurodyta tokia skaitiklių informacija: skaitiklio numeris, modelis/gamintojas, skersmuo, ilgis, metrologinės patikros data, nes visi šie duomenys yra ant skaitiklių dėžučių. | Patikrinome Jūsų nurodytus TS punktus, manome, kad jie nėra ribojantys konkurenciją ir keičiami nebus. Skaitikliai importuojami į duomenų bazę. Šiuo pagrindu TS 1.11 punkte nurodyta sąlyga pateikti elektroninio formato dokumentą .xls formatu. |
| 4. | Ar TS yra reikalavimų, kurie riboja konkurenciją bei yra sunkiai įgyvendinami? (Jei taip, prašome nurodyti šiuos reikalavimus) | Taip. 2.3 ir 2.5 punktai. | Patikrinome Jūsų nurodytus TS punktus, manome, kad jie nėra ribojantys konkurenciją. |
| 5. | Ko, Jūsų nuomone, trūksta TS t. y. kokius papildomus reikalavimus perkamam objektui būtų tikslinga įrašyti (kurie iš jų yra būtini, kurie tik pageidaujami) ir kas TS yra perteklinio t. y. kokius reikalavimus perkamam objektui būtų tikslinga išbraukti (Prašome pateikti konkrečius pasiūlymus) | Būtinai reikia patikslinti 2.3 ir 2.5 punktus (klausimyno 3 ats). Išbraukti reikėtų 1.11 punktą dėl elektroninio formato dokumento .xls formatu, kuriame turi būti nurodyta tokia skaitiklių informacija: skaitiklio numeris, modelis/gamintojas, skersmuo, ilgis, metrologinės patikros data, nes visi šie duomenys yra ant skaitiklių dėžučių. | Patikrinome Jūsų nurodytus TS punktus, vertiname, kad pagrindo juos keisti, nėra. Skaitikliai importuojami į duomenų bazę. Šiuo pagrindu TS 1.11 punkte nurodyta sąlyga pateikti elektroninio formato dokumentą .xls formatu. |
| 6. | Per kiek kalendorinių dienų nuo sutarties įsigaliojimo tiekėjas galėtų pristatyti prekes? | Nuo pateikimo užsakymo dienos tiekėjui per 35-40 d. | Dėkojame už atsakymą. Techninėje specifikacijoje terminas pakeistas, nurodytas 60 d. nuo pateikimo užsakymo dienos. |
| 7. | Kokią mažiausią kainą Eur be PVM galėtumėte pasiūlyti?) | Konfidenciali informacija. | Dėkojame už atsakymą. |
| 8. | Jei Perkančioji organizacija rinktųsi ekonominio naudingumo vertinimo kriterijų, kokie Jūsų nuomone, ekonominio naudingumo vertinimo kriterijai turėtų būti taikomi pirkimo procedūrų metu bei kokie turėtų būti nustatyti šių kriterijų (ir jų parametrų) lyginamieji svoriai ekonominio naudingumo įvertinime? Nurodykite ir pagrįskite, kokia yra Jūsų siūlomų kriterijų įtaka perkamų paslaugų efektyvumui ir potencialiai ekonominei naudai? | Kaina, nes už mažesnę kainą galėtų nupirkti daugiau skaitiklių. | Dėkojame už atsakymą. |
| 9. | Ar turite pastabų, klausimų techninės specifikacijos projektui? (prašome pateikti argumentuotas pastabas bei konkrečių techninės specifikacijos punktų pakeitimus/patikslinimus, kurie suteiktų galimybę Jūsų įmonei pasiūlyti techninės specifikacijos reikalavimų visumą atitinkančias prekes) | DN15 L80 skaitiklių ilgalaikio darbo srautas turėtų būti ≥ 1,6 m3/h, o DN15 L110 ≥ 2,5 m3/h. Minimalus srautas taip pat DN15 L80 turėtų būti ≤16 l/h, o DN15 L110 ≤25 l/h. 1.11 punktas techninėse specifikacijose yra perteklinis prašymas dėl elektroninio formato dokumento .xls formatu, kuriame turi būti nurodyta tokia skaitiklių informacija: skaitiklio numeris, modelis/gamintojas, skersmuo, ilgis, metrologinės patikros data, nes visi šie duomenys yra ant skaitiklių dėžučių. | Patikrinome Jūsų nurodytus TS punktus, vertiname, kad pagrindo juos keisti, nėra. Skaitikliai importuojami į duomenų bazę. Šiuo pagrindu TS 1.11 punkte nurodyta sąlyga pateikti elektroninio formato dokumentą .xls formatu. |
| 10. | Ar turite kitų pastebėjimų ar pasiūlymų? | Patikslinti ar pasiūlyme kainą reikia nurodyti su M-Bus moduliu, ar tik pačio skaitiklio. Taip pat patikslinti, kurio diametro skaitikliams bus reikalingas modulis. Arba išskirti atskira eilute pasiūlymo formoje preliminarus kiekis perkamų modulių, nes dabar yra ne tikslu. | TS 6 punkte „Skaitikliai kartu su nuskaitymo moduliu M-Bus (arba lygiaverčiu)“ nurodyti skaitikliai, kurie reikalingi su M-Bus (arba lygiaverčiu) moduliu. Būtent tokių skaitiklių kaina turėtų būti nurodyta kartu su moduliu. |
| Eil. Nr. | Klausimai (nurodomi rinkos konsultacijos klausimyne nurodyti klausimai) | Rinkos konsultacijos dalyvio Nr. 2 atsakymai (nurodomi rinkos dalyvių pateikti atsakymai, atsakymų turinys netaisytas) | Perkančiosios organizacijos (toliau – PO) atsakymai/komentarai dalyviui Nr. 2 (nurodomi atsakymai ir/ar priimti sprendimai) |
| 1. | Ar teiktumėte pasiūlymą dėl šio pirkimo objekto? (Jei ne, prašome nurodyti priežastis) | Jei būtų išskaidytas dalimis ir atitiktume techninę specifikaciją. | Pirkimas neskaidomas į dalis |
| 2. | Ar techninėje specifikacijoje (toliau – TS) nurodytas pirkimo objektas yra aiškus? (Jei ne, prašome nurodyti, kas neaišku ir ką turėtumėme patikslinti) | Neaišku ar galima siūlyti ultragarsinius skaitiklius, kurių techninės savybės yra geresnės nei mechaninių. | TS įvardinta, kad skaitikliai turi būti mechaniniai. |
| 3. | Ar TS nurodyti reikalavimai yra priimtini ir aiškūs (Jei ne, prašome pateikti argumentuotas pastabas, patikslinimus dėl konkrečių TS reikalavimų) | - |  |
| 4. | Ar TS yra reikalavimų, kurie riboja konkurenciją bei yra sunkiai įgyvendinami? (Jei taip, prašome nurodyti šiuos reikalavimus) | Riboja, nes nėra galimybės pasiūlyti ultragarsinius skaitiklius. | Dėkojame už atsakymą. Poreikis yra mechaninių skaitiklių. |
| 5. | Ko, Jūsų nuomone, trūksta TS t. y. kokius papildomus reikalavimus perkamam objektui būtų tikslinga įrašyti (kurie iš jų yra būtini, kurie tik pageidaujami) ir kas TS yra perteklinio t. y. kokius reikalavimus perkamam objektui būtų tikslinga išbraukti (Prašome pateikti konkrečius pasiūlymus) | - |  |
| 6. | Per kiek kalendorinių dienų nuo sutarties įsigaliojimo tiekėjas galėtų pristatyti prekes? | 30 d. | Dėkojame už atsakymą. |
| 7. | Kokią mažiausią kainą Eur be PVM galėtumėte pasiūlyti?) | - |  |
| 8. | Jei Perkančioji organizacija rinktųsi ekonominio naudingumo vertinimo kriterijų, kokie Jūsų nuomone, ekonominio naudingumo vertinimo kriterijai turėtų būti taikomi pirkimo procedūrų metu bei kokie turėtų būti nustatyti šių kriterijų (ir jų parametrų) lyginamieji svoriai ekonominio naudingumo įvertinime? Nurodykite ir pagrįskite, kokia yra Jūsų siūlomų kriterijų įtaka perkamų paslaugų efektyvumui ir potencialiai ekonominei naudai? | - |  |
| 9. | Ar turite pastabų, klausimų techninės specifikacijos projektui? (prašome pateikti argumentuotas pastabas bei konkrečių techninės specifikacijos punktų pakeitimus/patikslinimus, kurie suteiktų galimybę Jūsų įmonei pasiūlyti techninės specifikacijos reikalavimų visumą atitinkančias prekes) | - |  |
| 10. | Ar turite kitų pastebėjimų ar pasiūlymų? | Siūlome išskaidyti pirkimą į dalis, kad galėtume pasiūlyti įvadinius ulragarsinius šalto vandens skaitiklius. | Poreikis yra mechaninių skaitiklių |

| IŠVADOS: | - Rinkos konsultacijos metu surinkti duomenys bus naudojami rengiant numatomo vykdyti viešojo pirkimo dokumentus; - Rinkos dalyviai, prisijungę prie šios rinkos konsultacijos, bus supažindinami su Rinkos konsultacijos rezultatų apibendrinimo suvestine, kuri bus paskelbta CVP IS priemonėmis kartu su rinkos konsultacija. |
| --- | --- |

Perkančioji organizacija artimiausiu metu planuoja skelbti skelbimą apie pirkimą. Prašome sekti informaciją Centriniame viešųjų pirkimų portale (www.cvpp.lt).

_________________