# SĄNAUDŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS
POZI- CIJA EIL.NR	PAVADINIMAS IR TECHNINĖS CHARAKTERISTIKOS	ŽYMUO	MATO VNT.	KIEKIS	PASTABOS *
* - žr. Specialiųjų sąlygų priedo Nr. 1, 7 p.
Valdymo detekcijos įranga
Visoms patalpoms
	Adresinė modulinė gaisro aptikimo ir gesinimo centralė	TS-3.2	vnt.	0
	Maitinimo blokas, 24Vdc, 7A	TS-3.3	vnt.	0
	Akumuliatorius 12V, 45Ah	TS-3.4	vnt.	0
	Kilpos modulis	TS-3.5	vnt.	1	Viking DCP-1 Loop AP module, 930721v
	Išorinių įrenginių maitinimo modulis	TS-3.6	vnt.	1	Viking DCP-1 Power Output EFD module, 930715
	Gesinimo įrenginių valdymo modulis	TS-3.7	vnt.	1	Viking DCP-1 control groups module, 930719
	Zonos kontrolės modulis	TS-3.8	vnt.	0
	Nedegus kabelis FE180/E90, 1x2x0,8mm	TS-3.10	m	250
	Nedegus kabelis FE180/E90, 2x2x0,8mm	TS-3.10	m	450
	Nedegus kabelis FE180/E90, 1x2x1,4mm	TS-3.10	m	450
	Metalinis cinkuotas perforuotas kanalas, 100x50	TS-3.10	m	110
	Kabelių tvirtinimo elementai		Kompl.	0,5
Patalpa 3-15, II etapas
	Rankinio dujų išleidimo mygtukas, geltonas, adresinis	TS-3.13	vnt.	2	Viking HME/1021, 4004719
	Dujų išleidimo užlaikymo mygtukas, mėlynas, adresinis	TS-3.14	vnt.	2	Viking HME/5015, 4004722
	Rankinis gaisro pavojaus mygtukas, raudonas, adresinis	TS-3.12	vnt.	2	Viking DMX SA 908, 923164
	Adresinis dūmų detektorius su baze	TS-3.15, TS-3.16	vnt.	3	Viking PMX95, 907541
	Sirena su blykste vidaus patalpoms, raudona, 24V, IP21	TS-3.17	vnt.	4	Viking sounder beacon PA X 1-05-SSM, 914144
	Švieslentė "Dujos išeiti"	TS-3.18	vnt.	2	Carrier GRP26-03
	Švieslentė "Dujos neiti"	TS-3.19	vnt.	2	Carrier GRP26-03
	Sirenos valdymo modulis, adresinis	TS-3.9	vnt.	4	Viking IUX SA 100 W-I TWIN
	Magnetinis kontaktas metalinėms durims	TS-3.20	vnt.	2	Aritechnika DC124
	Vieno įėjimo modulis, adresinis	TS-3.10	vnt.	2	Viking IUX SA 100 W-I
	Dviejų įėjimų modulis, adresinis	TS-3.11	vnt.	3	Viking IUX SA 100 W-I TWIN
Patalpa 3-19, II etapas
	Rankinio dujų išleidimo mygtukas, geltonas, adresinis	TS-3.13	vnt.	2	Viking HME/1021, 4004719
	Dujų išleidimo užlaikymo mygtukas, mėlynas, adresinis	TS-3.14	vnt.	2	Viking HME/5015, 4004722
	Rankinis gaisro pavojaus mygtukas, raudonas, adresinis	TS-3.12	vnt.	2	Viking DMX SA 908, 923164
	Adresinis dūmų detektorius su baze	TS-3.15, TS-3.16	vnt.	5	Viking PMX95, 907541
	Sirena su blykste vidaus patalpoms, raudona, 24V, IP21	TS-3.17	vnt.	4	Viking sounder beacon PA X 1-05-SSM, 914144
	Švieslentė "Dujos išeiti"	TS-3.18	vnt.	2	Carrier GRP26-03
	Švieslentė "Dujos neiti"	TS-3.19	vnt.	2	Carrier GRP26-03
	Sirenos valdymo modulis, adresinis	TS-3.9	vnt.	4	Viking IUX SA 100 W-I TWIN
	Magnetinis kontaktas metalinėms durims	TS-3.20	vnt.	2	Aritechnika DC124
	Vieno įėjimo modulis, adresinis	TS-3.10	vnt.	2	Viking IUX SA 100 W-I
	Dviejų įėjimų modulis, adresinis	TS-3.11	vnt.	6	Viking IUX SA 100 W-I TWIN
Patalpa 3-21, II etapas
	Rankinio dujų išleidimo mygtukas, geltonas, adresinis	TS-3.13	vnt.	2	Viking HME/1021, 4004719
	Dujų išleidimo užlaikymo mygtukas, mėlynas, adresinis	TS-3.14	vnt.	2	Viking HME/5015, 4004722
	Rankinis gaisro pavojaus mygtukas, raudonas, adresinis	TS-3.12	vnt.	2	Viking DMX SA 908, 923164
	Adresinis dūmų detektorius su baze	TS-3.15, TS-3.16	vnt.	9	Viking PMX95, 907541
	Sirena su blykste vidaus patalpoms, raudona, 24V, IP21	TS-3.17	vnt.	4	Viking sounder beacon PA X 1-05-SSM, 914144
	Švieslentė "Dujos išeiti"	TS-3.18	vnt.	2	Carrier GRP26-03
	Švieslentė "Dujos neiti"	TS-3.19	vnt.	2	Carrier GRP26-03
	Sirenos valdymo modulis, adresinis	TS-3.9	vnt.	4	Viking IUX SA 100 W-I TWIN
	Magnetinis kontaktas metalinėms durims	TS-3.20	vnt.	2	Aritechnika DC124
	Vieno įėjimo modulis, adresinis	TS-3.10	vnt.	2	Viking IUX SA 100 W-I
	Dviejų įėjimų modulis, adresinis	TS-3.11	vnt.	6	Viking IUX SA 100 W-I TWIN
Patalpa 3-25, II etapas
	Rankinio dujų išleidimo mygtukas, geltonas, adresinis	TS-3.13	vnt.	2	Viking HME/1021, 4004719
	Dujų išleidimo užlaikymo mygtukas, mėlynas, adresinis	TS-3.14	vnt.	2	Viking HME/5015, 4004722
	Rankinis gaisro pavojaus mygtukas, raudonas, adresinis	TS-3.12	vnt.	2	Viking DMX SA 908, 923164
	Adresinis dūmų detektorius su baze	TS-3.15, TS-3.16	vnt.	9	Viking PMX95, 907541
	Sirena su blykste vidaus patalpoms, raudona, 24V, IP21	TS-3.17	vnt.	4	Viking sounder beacon PA X 1-05-SSM, 914144
	Švieslentė "Dujos išeiti"	TS-3.18	vnt.	2	Carrier GRP26-03
	Švieslentė "Dujos neiti"	TS-3.19	vnt.	2	Carrier GRP26-03
	Sirenos valdymo modulis, adresinis	TS-3.9	vnt.	4	Viking IUX SA 100 W-I TWIN
	Magnetinis kontaktas metalinėms durims	TS-3.20	vnt.	2	Aritechnika DC124
	Vieno įėjimo modulis, adresinis	TS-3.10	vnt.	2	Viking IUX SA 100 W-I
	Dviejų įėjimų modulis, adresinis	TS-3.11	vnt.	6	Viking IUX SA 100 W-I TWIN
Patalpa 3-28, II etapas
	Rankinio dujų išleidimo mygtukas, geltonas, adresinis	TS-3.13	vnt.	0
	Dujų išleidimo užlaikymo mygtukas, mėlynas, adresinis	TS-3.14	vnt.	0
	Rankinis gaisro pavojaus mygtukas, raudonas, adresinis	TS-3.12	vnt.	0
	Adresinis dūmų detektorius su baze	TS-3.15, TS-3.16	vnt.	0
	Sirena su blykste vidaus patalpoms, raudona, 24V, IP21	TS-3.17	vnt.	0
	Švieslentė "Dujos išeiti"	TS-3.18	vnt.	0
	Švieslentė "Dujos neiti"	TS-3.19	vnt.	0
	Sirenos valdymo modulis, adresinis	TS-3.9	vnt.	0
	Magnetinis kontaktas metalinėms durims	TS-3.20	vnt.	0
	Vieno įėjimo modulis, adresinis	TS-3.10	vnt.	0
	Dviejų įėjimų modulis, adresinis	TS-3.11	vnt.	0
Patalpa 4-23, I etapas
	Rankinio dujų išleidimo mygtukas, geltonas, adresinis	TS-3.13	vnt.	0
	Dujų išleidimo užlaikymo mygtukas, mėlynas, adresinis	TS-3.14	vnt.	0
	Rankinis gaisro pavojaus mygtukas, raudonas, adresinis	TS-3.12	vnt.	0
	Adresinis dūmų detektorius su baze	TS-3.15, TS-3.16	vnt.	0
	Sirena su blykste vidaus patalpoms, raudona, 24V, IP21	TS-3.17	vnt.	0
	Švieslentė "Dujos išeiti"	TS-3.18	vnt.	0
	Švieslentė "Dujos neiti"	TS-3.19	vnt.	0
	Sirenos valdymo modulis, adresinis	TS-3.9	vnt.	0
	Magnetinis kontaktas metalinėms durims	TS-3.20	vnt.	0
	Vieno įėjimo modulis, adresinis	TS-3.10	vnt.	0
	Dviejų įėjimų modulis, adresinis	TS-3.11	vnt.	0
Patalpa 4-25, I etapas
	Rankinio dujų išleidimo mygtukas, geltonas, adresinis	TS-3.13	vnt.	0
	Dujų išleidimo užlaikymo mygtukas, mėlynas, adresinis	TS-3.14	vnt.	0
	Rankinis gaisro pavojaus mygtukas, raudonas, adresinis	TS-3.12	vnt.	0
	Adresinis dūmų detektorius su baze	TS-3.15, TS-3.16	vnt.	0
	Sirena su blykste vidaus patalpoms, raudona, 24V, IP21	TS-3.17	vnt.	0
	Švieslentė "Dujos išeiti"	TS-3.18	vnt.	0
	Švieslentė "Dujos neiti"	TS-3.19	vnt.	0
	Sirenos valdymo modulis, adresinis	TS-3.9	vnt.	0
	Magnetinis kontaktas metalinėms durims	TS-3.20	vnt.	0
	Vieno įėjimo modulis, adresinis	TS-3.10	vnt.	0
	Dviejų įėjimų modulis, adresinis	TS-3.11	vnt.	0
Patalpa 4-29, I etapas
	Rankinio dujų išleidimo mygtukas, geltonas, adresinis	TS-3.13	vnt.	0
	Dujų išleidimo užlaikymo mygtukas, mėlynas, adresinis	TS-3.14	vnt.	0
	Rankinis gaisro pavojaus mygtukas, raudonas, adresinis	TS-3.12	vnt.	0
	Adresinis dūmų detektorius su baze	TS-3.15, TS-3.16	vnt.	0
	Sirena su blykste vidaus patalpoms, raudona, 24V, IP21	TS-3.17	vnt.	0
	Švieslentė "Dujos išeiti"	TS-3.18	vnt.	0
	Švieslentė "Dujos neiti"	TS-3.19	vnt.	0
	Sirenos valdymo modulis, adresinis	TS-3.9	vnt.	0
	Magnetinis kontaktas metalinėms durims	TS-3.20	vnt.	0
	Vieno įėjimo modulis, adresinis	TS-3.10	vnt.	0
	Dviejų įėjimų modulis, adresinis	TS-3.11	vnt.	0
Patalpa 4-31, I etapas
	Rankinio dujų išleidimo mygtukas, geltonas, adresinis	TS-3.13	vnt.	0
	Dujų išleidimo užlaikymo mygtukas, mėlynas, adresinis	TS-3.14	vnt.	0
	Rankinis gaisro pavojaus mygtukas, raudonas, adresinis	TS-3.12	vnt.	0
	Adresinis dūmų detektorius su baze	TS-3.15, TS-3.16	vnt.	0
	Sirena su blykste vidaus patalpoms, raudona, 24V, IP21	TS-3.17	vnt.	0
	Švieslentė "Dujos išeiti"	TS-3.18	vnt.	0
	Švieslentė "Dujos neiti"	TS-3.19	vnt.	0
	Sirenos valdymo modulis, adresinis	TS-3.9	vnt.	0
	Magnetinis kontaktas metalinėms durims	TS-3.20	vnt.	0
	Vieno įėjimo modulis, adresinis	TS-3.10	vnt.	0
	Dviejų įėjimų modulis, adresinis	TS-3.11	vnt.	0
Slėgio išlyginimas
	Dviejų įėjimų modulis, adresinis	TS-3.11	vnt.	4
Dujinio gesinimo įranga, vamzdynai
Patalpa 3-15, II etapas
	Dujų balionas 180l (TPED), 50 barų, su manometru ir tvirtinimo komplektu	TS – 2.1	vnt.	3	Viking extinguishing agent cylinder 926280;888014;889302
	Gesinimo dujų FK-5-1-12	TS – 2.1	kg.	785	Viking Dukare agent
	Elektromagnetinis paleidiklis	TS – 3.1	vnt.	1	Viking 889323
	Pneumatinis paleidiklis	TS – 3.1	vnt.	2	Viking 887669
	Purkštukas DN40, 180°	TS – 2.2	vnt.	4	Viking nozzle 180* 888166
	Lanksti žarna	TS – 2.3	vnt.	2	Viking 887650
	Standusis sujungimas	TS – 2.4	vnt.	3	Viking connection 888052
	Vamzdis, cinkuotas, DN80, su fasoninėmis dalimis ir atraminėmis konstrukcijomis	TS – 2.5	m	30	Viking pipe 3“, ISO, 847874
	Vamzdis, cinkuotas, DN50, su fasoninėmis dalimis ir atraminėmis konstrukcijomis	TS – 2.5	m	6	Viking pipe 2“, ISO, 776739
	Vamzdis, cinkuotas, DN40, su fasoninėmis dalimis ir atraminėmis konstrukcijomis	TS – 2.5	m	12	Viking pipe 1 1/2“, ISO, 776727
	Dujų išleidimo jungiklis	TS - 2.9	vnt.	1	VIking limit switch, 828482
	Kolektorius, DN80, trijų balionų prijungimui	TS - 2.10	vnt.	1	Viking manifold DN80-1x3
	Atbulinis vožtuvas	TS - 2.11	vnt.	3	Viking check valve 887870
Patalpa 3-19, II etapas
	Dujų balionas 180l (TPED), 50 barų, su manometru ir tvirtinimo komplektu	TS – 2.1	vnt.	3	Viking extinguishing agent cylinder 926280;888014;889302
	Gesinimo dujų FK-5-1-12	TS – 2.1	kg.	505.5	Viking Dukare agent
	Elektromagnetinis paleidiklis	TS – 3.1	vnt.	1	Viking 889323
	Pneumatinis paleidiklis	TS – 3.1	vnt.	2	Viking 887669
	Purkštukas DN40, 360°	TS – 2.2	vnt.	4	Viking nozzle 360* 888175
	Lanksti žarna	TS – 2.3	vnt.	2	Viking 887650
	Standusis sujungimas	TS – 2.4	vnt.	3	Viking connection 888052
	Vamzdis, cinkuotas, DN80, su fasoninėmis dalimis ir atraminėmis konstrukcijomis	TS – 2.5	m	12	Viking pipe 3“, ISO, 847874
	Vamzdis, cinkuotas, DN65, su fasoninėmis dalimis ir atraminėmis konstrukcijomis	TS – 2.5	m	12	Viking pipe 2 1/2“, ISO, 776740
	Vamzdis, cinkuotas, DN50, su fasoninėmis dalimis ir atraminėmis konstrukcijomis	TS – 2.5	m	6	Viking pipe 2“, ISO, 776739
	Vamzdis, cinkuotas, DN40, su fasoninėmis dalimis ir atraminėmis konstrukcijomis	TS – 2.5	m	12	Viking pipe 1 1/2“, ISO, 776727
	Dujų išleidimo jungiklis	TS - 2.9	vnt.	1	VIking limit switch, 828482
	Kolektorius, DN80, trijų balionų prijungimui	TS - 2.10	vnt.	1	Viking manifold DN80-1x3
	Atbulinis vožtuvas	TS - 2.11	vnt.	3	Viking check valve 887870
Patalpa 3-21, II etapas
	Dujų balionas 180l (TPED), 50 barų, su manometru ir tvirtinimo komplektu	TS – 2.1	vnt.	6	Viking extinguishing agent cylinder 926280;888014;889302
	Gesinimo dujų FK-5-1-12	TS – 2.1	kg.	918	Viking Dukare agent
	Elektromagnetinis paleidiklis	TS – 3.1	vnt.	2	Viking 889323
	Pneumatinis paleidiklis	TS – 3.1	vnt.	4	Viking 887669
	Purkštukas DN40, 180°	TS – 2.2	vnt.	4	Viking nozzle 180* 888166
	Purkštukas DN40, 360°	TS – 2.2	vnt.	4	Viking nozzle 360* 888175
	Lanksti žarna	TS – 2.3	vnt.	4	Viking 887650
	Standusis sujungimas	TS – 2.4	vnt.	6	Viking connection 888052
	Vamzdis, cinkuotas, DN80, su fasoninėmis dalimis ir atraminėmis konstrukcijomis	TS – 2.5	m	24	Viking pipe 3“, ISO, 847874
	Vamzdis, cinkuotas, DN50, su fasoninėmis dalimis ir atraminėmis konstrukcijomis	TS – 2.5	m	30	Viking pipe 2“, ISO, 776739
	Vamzdis, cinkuotas, DN40, su fasoninėmis dalimis ir atraminėmis konstrukcijomis	TS – 2.5	m	18	Viking pipe 1 1/2“, ISO, 776727
	Dujų išleidimo jungiklis	TS - 2.9	vnt.	2	VIking limit switch, 828482
	Kolektorius, DN80, trijų balionų prijungimui	TS - 2.10	vnt.	2	Viking manifold DN80-1x3
	Atbulinis vožtuvas	TS - 2.11	vnt.	6	Viking check valve 887870
Patalpa 3-25, II etapas
	Dujų balionas 180l (TPED), 50 barų, su manometru ir tvirtinimo komplektu	TS – 2.1	vnt.	6	Viking extinguishing agent cylinder 926280;888014;889302
	Gesinimo dujų FK-5-1-12	TS – 2.1	kg.	867	Viking Dukare agent
	Elektromagnetinis paleidiklis	TS – 3.1	vnt.	2	Viking 889323
	Pneumatinis paleidiklis	TS – 3.1	vnt.	4	Viking 887669
	Purkštukas DN40, 180°	TS – 2.2	vnt.	1	Viking nozzle 180* 888166
	Purkštukas DN40, 360°	TS – 2.2	vnt.	7	Viking nozzle 360* 888175
	Lanksti žarna	TS – 2.3	vnt.	4	Viking 887650
	Standusis sujungimas	TS – 2.4	vnt.	6	Viking connection 888052
	Vamzdis, cinkuotas, DN80, su fasoninėmis dalimis ir atraminėmis konstrukcijomis	TS – 2.5	m	18	Viking pipe 3“, ISO, 847874
	Vamzdis, cinkuotas, DN50, su fasoninėmis dalimis ir atraminėmis konstrukcijomis	TS – 2.5	m	18	Viking pipe 2“, ISO, 776739
	Vamzdis, cinkuotas, DN40, su fasoninėmis dalimis ir atraminėmis konstrukcijomis	TS – 2.5	m	36	Viking pipe 1 1/2“, ISO, 776727
	Dujų išleidimo jungiklis	TS - 2.9	vnt.	2	VIking limit switch, 828482
	Kolektorius, DN80, trijų balionų prijungimui	TS - 2.10	vnt.	2	Viking manifold DN80-1x3
	Atbulinis vožtuvas	TS - 2.11	vnt.	6	Viking check valve 887870
Patalpa 3-28, II etapas
	Dujų balionas 180l (TPED), 50 barų, su manometru ir tvirtinimo komplektu	TS – 2.1	vnt.	0
	Gesinimo dujų FK-5-1-12	TS – 2.1	kg.	0
	Elektromagnetinis paleidiklis	TS – 3.1	vnt.	0
	Purkštukas DN40, 180°	TS – 2.2	vnt.	0
	Standusis sujungimas	TS – 2.4	vnt.	0
	Vamzdis, cinkuotas, DN40, su fasoninėmis dalimis ir atraminėmis konstrukcijomis	TS – 2.5	m	0
	Dujų išleidimo jungiklis	TS - 2.9	vnt.	0
Patalpa 4-23, I etapas
	Dujų balionas 180l (TPED), 50 barų, su manometru ir tvirtinimo komplektu	TS – 2.1	vnt.	0
	Gesinimo dujų FK-5-1-12	TS – 2.1	kg.	0
	Elektromagnetinis paleidiklis	TS – 3.1	vnt.	0
	Pneumatinis paleidiklis	TS – 3.1	vnt.	0
	Purkštukas DN40, 180°	TS – 2.2	vnt.	0
	Purkštukas DN50, 180°	TS – 2.2	vnt.	0
	Purkštukas DN40, 360°	TS – 2.2	vnt.	0
	Lanksti žarna	TS – 2.3	vnt.	0
	Standusis sujungimas	TS – 2.4	vnt.	0
	Vamzdis, cinkuotas, DN80, su fasoninėmis dalimis ir atraminėmis konstrukcijomis	TS – 2.5	m	0
	Vamzdis, cinkuotas, DN40, su fasoninėmis dalimis ir atraminėmis konstrukcijomis	TS – 2.5	m	0
	Dujų išleidimo jungiklis	TS - 2.9	vnt.	0
	Kolektorius, DN80, trijų balionų prijungimui	TS - 2.10	vnt.	0
	Atbulinis vožtuvas	TS - 2.11	vnt.	0
Patalpa 4-25, I etapas
	Dujų balionas 180l (TPED), 50 barų, su manometru ir tvirtinimo komplektu	TS – 2.1	vnt.	0
	Gesinimo dujų FK-5-1-12	TS – 2.1	kg.	0
	Elektromagnetinis paleidiklis	TS – 3.1	vnt.	0
	Pneumatinis paleidiklis	TS – 3.1	vnt.	0
	Purkštukas DN40, 180°	TS – 2.2	vnt.	0
	Purkštukas DN40, 360°	TS – 2.2	vnt.	0
	Lanksti žarna	TS – 2.3	vnt.	0
	Standusis sujungimas	TS – 2.4	vnt.	0
	Vamzdis, cinkuotas, DN80, su fasoninėmis dalimis ir atraminėmis konstrukcijomis	TS – 2.5	m	0
	Vamzdis, cinkuotas, DN40, su fasoninėmis dalimis ir atraminėmis konstrukcijomis	TS – 2.5	m	0
	Dujų išleidimo jungiklis	TS - 2.9	vnt.	0
	Kolektorius, DN80, trijų balionų prijungimui	TS - 2.10	vnt.	0
	Atbulinis vožtuvas	TS - 2.11	vnt.	0
Patalpa 4-29, I etapas
	Dujų balionas 180l (TPED), 50 barų, su manometru ir tvirtinimo komplektu	TS – 2.1	vnt.	0
	Gesinimo dujų FK-5-1-12	TS – 2.1	kg.	0
	Elektromagnetinis paleidiklis	TS – 3.1	vnt.	0
	Pneumatinis paleidiklis	TS – 3.1	vnt.	0
	Purkštukas DN40, 180°	TS – 2.2	vnt.	0
	Purkštukas DN50, 180°	TS – 2.2	vnt.	0
	Purkštukas DN40, 360°	TS – 2.2	vnt.	0
	Lanksti žarna	TS – 2.3	vnt.	0
	Standusis sujungimas	TS – 2.4	vnt.	0
	Vamzdis, cinkuotas, DN80, su fasoninėmis dalimis ir atraminėmis konstrukcijomis	TS – 2.5	m	0
	Vamzdis, cinkuotas, DN40, su fasoninėmis dalimis ir atraminėmis konstrukcijomis	TS – 2.5	m	0
	Dujų išleidimo jungiklis	TS - 2.9	vnt.	0
	Kolektorius, DN80, trijų balionų prijungimui	TS - 2.10	vnt.	0
	Atbulinis vožtuvas	TS - 2.11	vnt.	0
Patalpa 4-31, I etapas
	Dujų balionas 180l (TPED), 50 barų, su manometru ir tvirtinimo komplektu	TS – 2.1	vnt.	0
	Gesinimo dujų FK-5-1-12	TS – 2.1	kg.	0
	Elektromagnetinis paleidiklis	TS – 3.1	vnt.	0
	Pneumatinis paleidiklis	TS – 3.1	vnt.	0
	Purkštukas DN40, 180°	TS – 2.2	vnt.	0
	Purkštukas DN50, 180°	TS – 2.2	vnt.	0
	Purkštukas DN40, 360°	TS – 2.2	vnt.	0
	Lanksti žarna	TS – 2.3	vnt.	0
	Standusis sujungimas	TS – 2.4	vnt.	0
	Vamzdis, cinkuotas, DN80, su fasoninėmis dalimis ir atraminėmis konstrukcijomis	TS – 2.5	m	0
	Vamzdis, cinkuotas, DN40, su fasoninėmis dalimis ir atraminėmis konstrukcijomis	TS – 2.5	m	0
	Dujų išleidimo jungiklis	TS - 2.9	vnt.	0
	Kolektorius, DN80, trijų balionų prijungimui	TS - 2.10	vnt.	0
	Atbulinis vožtuvas	TS - 2.11	vnt.	0
Slėgio sumažinimo įranga, sandarumas
	Dvipusis slėgio sumažinimo vožtuvas 760x770	TS – 2.7	vnt.	3	Patalpos / 3-15, 3-19, 3-21
	Dvipusis slėgio sumažinimo vožtuvas 1060x1070	TS – 2.7	vnt.	1	Patalpa / 3-25
	Dvipusis slėgio sumažinimo vožtuvas 360x370	TS – 2.7	vnt.	1
	Dvipusis slėgio sumažinimo vožtuvas 560x570	TS – 2.7	vnt.	0	Patalpos / 4-23, 4-25, 4-29, 4-31
	Slėgio išlyginimo vožtuvas su pavara, su padėties kontrole, 230V		vnt.	5
	Apšiltintas vožtuvas su pavara, su padėties kontrole, 230V		vnt.	0
	Vidaus grotelės slėgio sumažinimo vožtuvui	TS – 2.7	vnt.	3
	Instaliacinės medžiagos vožtuvų montavimui	TS – 2.7	kompl.	6
Ugnies vožtuvai ir užteršto oro šalinimas po gaisro
	Automatikos skydas VAS-UOŠ/UV	TS-3.10	vnt.	1
	Nedegus kabelis FE180/E90, 2x1,5mm	TS-3.10	m	120
	Nedegus kabelis FE180/E90, 3x1,5mm	TS-3.10	m	320
	Nedegus kabelis FE180/E90, 4x2,5mm	TS-3.10	m	40
Vėdinimo ir užteršto oro šalinimo įranga (vėdinimo dalis)
	Išcentrinis ventiliatorius L=20000m3/h, H=680Pa. n=1380aps/min. N=7.2kW, I=13.3A, su pagrindu	TS-4.1	vnt.	0
	Dūmų vožtuvas 200x400, su pavara 230V	TS-4.3	vnt.	1
	Dūmų vožtuvas 400x400, su pavara 230V	TS-4.3	vnt.	0
	Dūmų vožtuvas 450x400, su pavara 230V	TS-4.3	vnt.	0
	Dūmų vožtuvas 500x400, su pavara 230V	TS-4.3	vnt.	2
	Dūmų vožtuvas 500x500, su pavara 230V	TS-4.3	vnt.	4
	Metalinis tinklelis 200x400	TS-4.7	vnt.	1
	Metalinis tinklelis 400x600	TS-4.7	vnt.	0
	Metalinis tinklelis 400x700	TS-4.7	vnt.	1
	Metalinis tinklelis 400x800	TS-4.7	vnt.	1
	Metalinis tinklelis 1000x500	TS-4.7	vnt.	1
	Metalinis tinklelis 1300x450	TS-4.7	vnt.	1
	Dūmtakis 400x200 L=1250mm	TS-4.9	vnt.	14
	Cinkuoto plieno ortakis 440x440	TS-4.9	m	8
	Cinkuoto plieno ortakis 400x500	TS-4.9	m	8
	Ortakių priešgaisrinė izoliacija	TS-4.8	m2	0
	Armuotas demblis priesgaisrinė izoliacija Paroc Fire Mat		m2	5
	Nedegi akmens vatos ploštė su armuotos juodos spalvos aliuminio folijos danga HVAC Fire Slab EI 120		m2	25
	Dėžės iš cinkuotos skardos (gaminimas pagal užsakymą)		vnt.	5
Ugnies vožtuvai
	Ugnies vožtuvas Ø125, su pavara 230V	TS-4.2	vnt.	5
	Ugnies vožtuvas Ø160, su pavara 230V	TS-4.2	vnt.	2
	Ugnies vožtuvas Ø250, su pavara 230V	TS-4.2	vnt.	2
	Ugnies vožtuvas 250x400, su pavara 230V	TS-4.2	vnt.	5
	Ugnies vožtuvas 500x400, su pavara 230V	TS-4.2	vnt.	2
	Ugnies vožtuvas 400x250, su pavara 230V	TS-4.2	vnt.	0
	Metalinis tinklelis 250x400	TS-4.7	vnt.	0
	Metalinis tinklelis 500x400	TS-4.7	vnt.	0
	Oro tiekimo difuzorius Ø125	TS-4.5	vnt.	1
	Oro šalinimo difuzorius Ø125	TS-4.5	vnt.	1
	Vėdinimo grotelės 400x250	TS-4.6	vnt.	0
	Cinkuotos skardos ortakis Ø125	TS-4.9	vnt.	30
	Ortakių fasoninės dalys	TS-4.9	Kompl.	0
Darbai
	Esamų dujinio gesinimo balionų demontavimas ir utilizacija		Vnt.	0
	Esamo dujinio gesinimo vamzdyno demontavimas ir utilizacija		m	625
	Esamo indikacinio pulto demontavimas, utilizacija		Vnt.	10
	Esamo durų padėties jungiklio demontavimas, utilizacija		Vnt.	0
	Esamos švieslentė demontavimas, utilizacija		Vnt.	9
	Esamo gaisro aptikimo detektoriaus demontavimas, utilizacija		Vnt.	50
	Esamų kabelių demontavimas		m.	550
	Esamos užteršto oro šalinimo įrangos (grotelės, vožtuvai) demontavimas		kompl.	6
	Esamos ventkameros įrangos demontavimas		kompl.	0
	Išcentrinių vienpusio įsiurbimo ventiliatorių montavimas, kai ventiliatoriaus našumas, m3/val.daugiau nei 7000		kompl.	0
	Atraminių konstrukcijų vėdinimo ir oro kondicionavimo įrenginiaims montavimas, tvirtinant prie grindų, kai konstrukcijos masė, kg iki 10		kompl.	0
	Dūmų vožtuvų, kurių perimetras iki 2200 mm, montavimas		Vnt.	5
	Tinklelių montavimas, išpjaunant angas, kai išpjaunamos angos perimetras, mm daugiau 2000		Vnt.	12
	Dėžių iš cinkuotos skardos montavimas		Vnt.	5
	Nestandartinių gaminių iš cinkuotos skardos montavimas		m2	10
	Vamzdynų izoliavimas folija padengtais mineralinės vatos dembliais, kai izoliacijos storis 100 mm		m3	0
	Dūmų kanalo iki 1000 mm perimetro montavimas		m	17,5
	Dūmtakio izoliavimas folija padengtais akmens vatos plokštėmis, kai izoliacijos storis 60 mm		m3	1,5
	Dujų šalinimo sistemos reguliavimas, kai 1-6 ištraukimo taškų		Vnt.	1
	Esamų vėdinimo grotelių, dalies ortakio demontavimas		kompl.	7
	Angų įrengimas (platinimas) per sieną		Vnt.	13
	Ugnį sulaikančių vožtuvų, kurių perimetras iki 4500 mm, montavimas		Vnt.	16
	Tinklelių montavimas, perimetras, mm iki 2000		Vnt.	3
	Oro skirstytuvo, kurio d iki 630 mm, arba perimetras iki 2000 mm, montavimas		Vnt.	2
	Ortakiai plieninių sraigtinių vamzdžių, kai skersmuo iki 160 mm montavimas		m	21
	Plieninių apvalių įmovinių atotraukų arba alkūnių montavimas, kai atotraukų arba alkūnių skersmuo, mm iki 160		Vnt.	6
	Sistemos derinimas, kai sistemoje 1-20 oro tiekimo taškų		Vnt.	1
	Angų įrengimas sienose (kabeliams)		Vnt.	12
	Angų įrengimas sienose (vamzdžiams)		Vnt.	9
	Angų priešgaisrinis užtaisymas (kabeliams)		Vnt.	12
	Angų priešgaisrinis užtaisymas (vamzdžiams)		Vnt.	9
	Angų priešgaisrinis užtaisymas (ortakiams)		Vnt.	15
	Demontuoto vamzdyno angų priešgaisrinis užtaisymas		Vnt.	19
	Dujinio gesinimo įrangos montavimas		kompl.	4	Įrangos išdėstymą žiūrėti FIMPR23001-TP-SGGS.B-01 ir FIMPR23001-TP-SGGS.B-02
	Gaisro aptikimo sistemos įrangos montavimas		kompl.	4	Įrangos išdėstymą žiūrėti FIMPR23001-TP-SGGS.B-03 ir FIMPR23001-TP-SGGS.B-04
	Esamų šviestuvų demontavimas ir tvirtinimas prie pastato konstrukcijų		Vnt.	60
	Esamų užteršto oro šalinimo ortakių valymas		m	50
	Gesinimo sistemos bandymas	TS – 5.10	kompl.	5
	Patalpos sandarumo matavimai pagal EN 15004-1	TS – 5.16	kompl.	4
	Išpildomosios dokumentacijos, sistemų instrukcijų, techninių pasų ir kitos dokumentacijos parengimas ir perdavimas Užsakovui	-	kompl.	1
	Užsakovo personalo mokymai	TS – 5.11	kompl.	1
	Darbo projekto parengimas		kompl.	1
	Sistemos paleidimo-derinimo darbai		kompl.	5
	Sandarinimas		Kompl.	4

PASTABA:
Į konkretaus gaminio, įrengimo, aparatūros ar kito tipo žiniaraščio pozicijos sudėtį turi būti įskaičiuoti visi tvirtinimo, montažiniai elementai, sistemos jungimo dalys bei struktūriniai kabeliai bei visi su tuo susiję montavimo, testavimo, derinimo, paleidimo ir kt. darbai. Visi tokie papildomi, reikalingi konkretaus gaminio ar sistemos struktūriniai elementai ir darbai turėtų būti įvertinti, išlaikant aprašomojoje ir techninių specifikacijų dalyje numatytą sistemos vientisumą ir funkcionalumą.