Jurbarko rajono savivaldybės administracijos viešojo pirkimo komisija (toliaus – Komisija), vykdo viešąjį pirkimą „Jurbarko miesto sporto komplekso salės apšvietimo remontas“ (pirkimo numeris 2275109) (toliau Pirkimas) Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos priemonėmis (toliau – CVP IS).

Informuojame, kad Komisija CVP IS priemonėmis gavo iš tiekėjų klausimų dėl šio Pirkimo (kalba netaisyta):

1. Buvo tiekėjo klausimas, su prašymu patikslinti, kokią apšvietą liuksais reikia pasiekti. Bet į klausimą nebuvo atsakyta, o teisiog pateikta iškarpa iš skaičiavimo, kurioje matosi tik šviestuvo galia, efektyvumas ir srautas. Tačiau, nieko bendro su pasiekiama apšvieta (rezultatu) nepateikta.
Tad patikslinkt prašau dar kartą, kokia apšvieta turi būti pasiekta salėje po šviestuvų keitimo.
Apšvieta po šviestuvų keitimo pagal užsakovo užduotį sporto salėje turi būti Evid = 2000lx, (numatyta projekte 23-29-AS-TDP-E-AR, 9 psl.)

2. Ar privaloma pateikti užpildytą Priedą Nr. 2 – Techninė specifikacija? Jei taip, atkreipiame dėmesį, kad 3 punkte „Darbų kiekiai ir privalomi techniniai parametrai“, skiltyje „Atsakymas TAIP/NE ir įrašomi tikslūs tiekėjo siūlomi parametrai“ pateikti šviestuvų aprašymai nėra susiję su šviestuvais, kurie faktiškai bus keičiami (54 ir 13 vnt). Todėl prašytume išgryninti informaciją, paliekant tik tą, kuri aktuali keičiamiems šviestuvams.

Šviestuvai skirti darbui kintamos srovės tinkle su nominaline įtampa 230V, dažnumu 50Hz. Šviestuvai paskirsto šviesos srautą dideliame erdviniame kampe. Jie turi užtikrinti elektrinį lempų prijungimą bei jų stabilų darbą, fiziškai apsaugoti lempas ir jų paleidimo reguliavimo aparatus nuo aplinkos poveikio bei mechaninio pažeidimo, normaliomis darbo sąlygomis turi būti patvarūs ir ilgaamžiški, turi būti ekonomiški.

Šviestuvų konstrukcija ir išpildymas turi atitikti nominalinei tinklo įtampai ir aplinkos sąlygoms.

3. Taip pat prašome patikslinti nurodytus atsparumo smūgiams (IK) ir apsaugos nuo dulkių bei drėgmės (IP) klasių reikalavimus. Nurodyta IP66 apsaugos klasė yra būdinga šviestuvams, skirtiems naudoti lauko ar pramoninėje aplinkoje, kur reikalinga itin aukšta apsauga nuo dulkių ir tiesioginio vandens poveikio. Tuo tarpu vidaus patalpoms – šiuo atveju, salei – tokia klasė nėra būtina. Šis reikalavimas laikytinas pertekliniu ir tik be reikalo didintų šviestuvų kainą.
Atsparumas smūgiams turėtų būti kuo didesnis, šviestuvai bus keičiami sporto salėje, kur gali pasitaikyti smūgių iš kamuolio ir pan. Dėl IP klasės atsižvelgiant į patalpos paskirtį galėtų būti montuojami ir žemesnės IP klasės šviestuvai.

4. Ar bus reikalinga senų šviestuvų utilizavimo paslauga?

Nereikalinga.

5. Pagal apšvietimo dalies darbus yra numata atlikti Apšvietumo matavimus. Patikslinkit prašau, kokio rezultato bus tikimasi? Ši informacija reikalinga, norint parinkti tinkamus kampus keičiamiems šviestuvams.

Kaip ir 1 punkte : Apšvieta po šviestuvų keitimo pagal užsakovo užduotį sporto salėje turi būti Evid = 2000lx, (numatyta projekte 23-29-AS-TDP-E-AR, 9 psl.)

Kadangi neaiškumų nemažai ir tam, kad pateikti teisingą paisūlymą, prašome pratęsti pasiūlymų pateikimo terminą iki 04.30.

Ačiū!

Pasiūlymų pateikimo terminas ptratęstas iki 2025-04-29.