# Pirkimo sąlygų 2 priedas „Techninė specifikacija“

„ĮVAIRŪS SIURBLIAI“

V PIRKIMO DALIS . Nuotekų siurbliai

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI

Pirkėjas  – AB „Klaipėdos vanduo“

Tiekėjas  – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Pirkėjas sudaro Sutartį.

Sutartis - sutartis, sudaroma tarp Tiekėjo ir Pirkėjo dėl Pirkimo objekto.

Techninė specifikacija arba TS – dokumentas, kuriame apibūdintas pirkimo objektas.

Prekės – TS nurodytas pirkimo objektas.

Važtaraštis – teisės aktų reikalavimus atitinkantis dokumentas, pasirašomas abiejų Sutarties Šalių, kuriame nurodomos Pardavėjo Pirkėjui faktiškai perduotos Prekės ir kurį Pardavėjas Sutartyje nustatyta tvarka perduoda Pirkėjui kartu su Prekėmis. Važtaraštis pasirašomas tuo atveju, jeigu Pardavėjo patiektos Prekės nereikalauja sumontavimo ar kitokių papildomų veiksmų atlikimo, siekiant tinkamai naudoti įsigytas Prekes. Važtaraščio funkciją gali atlikti Prekes pristačiusio kurjerio elektroninėje laikmenoje Pirkėjo atstovo pasirašomas dokumentas.

- REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI

  - Esamos situacijos aprašymas.

Šiuo metu Pirkėjas Klaipėdos miesto ir rajono nuotekų valyklose eksploatuoja šiuos nuotekų siurblius, Miesto valykloje: XFP100C-CB1.3-PE22/4-C-50EX; XFP80C-VX.1-PE29/4-C-50EX; SEV.80.100.110.A.2.51D.FPV; MF804 D VX KS. Rajono valyklose: Zenit, DG Blue 75/2/G40V A1BM5; Grundfos SL1.50.65.09.2.50B; FLYGT DP3045.181.MT-234; ir Pedrollo VXm8/35-N.

Duomenys naujų siurblių parinkimui nurodyti žemiau lentelėje.

    - Bendrieji reikalavimai tiekėjui:

Į galutinę pasiūlymo kainą turi būti įskaičiuoti visi Tiekėjo mokami mokesčiai, prekių tiekimo, pristatymo, iškrovimo nurodytu adresu išlaidos, visos su prekių gamintojo atstovavimu susijusios išlaidos, t. y. visos išlaidos reikalingos tinkamam sutarties įvykdymui už kuriuos nebus papildomai apmokama.

    - Jei neužtenka techninėje specifikacijoje pateiktos informacijos, Tiekėjui rekomenduojama atvykti į objektą ir pilnai įsivertinti reikalaujamas apimtis (specialiųjų pirkimų sąlygų 3 sk.). Visos išlaidos susijusios su objekto apžiūra yra išskirtinai Tiekėjo sąskaita.

    - Tiekėjas su  pasiūlymu atskiru dokumentu arba nuorodas į viešai prieinamą interneto tinklalapį turi pateikti Prekės gamintojo techninę dokumentaciją (katalogai, brošiūros) ir/ar prekės gamintojo deklaraciją/as (jei gamintojo techninėje dokumentacijoje neišsamiai atsispindi siūlomos prekės atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) ar kitus lygiaverčius dokumentus, įrodančius siūlomos prekės atitikimą techniniams reikalavimams. Šiuose dokumentuose tiekėjas turi nurodyti (t. y. pažymėti – pabraukti ar kt.) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės, bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka.

    - Tiekėjas įvertina, kad pateikta įranga tinkamai bus integruojama vietoj šiuo metu į veikiančių įrenginių, todėl privalo būti užtikrintas pilnas techninis suderinamumas su veikiančiomis sistemomis.

- PIRKIMO OBJEKTAS

| Pirkimo objekto pavadinimas |  |  | Nuotekų siurbliai |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Perkamas kiekis |  |  | 18 vnt. |  |  |  |  |
| Prekių pristatymo terminas (įskaitant montavimą ir kt. TS nurodytas paslaugas) |  |  | Prekių pristatymo terminas ne ilgesnis kaip 5 (penki) mėnesiai. |  |  |  |  |
| Eil. Nr. | Savybė | Reikalaujami techniniai parametrai ar kita informacija |  |  |  | Tiekėjas siūlo [Tiekėjas turi įrašyti kur reikia reikšmę arba trumpą aprašymą, patvirtinantį atitikimą techniniam reikalavimui (įrašai „Taip“, „Atitinka“, „Tenkina“, ar pan., negalimi)] |  |
| 1. | Perkamas objektas -2 vnt. |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Modelis, gamintojas, kilmės šalis | Nurodyti tikslų modelį, gamintoją, kilmės šalį |  |  |  | Nurodyti |  |
| 1.2. | Bendrieji techniniai duomenys, reikalavimai | Skysčio temperatūra iki 40 ºC |  |  |  | Siūlomas parametras – ____________________ Pateikto dokumento pavadinimas _______ ir psl. Nr. _____ |  |
|  |  | Siurblio nominalus našumas ne mažiau kaip 23 L/s, esant darbiniam slėgiui 6,5 m |  |  |  | Siūlomas parametras – ____________________ Pateikto dokumento pavadinimas _______ ir psl. Nr. _____ |  |
|  |  | Siurblio darbo zona nuo 3,2 iki 10 m (Q 40 L/s – 5 L/s) |  |  |  | Siūlomas parametras – ____________________ Pateikto dokumento pavadinimas _______ ir psl. Nr. _____ |  |
|  |  | Siurblio tipas – panardinamas nuotekų siurblys |  |  |  | Siūlomas parametras – ____________________ Pateikto dokumento pavadinimas _______ ir psl. Nr. _____ |  |
|  |  | Bendras naudingo veiksmo koeficientas ne mažesnis kaip 65% |  |  |  | Siūlomas parametras – ____________________ Pateikto dokumento pavadinimas _______ ir psl. Nr. _____ |  |
|  |  | Siurblio darbo rato tipas – neužsiblokuojantis |  |  |  | Siūlomas parametras – ____________________ Pateikto dokumento pavadinimas _______ ir psl. Nr. _____ |  |
|  |  | Siurblio darbo ratas – ketus |  |  |  | Siūlomas parametras – ____________________ Pateikto dokumento pavadinimas _______ ir psl. Nr. _____ |  |
|  |  | Siurblio darbo rato laisvas pratekėjimas ne mažesnis kaip 75 mm |  |  |  | Siūlomas parametras – ____________________ Pateikto dokumento pavadinimas _______ ir psl. Nr. _____ |  |
|  |  | Siurblio velenas - nerūdijančio plieno |  |  |  | Siūlomas parametras – ____________________ Pateikto dokumento pavadinimas _______ ir psl. Nr. _____ |  |
|  |  | Riebokšliai – pagaminti silicio karbido kompozito medžiagos pagrindu. |  |  |  | Siūlomas parametras – ____________________ Pateikto dokumento pavadinimas _______ ir psl. Nr. _____ |  |
|  |  | Siurblio flanšo (movos) skersmuo DN 100mm. |  |  |  | Siūlomas parametras – ____________________ Pateikto dokumento pavadinimas _______ ir psl. Nr. _____ |  |
|  |  | Slėginio flanšo (movos) skersmuo DN 100 mm. |  |  |  | Siūlomas parametras – ____________________ Pateikto dokumento pavadinimas _______ ir psl. Nr. _____ |  |
|  |  | Variklis gali dirbti ir nepilnai apsemtas |  |  |  | Siūlomas parametras – ____________________ Pateikto dokumento pavadinimas _______ ir psl. Nr. _____ |  |
|  |  | Nominali galia 2,2- 3 kW. |  |  |  | Siūlomas parametras – ____________________ Pateikto dokumento pavadinimas _______ ir psl. Nr. _____ |  |
|  |  | Srovės stiprumas I iki 7A. |  |  |  | Siūlomas parametras – ____________________ Pateikto dokumento pavadinimas _______ ir psl. Nr. _____ |  |
|  |  | Dažnis - 50 Hz. |  |  |  | Siūlomas parametras – ____________________ Pateikto dokumento pavadinimas _______ ir psl. Nr. _____ |  |
|  |  | Įtampa - 400 V. |  |  |  | Siūlomas parametras – ____________________ Pateikto dokumento pavadinimas _______ ir psl. Nr. _____ |  |
|  |  | Srovė – trifazė. |  |  |  | Siūlomas parametras – ____________________ Pateikto dokumento pavadinimas _______ ir psl. Nr. _____ |  |
|  |  | Apsaugos klasė ne žemesnė kaip IP 68. |  |  |  | Siūlomas parametras – ____________________ Pateikto dokumento pavadinimas _______ ir psl. Nr. _____ |  |
|  |  | Kabelio ilgis ne mažiau 10 m. |  |  |  | Siūlomas parametras – ____________________ Pateikto dokumento pavadinimas _______ ir psl. Nr. _____ |  |
|  |  | El. variklio izoliacijos klasė H |  |  |  | Siūlomas parametras – ____________________ Pateikto dokumento pavadinimas _______ ir psl. Nr. _____ |  |
|  |  | Variklio statoriaus apvijose turi būti sumontuoti šiluminės apsaugos davikliai. |  |  |  | Siūlomas parametras – ____________________ Pateikto dokumento pavadinimas _______ ir psl. Nr. _____ |  |
|  |  | Tepalo kameroje turi būti sumontuotas drėgmės elektrodas - „vanduo tepale“. |  |  |  | Siūlomas parametras – ____________________ Pateikto dokumento pavadinimas _______ ir psl. Nr. _____ |  |
| 1.3. | Reikalavimai montavimui | Siurblys bus montuojamas vietoj šiuo metu naudojamo siurblio („XFP100C-CB1.3-PE22/4-C-50EX“). Naujo siurblio pajungimas turi atitikti esamai naudojamo siurblio pajungimo-montavimo vietai. Siurblio nuleidimas ant kreipiamojo apvalaus bėgio. |  |  |  |  |  |
| 2. | Perkamas objektas -2 vnt. |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Modelis, gamintojas, kilmės šalis | Nurodyti tikslų modelį, gamintoją, kilmės šalį |  |  | Nurodyti |  |  |
| 2.2. | Bendrieji techniniai duomenys, reikalavimai | Skysčio temperatūra iki 40 ºC |  |  | Siūlomas parametras – ____________________ Pateikto dokumento pavadinimas _______ ir psl. Nr. _____ |  |  |
|  |  | Siurblio nominalus našumas 14- 16 L/s, esant darbiniam slėgiui 7 m |  |  | Siūlomas parametras – ____________________ Pateikto dokumento pavadinimas _______ ir psl. Nr. _____ |  |  |
|  |  | Siurblio darbo zona nuo 4,5 iki 10,5 m (Q 22L/s – 4 L/s) |  |  | Siūlomas parametras – ____________________ Pateikto dokumento pavadinimas _______ ir psl. Nr. _____ |  |  |
|  |  | Siurblio tipas – panardinamas nuotekų siurblys |  |  | Siūlomas parametras – ____________________ Pateikto dokumento pavadinimas _______ ir psl. Nr. _____ |  |  |
|  |  | Bendras naudingo veiksmo koeficientas ne mažesnis kaip 40% |  |  | Siūlomas parametras – ____________________ Pateikto dokumento pavadinimas _______ ir psl. Nr. _____ |  |  |
|  |  | Siurblio darbo rato tipas – neužsiblokuojantis |  |  | Siūlomas parametras – ____________________ Pateikto dokumento pavadinimas _______ ir psl. Nr. _____ |  |  |
|  |  | Siurblio darbo ratas – ketinis. |  |  | Siūlomas parametras – ____________________ Pateikto dokumento pavadinimas _______ ir psl. Nr. _____ |  |  |
|  |  | Siurblio darbo rato laisvas pratekėjimas ne mažesnis kaip 80mm |  |  | Siūlomas parametras – ____________________ Pateikto dokumento pavadinimas _______ ir psl. Nr. _____ |  |
|  |  | Siurblio velenas - nerūdijančio plieno. |  |  | Siūlomas parametras – ____________________ Pateikto dokumento pavadinimas _______ ir psl. Nr. _____ |  |
|  |  | Riebokšliai - Riebokšliai – pagaminti silicio karbido kompozito medžiagos pagrindu. |  |  | Siūlomas parametras – ____________________ Pateikto dokumento pavadinimas _______ ir psl. Nr. _____ |  |
|  |  | Siurblio flanšo (movos) skersmuo DN 80 mm. |  |  | Siūlomas parametras – ____________________ Pateikto dokumento pavadinimas _______ ir psl. Nr. _____ |  |
|  |  | Slėginio flanšo (movos) skersmuo DN 80 mm. |  |  | Siūlomas parametras – ____________________ Pateikto dokumento pavadinimas _______ ir psl. Nr. _____ |  |
|  |  | Variklis gali dirbti ir nepilnai apsemtas |  |  | Siūlomas parametras – ____________________ Pateikto dokumento pavadinimas _______ ir psl. Nr. _____ |  |
|  |  | Nominali galia 2,4- 3 kW. |  |  | Siūlomas parametras – ____________________ Pateikto dokumento pavadinimas _______ ir psl. Nr. _____ |  |
|  |  | Srovės stiprumas I iki 7A. |  |  | Siūlomas parametras – ____________________ Pateikto dokumento pavadinimas _______ ir psl. Nr. _____ |  |
|  |  | Dažnis - 50 Hz. |  |  | Siūlomas parametras – ____________________ Pateikto dokumento pavadinimas _______ ir psl. Nr. _____ |  |
|  |  | Įtampa - 400 V. |  |  | Siūlomas parametras – ____________________ Pateikto dokumento pavadinimas _______ ir psl. Nr. _____ |  |
|  |  | Srovė – trifazė. |  |  | Siūlomas parametras – ____________________ Pateikto dokumento pavadinimas _______ ir psl. Nr. _____ |  |
|  |  | Jungimas - trikampis arba žvaigždutė |  |  | Siūlomas parametras – ____________________ Pateikto dokumento pavadinimas _______ ir psl. Nr. _____ |  |
|  |  | Apsaugos klasė ne žemesnė kaip IP 68. |  |  | Siūlomas parametras – ____________________ Pateikto dokumento pavadinimas _______ ir psl. Nr. _____ |  |
|  |  | Kabelio ilgis ne mažiau 10 m. |  |  | Siūlomas parametras – ____________________ Pateikto dokumento pavadinimas _______ ir psl. Nr. _____ |  |
|  |  | El. variklio izoliacijos klasė H |  |  | Siūlomas parametras – ____________________ Pateikto dokumento pavadinimas _______ ir psl. Nr. _____ |  |
|  |  | Variklio statoriaus apvijose turi būti sumontuoti šiluminės apsaugos davikliai. |  |  | Siūlomas parametras – ____________________ Pateikto dokumento pavadinimas _______ ir psl. Nr. _____ |  |
|  |  | Tepalo kameroje turi būti sumontuotas drėgmės elektrodas - „vanduo tepale“. |  |  | Siūlomas parametras – ____________________ Pateikto dokumento pavadinimas _______ ir psl. Nr. _____ |  |
| 2.3. | Reikalavimai montavimui | Siurblys bus montuojamas vietoj šiuo metu naudojamo siurblio (XFP80C-VX.1-PE29/4-C-50EX), nekeičiant pastatymo vietos, kitų konstrukcinių pajungimų. Naujo siurblio pajungimas turi atitikti esamai pajungimo-montavimo vietai. Siurblio nuleidimas ant kreipiamojo apvalaus bėgio. |  |  |  |  |
| 3. | Perkamas objektas– 1vnt. |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Modelis, gamintojas, kilmės šalis | Nurodyti tikslų modelį, gamintoją, kilmės šalį |  |  |  | Nurodyti |
| 3.2. | Bendrieji techniniai duomenys, reikalavimai | Skysčio temperatūra iki 40 Cº |  |  |  | Siūlomas parametras – ____________________ Pateikto dokumento pavadinimas _______ ir psl. Nr. _____ |
|  |  | Siurblio nominalus našumas nemažiau kaip 70 m3/h, esant darbiniam slėgiui 20m. |  |  |  | Siūlomas parametras – ____________________ Pateikto dokumento pavadinimas _______ ir psl. Nr. _____ |
|  |  | Maksimalus bendras našumas nemažiau 130m3/h |  |  |  | Siūlomas parametras – ____________________ Pateikto dokumento pavadinimas _______ ir psl. Nr. _____ |
|  |  | Maksimalus slėgio aukštis ne mažiau 40 m |  |  |  | Siūlomas parametras – ____________________ Pateikto dokumento pavadinimas _______ ir psl. Nr. _____ |
|  |  | Siurblio tipas – panardinamas nuotekų siurblys |  |  |  | Siūlomas parametras – ____________________ Pateikto dokumento pavadinimas _______ ir psl. Nr. _____ |
|  |  | Siurblio darbo rato tipas – sūkurinis, atviro tipo, padengtas metalo keramika arba kita lygiaverte dilimui atsparia danga (nurodyti). |  |  |  | Siūlomas parametras – ____________________ Pateikto dokumento pavadinimas _______ ir psl. Nr. _____ |
|  |  | Aušinimo gaubtas iš nerūdijančio plieno (neprastesnio nei AISI 304) |  |  |  | Siūlomas parametras – ____________________ Pateikto dokumento pavadinimas _______ ir psl. Nr. _____ |
|  |  | Siurblio darbo rato korpusas- ketus (neprastesnis nei EN 1561 EN-GJL-250) |  |  |  | Siūlomas parametras – ____________________ Pateikto dokumento pavadinimas _______ ir psl. Nr. _____ |
|  |  | Siurblio veleno sandarikliais- SIC/SIC ir arba C/C (carbon/ceramik) |  |  |  | Siūlomas parametras – ____________________ Pateikto dokumento pavadinimas _______ ir psl. Nr. _____ |
|  |  | Siurblio išpylimo skersmuo – DN100 |  |  |  | Siūlomas parametras – ____________________ Pateikto dokumento pavadinimas _______ ir psl. Nr. _____ |
|  |  | Patenkančių kietųjų dalelių dydis nemažesnis kaip 80mm |  |  |  | Siūlomas parametras – ____________________ Pateikto dokumento pavadinimas _______ ir psl. Nr. _____ |
|  |  | Variklis galintis dirbti ir nepilnai apsemtas. |  |  |  | Siūlomas parametras – ____________________ Pateikto dokumento pavadinimas _______ ir psl. Nr. _____ |
|  |  | Galia P2- 10- 12kW |  |  |  | Siūlomas parametras – ____________________ Pateikto dokumento pavadinimas _______ ir psl. Nr. _____ |
|  |  | Srovės stiprumas I iki 28A. |  |  |  | Siūlomas parametras – ____________________ Pateikto dokumento pavadinimas _______ ir psl. Nr. _____ |
|  |  | Dažnis - 50 Hz |  |  |  | Siūlomas parametras – ____________________ Pateikto dokumento pavadinimas _______ ir psl. Nr. _____ |
|  |  | Įtampa -3x 400 V |  |  |  | Siūlomas parametras – ____________________ Pateikto dokumento pavadinimas _______ ir psl. Nr. _____ |
|  |  | Polių skaičius 2 |  |  |  | Siūlomas parametras – ____________________ Pateikto dokumento pavadinimas _______ ir psl. Nr. _____ |
|  |  | Jungimas – žvaigždės-trikampio perjungimu |  |  |  | Siūlomas parametras – ____________________ Pateikto dokumento pavadinimas _______ ir psl. Nr. _____ |
|  |  | Apsaugos klasė ne žemesnė kaip IP 68. |  |  |  | Siūlomas parametras – ____________________ Pateikto dokumento pavadinimas _______ ir psl. Nr. _____ |
|  |  | Elektros maitinimo kabelis turi būti prijungiamas ir atjungiamas nuo variklio greitosios sandarios jungties pagalba, neardant siurblio. |  |  |  | Siūlomas parametras – ____________________ Pateikto dokumento pavadinimas _______ ir psl. Nr. _____ |
|  |  | Variklio apsauga bimetalinio tipo arba lygiavertė kitai temperatūrinei apsaugai. Taip pat turi būti vanduo tepale jutiklis. (apsaugos turi būti suderintos dirbti su Grundfos IO113 antriniu prietaisu ir CUE dažnio keitikliu). |  |  |  | Siūlomas parametras – ____________________ Pateikto dokumento pavadinimas _______ ir psl. Nr. _____ |
| 3.3. | Reikalavimai montavimui | Siurblys bus montuojamas vietoj šiuo metu naudojamo siurblio (SEV.80.100.110.A.2.51D.FPV), nekeičiant pastatymo vietos, kitų konstrukcinių pajungimų. Naujo siurblio pajungimas turi atitikti esamai pajungimo-montavimo vietai. Siurblio nuleidimas ant kreipiamojo apvalaus bėgio. |  |  |  |  |
| 4. | Perkamas objektas– 1vnt. |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Modelis, gamintojas, kilmės šalis | Nurodyti tikslų modelį, gamintoją, kilmės šalį |  |  | Nurodyti |  |
| 4.2. | Bendrieji techniniai duomenys, reikalavimai | Skysčio temperatūra iki 40 Cº |  |  | Siūlomas parametras – ____________________ Pateikto dokumento pavadinimas _______ ir psl. Nr. _____ |  |
|  |  | Siurblio nominalus našumas 30- 40 m3/h |  |  | Siūlomas parametras – ____________________ Pateikto dokumento pavadinimas _______ ir psl. Nr. _____ |  |
|  |  | Siurblio darbo zona nuo 1 iki 15 m |  |  | Siūlomas parametras – ____________________ Pateikto dokumento pavadinimas _______ ir psl. Nr. _____ |  |
|  |  | Siurblio tipas – panardinamas fekalijų. |  |  | Siūlomas parametras – ____________________ Pateikto dokumento pavadinimas _______ ir psl. Nr. _____ |  |
|  |  | Siurblio darbo rato tipas – sūkurinis. |  |  | Siūlomas parametras – ____________________ Pateikto dokumento pavadinimas _______ ir psl. Nr. _____ |  |
|  |  | Darbo ratas – poliamidas, ketus, kt. |  |  | Siūlomas parametras – ____________________ Pateikto dokumento pavadinimas _______ ir psl. Nr. _____ |  |
|  |  | Siurblio korpusas- ketus |  |  | Siūlomas parametras – ____________________ Pateikto dokumento pavadinimas _______ ir psl. Nr. _____ |  |
|  |  | Siurblio velenas - nerūdijančio plieno. |  |  | Siūlomas parametras – ____________________ Pateikto dokumento pavadinimas _______ ir psl. Nr. _____ |  |
|  |  | Mechaniniai sandarikliai ant rotoriaus veleno |  |  | Siūlomas parametras – ____________________ Pateikto dokumento pavadinimas _______ ir psl. Nr. _____ |  |
|  |  | Siurblio išpylimo skersmuo - G 2“ |  |  | Siūlomas parametras – ____________________ Pateikto dokumento pavadinimas _______ ir psl. Nr. _____ |  |
|  |  | Patenkančių kietųjų dalelių dydis nemažesnis kaip 40mm |  |  | Siūlomas parametras – ____________________ Pateikto dokumento pavadinimas _______ ir psl. Nr. _____ |  |
|  |  | Galia iki 1.5- 2,5kW |  |  | Siūlomas parametras – ____________________ Pateikto dokumento pavadinimas _______ ir psl. Nr. _____ |  |
|  |  | Srovės stiprumas I iki 4,5A. |  |  | Siūlomas parametras – ____________________ Pateikto dokumento pavadinimas _______ ir psl. Nr. _____ |  |
|  |  | Dažnis - 50 Hz |  |  | Siūlomas parametras – ____________________ Pateikto dokumento pavadinimas _______ ir psl. Nr. _____ |  |
|  |  | Įtampa - 400 V |  |  | Siūlomas parametras – ____________________ Pateikto dokumento pavadinimas _______ ir psl. Nr. _____ |  |
|  |  | Srovė – trifazė |  |  | Siūlomas parametras – ____________________ Pateikto dokumento pavadinimas _______ ir psl. Nr. _____ |  |
|  |  | Jungimas – tiesioginis |  |  | Siūlomas parametras – ____________________ Pateikto dokumento pavadinimas _______ ir psl. Nr. _____ |  |
|  |  | Apsaugos klasė ne žemesnė kaip IP 68. |  |  | Siūlomas parametras – ____________________ Pateikto dokumento pavadinimas _______ ir psl. Nr. _____ |  |
|  |  | Kabelio ilgis ne mažiau 10 m, su plūde. |  |  | Siūlomas parametras – ____________________ Pateikto dokumento pavadinimas _______ ir psl. Nr. _____ |  |
|  |  | Šiluminiai jutikliai, apsaugantys variklį nuo perkaitimo |  |  | Siūlomas parametras – ____________________ Pateikto dokumento pavadinimas _______ ir psl. Nr. _____ |  |
| 4.3. | Reikalavimai montavimui | Siurblys bus montuojamas vietoj šiuo metu naudojamo siurblio (ABS MF804 D VX KS), nekeičiant pastatymo vietos, kitų konstrukcinių pajungimų. Naujo siurblio pajungimas turi atitikti esamai pajungimo-montavimo vietai. Numatomas pajungimas 2“. |  |  |  |  |
| 5. | Perkamas objektas– 4 vnt. |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Modelis, gamintojas, kilmės šalis | Nurodyti tikslų modelį, gamintoją, kilmės šalį |  |  | Nurodyti |  |
| 5.2. | Bendrieji techniniai duomenys, reikalavimai | Skysčio temperatūra iki 40 Cº |  |  | Siūlomas parametras – ____________________ Pateikto dokumento pavadinimas _______ ir psl. Nr. _____ |  |
|  |  | Siurblio maksimalus našumas nemažiau kaip 350 l/min |  |  | Siūlomas parametras – ____________________ Pateikto dokumento pavadinimas _______ ir psl. Nr. _____ |  |
|  |  | Siurblio darbo zona nemažiau kaip 9 m |  |  | Siūlomas parametras – ____________________ Pateikto dokumento pavadinimas _______ ir psl. Nr. _____ |  |
|  |  | Siurblio tipas – panardinamas |  |  | Siūlomas parametras – ____________________ Pateikto dokumento pavadinimas _______ ir psl. Nr. _____ |  |
|  |  | Siurblio darbo rato tipas – sūkurinis |  |  | Siūlomas parametras – ____________________ Pateikto dokumento pavadinimas _______ ir psl. Nr. _____ |  |
|  |  | Darbo ratas pagamintas iš technopolimerinių medžiagų |  |  | Siūlomas parametras – ____________________ Pateikto dokumento pavadinimas _______ ir psl. Nr. _____ |  |
|  |  | Siurblio korpusas- ketus. |  |  | Siūlomas parametras – ____________________ Pateikto dokumento pavadinimas _______ ir psl. Nr. _____ |  |
|  |  | Siurblio velenas - nerūdijančio plieno |  |  | Siūlomas parametras – ____________________ Pateikto dokumento pavadinimas _______ ir psl. Nr. _____ |  |
|  |  | Siurblio išpylimo skersmuo- 1 ½ - 1 ¼“ |  |  | Siūlomas parametras – ____________________ Pateikto dokumento pavadinimas _______ ir psl. Nr. _____ |  |
|  |  | Patenkančių kietųjų dalelių dydis nemažesnis kaip 30 mm |  |  | Siūlomas parametras – ____________________ Pateikto dokumento pavadinimas _______ ir psl. Nr. _____ |  |
|  |  | Galia iki nuo 0,5- 1 kW |  |  | Siūlomas parametras – ____________________ Pateikto dokumento pavadinimas _______ ir psl. Nr. _____ |  |
|  |  | Srovės stiprumas I iki 4 A |  |  | Siūlomas parametras – ____________________ Pateikto dokumento pavadinimas _______ ir psl. Nr. _____ |  |
|  |  | Dažnis/ srovė/ įtampa- 50 Hz/1 ~ /230V |  |  | Siūlomas parametras – ____________________ Pateikto dokumento pavadinimas _______ ir psl. Nr. _____ |  |
|  |  | Jungimas – kištukinis |  |  | Siūlomas parametras – ____________________ Pateikto dokumento pavadinimas _______ ir psl. Nr. _____ |  |
|  |  | Apsaugos klasė ne žemesnė kaip IP 68 |  |  | Siūlomas parametras – ____________________ Pateikto dokumento pavadinimas _______ ir psl. Nr. _____ |  |
|  |  | Kabelio ilgis ne mažiau 10 m, su plūde |  |  | Siūlomas parametras – ____________________ Pateikto dokumento pavadinimas _______ ir psl. Nr. _____ |  |
|  |  | Šiluminiai jutikliai, apsaugantys variklį nuo perkaitimo |  |  | Siūlomas parametras – ____________________ Pateikto dokumento pavadinimas _______ ir psl. Nr. _____ |  |
| 5.3. | Reikalavimai montavimui | Siurblys bus montuojamas vietoj šiuo metu naudojamo siurblio (Zenit, DG Blue 75/2/G40V A1BM5),nekeičiant pastatymo vietos, kitų konstrukcinių pajungimų. Naujo siurblio pajungimas turi atitikti esamai pajungimo-montavimo vietai. Numatomas pajungimas 1 ½ - 1 ¼“ . |  |  |  |  |
| 6. | Perkamas objektas– 3 vnt. |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Modelis, gamintojas, kilmės šalis | Nurodyti tikslų modelį, gamintoją, kilmės šalį |  | Nurodyti |  |  |
| 6.2. | Bendrieji techniniai duomenys, reikalavimai | Skysčio temperatūra iki 40 Cº |  | Siūlomas parametras – ____________________ Pateikto dokumento pavadinimas _______ ir psl. Nr. _____ |  |  |
|  |  | Siurblio maksimalus našumas turi būti nemažesnis kaip 300 l /min |  | Siūlomas parametras – ____________________ Pateikto dokumento pavadinimas _______ ir psl. Nr. _____ |  |  |
|  |  | Siurblio darbo zona nemažiau kaip 8m |  | Siūlomas parametras – ____________________ Pateikto dokumento pavadinimas _______ ir psl. Nr. _____ |  |  |
|  |  | Siurblio tipas – panardinamas |  | Siūlomas parametras – ____________________ Pateikto dokumento pavadinimas _______ ir psl. Nr. _____ |  |  |
|  |  | Siurblio darbo rato tipas – sūkurinis |  | Siūlomas parametras – ____________________ Pateikto dokumento pavadinimas _______ ir psl. Nr. _____ |  |  |
|  |  | Darbo ratas- nerūdijančio plieno |  | Siūlomas parametras – ____________________ Pateikto dokumento pavadinimas _______ ir psl. Nr. _____ |  |  |
|  |  | Siurblio korpusas- ketus. |  | Siūlomas parametras – ____________________ Pateikto dokumento pavadinimas _______ ir psl. Nr. _____ |  |  |
|  |  | Siurblio velenas - nerūdijančio plieno |  | Siūlomas parametras – ____________________ Pateikto dokumento pavadinimas _______ ir psl. Nr. _____ |  |  |
|  |  | Siurblio išpylimo skersmuo- 1 ½ - 1 ¼“ |  | Siūlomas parametras – ____________________ Pateikto dokumento pavadinimas _______ ir psl. Nr. _____ |  |  |
|  |  | Patenkančių kietųjų dalelių dydis nemažesnis kaip 30mm |  | Siūlomas parametras – ____________________ Pateikto dokumento pavadinimas _______ ir psl. Nr. _____ |  |  |
|  |  | Galia iki nuo 0,5- 0,8 kW |  | Siūlomas parametras – ____________________ Pateikto dokumento pavadinimas _______ ir psl. Nr. _____ |  |  |
|  |  | Srovės stiprumas I iki 3A |  | Siūlomas parametras – ____________________ Pateikto dokumento pavadinimas _______ ir psl. Nr. _____ |  |  |
|  |  | Dažnis/ srovė/ įtampa- 50 Hz/1 ~ /230V |  | Siūlomas parametras – ____________________ Pateikto dokumento pavadinimas _______ ir psl. Nr. _____ |  |  |
|  |  | Jungimas – kištukinis |  | Siūlomas parametras – ____________________ Pateikto dokumento pavadinimas _______ ir psl. Nr. _____ |  |  |
|  |  | Apsaugos klasė ne žemesnė kaip IP 68 |  | Siūlomas parametras – ____________________ Pateikto dokumento pavadinimas _______ ir psl. Nr. _____ |  |  |
|  |  | Kabelio ilgis ne mažiau 10 m, su plūde |  | Siūlomas parametras – ____________________ Pateikto dokumento pavadinimas _______ ir psl. Nr. _____ |  |  |
|  |  | Šiluminiai jutikliai, apsaugantys variklį nuo perkaitimo |  | Siūlomas parametras – ____________________ Pateikto dokumento pavadinimas _______ ir psl. Nr. _____ |  |  |
| 6.3. | Reikalavimai montavimui | Siurblys bus montuojamas vietoj šiuo metu naudojamo siurblio (Pedrollo VXm8/35-N),nekeičiant pastatymo vietos, kitų konstrukcinių pajungimų. Naujo siurblio pajungimas turi atitikti esamai pajungimo-montavimo vietai. Numatomas pajungimas 1 ½ - 1 ¼“ . |  |  |  |  |
| 7. | Perkamas objektas– 2 vnt. |  |  |  |  |  |
| 7.1. | Modelis, gamintojas, kilmės šalis | Nurodyti tikslų modelį, gamintoją, kilmės šalį |  | Nurodyti |  |  |
| 7.2. | Bendrieji techniniai duomenys, reikalavimai Reikalavimai montavimui | Skysčio temperatūra iki 40 Cº |  | Siūlomas parametras – ____________________ Pateikto dokumento pavadinimas _______ ir psl. Nr. _____ |  |  |
|  |  | Siurblio maksimalus našumas turi būti nemažesnis kaip 15 l/s |  | Siūlomas parametras – ____________________ Pateikto dokumento pavadinimas _______ ir psl. Nr. _____ |  |  |
|  |  | Siurblio darbo zona nemažiau kaip 10m |  | Siūlomas parametras – ____________________ Pateikto dokumento pavadinimas _______ ir psl. Nr. _____ |  |  |
|  |  | Siurblio tipas – panardinamas |  | Siūlomas parametras – ____________________ Pateikto dokumento pavadinimas _______ ir psl. Nr. _____ |  |  |
|  |  | Siurblio darbo rato tipas – vienkanalis |  | Siūlomas parametras – ____________________ Pateikto dokumento pavadinimas _______ ir psl. Nr. _____ |  |  |
|  |  | Darbo ratas pagamintas - ketus |  | Siūlomas parametras – ____________________ Pateikto dokumento pavadinimas _______ ir psl. Nr. _____ |  |  |
|  |  | Siurblio korpusas- ketus |  | Siūlomas parametras – ____________________ Pateikto dokumento pavadinimas _______ ir psl. Nr. _____ |  |  |
|  |  | Siurblio veleno sandarikliai- SIC/SIC ir arba LIP SEL (NBR) |  | Siūlomas parametras – ____________________ Pateikto dokumento pavadinimas _______ ir psl. Nr. _____ |  |  |
|  |  | Siurblio išpylimo skersmuo- DN65 |  | Siūlomas parametras – ____________________ Pateikto dokumento pavadinimas _______ ir psl. Nr. _____ |  |  |
|  |  | Patenkančių kietųjų dalelių dydis nemažesnis kaip 45 mm |  | Siūlomas parametras – ____________________ Pateikto dokumento pavadinimas _______ ir psl. Nr. _____ |  |  |
|  |  | Galia iki nuo 0,8- 1,5 kW |  | Siūlomas parametras – ____________________ Pateikto dokumento pavadinimas _______ ir psl. Nr. _____ |  |  |
|  |  | Srovės stiprumas I iki 3A |  | Siūlomas parametras – ____________________ Pateikto dokumento pavadinimas _______ ir psl. Nr. _____ |  |  |
|  |  | Dažnis/ srovė/ įtampa- 50 Hz/3 ~ /400V |  | Siūlomas parametras – ____________________ Pateikto dokumento pavadinimas _______ ir psl. Nr. _____ |  |  |
|  |  | Jungimas – trikampis arba žvaigždutė |  | Siūlomas parametras – ____________________ Pateikto dokumento pavadinimas _______ ir psl. Nr. _____ |  |  |
|  |  | Apsaugos klasė ne žemesnė kaip IP 68 |  | Siūlomas parametras – ____________________ Pateikto dokumento pavadinimas _______ ir psl. Nr. _____ |  |  |
|  |  | Kabelio ilgis ne mažiau 10 m |  | Siūlomas parametras – ____________________ Pateikto dokumento pavadinimas _______ ir psl. Nr. _____ |  |  |
|  |  | Šiluminiai jutikliai, apsaugantys variklį nuo perkaitimo |  | Siūlomas parametras – ____________________ Pateikto dokumento pavadinimas _______ ir psl. Nr. _____ |  |  |
| 6.3. |  | Siurblys bus montuojamas vietoj šiuo metu naudojamo siurblio (GrunDfos SL1.50.65.09.2.50B),nekeičiant pastatymo vietos, kitų konstrukcinių pajungimų. Naujo siurblio pajungimas turi atitikti esamai pajungimo-montavimo vietai. Numatomas pajungimas falšinis DN65. |  |  |  |  |
| 8. | Perkamas objektas– 3 vnt. |  |  |  |  |  |
| 8.1. | Modelis, gamintojas, kilmės šalis | Nurodyti tikslų modelį, gamintoją, kilmės šalį |  | Nurodyti |  |  |
| 8.2. | Bendrieji techniniai duomenys, reikalavimai Reikalavimai montavimui | Skysčio temperatūra iki 40 Cº |  | Siūlomas parametras – ____________________ Pateikto dokumento pavadinimas _______ ir psl. Nr. _____ |  |  |
|  |  | Siurblio maksimalus našumas turi būti nemažesnis kaip 30m3/h |  | Siūlomas parametras – ____________________ Pateikto dokumento pavadinimas _______ ir psl. Nr. _____ |  |  |
|  |  | Siurblio darbo zona nemažiau kaip 10m |  | Siūlomas parametras – ____________________ Pateikto dokumento pavadinimas _______ ir psl. Nr. _____ |  |  |
|  |  | Siurblio tipas – panardinamas |  | Siūlomas parametras – ____________________ Pateikto dokumento pavadinimas _______ ir psl. Nr. _____ |  |  |
|  |  | Siurblio darbo rato tipas – sūkurinis |  | Siūlomas parametras – ____________________ Pateikto dokumento pavadinimas _______ ir psl. Nr. _____ |  |  |
|  |  | Darbo ratas pagamintas - poliamidas |  | Siūlomas parametras – ____________________ Pateikto dokumento pavadinimas _______ ir psl. Nr. _____ |  |  |
|  |  | Siurblio korpusas - ketus |  | Siūlomas parametras – ____________________ Pateikto dokumento pavadinimas _______ ir psl. Nr. _____ |  |  |
|  |  | Siurblio veleno sandarikliai- dviguba sandarinimo sistema |  | Siūlomas parametras – ____________________ Pateikto dokumento pavadinimas _______ ir psl. Nr. _____ |  |  |
|  |  | Siurblio išpylimo skersmuo- 2“ |  | Siūlomas parametras – ____________________ Pateikto dokumento pavadinimas _______ ir psl. Nr. _____ |  |  |
|  |  | Patenkančių kietųjų dalelių dydis nemažesnis kaip 40 mm |  | Siūlomas parametras – ____________________ Pateikto dokumento pavadinimas _______ ir psl. Nr. _____ |  |  |
|  |  | Variklis gali dirbti ir nepilnai apsemtas |  | Siūlomas parametras – ____________________ Pateikto dokumento pavadinimas _______ ir psl. Nr. _____ |  |  |
|  |  | Galia iki nuo 1- 1,5 kW |  | Siūlomas parametras – ____________________ Pateikto dokumento pavadinimas _______ ir psl. Nr. _____ |  |  |
|  |  | Srovės stiprumas I iki 3,5A |  | Siūlomas parametras – ____________________ Pateikto dokumento pavadinimas _______ ir psl. Nr. _____ |  |  |
|  |  | Dažnis/ srovė/ įtampa- 50 Hz/3 ~ /400V |  | Siūlomas parametras – ____________________ Pateikto dokumento pavadinimas _______ ir psl. Nr. _____ |  |  |
|  |  | Jungimas – tiesioginis |  | Siūlomas parametras – ____________________ Pateikto dokumento pavadinimas _______ ir psl. Nr. _____ |  |  |
|  |  | Apsaugos klasė ne žemesnė kaip IP 68 |  | Siūlomas parametras – ____________________ Pateikto dokumento pavadinimas _______ ir psl. Nr. _____ |  |  |
|  |  | Kabelio ilgis ne mažiau 10 m, su plūde |  | Siūlomas parametras – ____________________ Pateikto dokumento pavadinimas _______ ir psl. Nr. _____ |  |  |
|  |  | Šiluminiai jutikliai, apsaugantys variklį nuo perkaitimo |  | Siūlomas parametras – ____________________ Pateikto dokumento pavadinimas _______ ir psl. Nr. _____ |  |  |
| 8.3. | Reikalavimai montavimui | Siurblys bus montuojamas vietoj šiuo metu naudojamo siurblio (FLYGT DP3045.181.MT-234),nekeičiant pastatymo vietos, kitų konstrukcinių pajungimų. Naujo siurblio pajungimas turi atitikti esamai pajungimo-montavimo vietai. Numatomas nuleidimas ant dviejų apvalių kreipiančiųjų su 2“ pajungimu. |  |  |  |  |
| 9 | Reikalavimai prekėms | Prekės turi būti naujos, kokybiškos ir turi būti ne prastesnių techninių parametrų nei nurodyta techninėje specifikacijoje |  |  |  |  |  |
|  |  | Pirkėjo įranga yra sertifikuota ES šalyse (pateikiami CE sertifikavimo standartus įrodantys dokumentai). |  |  |  | Siūlomas parametras – ____________________ Pateikto dokumento pavadinimas _______ ir psl. Nr. _____ |  |
| 10 | Prekių pristatymo vieta ir tvarka | Uosių g. 8, Dumpių k., Klaipėdos raj. Visais atvejais prekių atvežimas turi būti iš anksto suderintas su Užsakovo atstovu. |  |  |  |  |  |
| 11 | Dokumentacija | Techninėje specifikacijoje pateiktos informacijos patvirtinimui, Tiekėjas įpareigojamas kartu su pasiūlymu pateikti: 1. Pažymą, patvirtinančią tiekėjo/gamintojo siurblio aptarnavimo serviso atstovą (tiekėjo/gamintojo siurblio aptarnavimo centro pavadinimas, kontaktai); 2. Siūlomo siurblio duomenų lapus ir darbo grafiką, kurie gali būti pateikti lietuvių arba anglų kalba. |  |  |  | Nurodyti |  |
|  |  | Tiekėjas įpareigojamas kartu su prekėmis pateikti: 1. Prekių pristatymo važtaraštis ar prekių perdavimo - priėmimo aktas su nurodytu Prekių pavadinimu ir kiekiu; 2. Kartu su preke turi būti pateikta eksploatacijos ir techninio aptarnavimo instrukcija lietuviu kalba. 3. Gamintojo ar jo oficialaus atstovo išduoti garantiją patvirtinantys dokumentai. Garantiją patvirtinantys dokumentai gali būti pateikiami lietuvių ir/arba anglų kalba, kiti dokumentai pateikiami lietuvių kalba. |  |  |  |  |  |
| 12 | Prekių kokybė | Nekokybiškos ar Užsakymo neatitinkančios Prekės turi būti pakeistos nuo Pirkėjo rašytinio reikalavimo dėl trūkumų šalinimo pateikimo dienos ne vėliau kaip per 10 kalendorinių dienų. |  |  |  |  |  |
|  |  | Tiekėjas patvirtina, kad parduodamos Prekės yra tinkamos naudoti pagal jų tikslinę paskirtį, kad nėra paslėptų Prekių trūkumų arba dėl kurių sumažėtų Prekių naudingumas. |  |  |  |  |  |
| 13 | Trūkumų šalinimas | Tiekėjas, garantiniu laikotarpiu privalo savo lėšomis šalinti atsiradusius trūkumus, įskaitant ir reikiamų medžiagų tiekimą. Prekių perdavimo - priėmimo ar Garantinio laikotarpio metu pastebėtiems trūkumams šalinti nustatomas 10 (dešimt) darbo dienų terminas nuo Pirkėjo pranešimo apie sugedusias, nekokybiškas ar turinčias trūkumų Prekes. Tiekėjas netinkamas/sugedusias Prekes privalo pasiimti iš Pirkėjo nurodytų adresų ir suremontuotas Prekes savo lėšomis grąžinti Pirkėjo nurodytais adresais, iš kurių jos buvo paimtos. |  |  |  |  |  |
| 14 | Garantija Prekėms | Tiekėjas savo lėšomis atlieka būtinąjį techninį aptarnavimą (tam tikrų detalių keitimą) jeigu tai reikalauja įrangos gamintojo sąlygos, kad įranga atitiktų gamintojo garantinio aptarnavimo sąlygas (aptarnavimo periodas trunka sutartyje numatytam garantinio aptarnavimo laikotarpiui). Jeigu eksploatuojamai įrangai specialiųjų sąlygų nėra (einamasis aptarnavimas, tepimas, patikra ir kiti smulkūs priežiūros darbai kuriuos gali (turi teisę) atlikti pirkėjo apmokytas specialistas) tokiu atveju aptarnavimo kaštai nėra skaičiuojami. |  |  |  |  |  |
|  |  | Tiekėjo pasiūlyme nurodytas garantinis terminas, kuris negali būti trumpesnis kaip 24 mėn. nuo priėmimo-perdavimo dokumento pasirašymo. |  |  |  | Nurodyti |  |
| 15 | Žalieji reikalavimai prekėms |  |  |  |  |  |  |
| 15.1. | Nustatomi minimalūs / savarankiški žalieji reikalavimai prekėms | Vykdomas žaliasis pirkimas vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo vykdant žaliuosius pirkimus tvarkos aprašo (toliau – Tvarkos aprašas) patvirtinto 2022-12-13 aplinkos apsaugos ministro įsakymu Nr.D1-401: 4.4.1 papunkčiu, t. y., pirkimo objektas patenka į orientacinį aplinkosauginių ir aplinkai palankių prekių bei paslaugų sąrašą pagal 2015 m. lapkričio 24 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentą (ES) 2015/2174 dėl orientacinio aplinkosauginių ir aplinkai palankių prekių bei paslaugų rinkinio, Europos aplinkos ekonominėms sąskaitoms skirtų duomenų perdavimo formato ir kokybės ataskaitų teikimo sąlygų, struktūros ir periodiškumo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 691/2011 dėl Europos aplinkos ekonominių sąskaitų. Nuotekų valymo ir atliekų tvarkymo įrenginiai ir kanalizacijos sistemos |  |  |  |  |  |
| 15.2 | Žaliuosius reikalavimus pagrindžiantys dokumentai | Nereikalaujami |  |  |  |  |  |

Pastabos*:

- Tiekėjas privalo užpildyti visas aukščiau nurodytos lentelės grafas.

Patvirtiname, kad atidžiai perskaitėme visus Techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus ir mūsų Pasiūlymas juos visiškai atitinka, bei  įsipareigojame jų laikytis vykdydami Sutartį.

________________________________	 _____________             ____________________________

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigos)	    (parašas)		 (vardas, pavardė)

Jeigu techninėje specifikacijoje yra nurodytas konkretus perkamos prekės tipas, modelis, ženklas, taikomas standartas ar kita konkreti apibūdinanti informacija, Pirkėjui yra priimtina lygiavertė prekė, atitinkanti techninėje specifikacijoje nurodytos prekės parametrus ar taikomus standartus.

Šiame dokumente vartojami terminai „turi būti“, „turi turėti“, „turi leisti“, „turi būti galimybė“, „turi būti sukurtas (-a)“ yra lygiaverčiai ir reiškia, kad Tiekėjas pirkimo apimtyje privalo sukurti ir įdiegti (ar pateikti ir įdiegti) atitinkamą funkcionalumą ar suteikti atitinkamas paslaugas. Funkcionalumas, kuris yra nurodytas būsimuoju laiku (bus, leis, apims ir t.t.) nurodo siekiamą įgyvendinti būseną ir reiškia, kad Tiekėjas pirkimo apimtyje privalo sukurti ir įdiegti (ar pateikti ir įdiegti) atitinkamą funkcionalumą.