Pirkimo sąlygų 2 priedas „Techninė specifikacija“

TIKSLIOS KONTROLĖS ORO KONDICIONIERIŲ TECHNINIO APTARNAVIMO IR REMONTO paslaugų TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. Bendri reikalavimai tikslios kontrolės oro kondicionierių aptarnavimui:

1.1. Tikslios kontrolės oro kondicionierių: „TECNAIR LV OPA 461“ šaldymo mašinos „LU-VE CONTARDO ACC 55“, „CLIMAVENETA AXO 10“, Hepa filtrai Evirco MAC 10XL, šaldymo mašinos „EMERSON SBH023” ir šaldymo mašinos „EMERSON SB0025“, „EMERSON M77UC“, šaldymo sistemos hidraulinis mazgas, „LIEBERT HIROSS HIFLEX4SCA constant“, „LIEBERT HIROSS HIFLEX8SCA constant“, „EMERSON HIMOD S05KA“, „UNIFLAIR AM SUAC151B“, profilaktinis patikrinimas atliekamas 1 kartą per mėnesį vadovaujantis kondicionierių gamintojo techniniais reikalavimais profilaktiniam patikrinimui.

1.2. Tikslios kontrolės oro kondicionieriaus „TECNAIR LV OPA 461“ šaldymo mašinos „LU-VE CONTARDO ACC 55“, „CLIMAVENETA AXO 10“, Hepa filtrai Evirco MAC 10XL, šaldymo mašinos „EMERSON SBH023” ir šaldymo mašinos „EMERSON SB0025“, „EMERSON M77UC“, šaldymo sistemos hidraulinis mazgas, „LIEBERT HIROSS HIFLEX4SCA constant“, „LIEBERT HIROSS HIFLEX8SCA constant“, „EMERSON HIMOD S05KA“, „UNIFLAIR AM SUAC151B“,periodinis techninis aptarnavimas atliekamas keturis kartus per metus t.y. I, II, III ir IV ketvirčio laikotarpiu, vadovaujantis įrangos techniniais reikalavimais po garantiniam  aptarnavimui.                                                                                                                                          1.3. Oro pritekėjimo ir dujų šalinimo sistemų profilaktinis patikrinimas atliekamas keturis kartus per metus t.y. I, II, III ir IV ketvirčio laikotarpiu vadovaujantis gamintojo techniniais reikalavimais profilaktiniam patikrinimui.

1.4. Oro pritekėjimo ir dujų šalinimo sistemų periodinis techninis aptarnavimas atliekamas du kartus per metus vadovaujantis gamintojo techniniais reikalavimais po garantiniam  aptarnavimui.

1.5. Pirmas techninis aptarnavimas visoms sistemoms atliekamas 1 mėnesio laikotarpyje po sutarties pasirašymo.

1.6. Visos techniniam aptarnavimui ir profilaktiniam patikrinimui naudojamos medžiagos, detalės, tepalai, šaldymo skystis ir kt. turi atitikti įrangos gamintojo rekomendacijas.

2. Techniniai reikalavimai tikslios kontrolės kondicionierių  profilaktiniam patikrinimui:

2.1.  Patikrinti ar ventiliatoriaus motoras sukasi laisvai ir be pašalinių triukšmų.

2.2.  Patikrinti ar nekaista ventiliatoriaus guoliai.

2.3.  Patikrinti ventiliatoriaus naudojamą srovės dydį.

2.4.  Išvalyti grubaus valymo oro filtrą.

2.5.  Pakeisti smulkaus valymo oro filtrą.

2.6.  Patikrinti Hepa filtrų užterštumą.

2.7.  Patikrinti  valdymo bloko šviesos diodų ir avarinės signalizacijos būklę ir atlikti sistemos testavimą.

2.8.  Patikrinti slėgį šaldymo kontūre.

2.9.  Patikrinti etilenglikolio koncentrciją sistemoje.

2.10.  Patikrinti ar nėra ledo ant garintuvo šilumokaičio.

2.11.  Patikrinti, ar neatsilaisvino elektros kabelių sujungimai, ar nepažeisti kabeliai.

2.12. Visos profilaktiniam patikrinimui naudojamos medžiagos, detalės, tepalai, šaldymo skystis ir papildomos medžiagos, turi atitikti gamintojo rekomendacijas ir turi būti pateikiamos sutarties vykdytojo.

2.13. Atliktos paslaugos turi būti įforminamos techniniuose dokumentuose.

3. Techniniai reikalavimai tikslios kontrolės kondicionierių  periodiniam techniniam aptarnavimui:

3.1. Valdymo bloko pagalba atlikti kondicionavimo sistemos testavimą (Auto testavimo funkcija).

3.2. Atlikti garintuvo šilumokaičio valymą.

3.3. Atlikti kondensatoriaus šilumokaičio valymą.

3.4. Atlikti kondicionieriaus korpuso vidaus ir išorės valymą.

3.5.Visos techniniam aptarnavimui naudojamos medžiagos, detalės, tepalai, šaldymo skystis ir papildomos medžiagos turi atitikti gamintojo rekomendacijas ir turi būti pateikiamos sutarties vykdytojo.

3.6. Atliktos paslaugos turi būti įforminamos techniniuose dokumentuose.

4. Bendri reikalavimai remontui:

4.1. Darbo dienomis (nuo pirmadienio iki penktadienio) tikslios kontrolės oro kondicionieriaus gedimo nustatymas turi būti atliktas per 16 darbo valandų nuo pranešimo apie gedimą gavimo.

4.2. Švenčių ir poilsio dienomis tikslios kontrolės oro kondicionieriaus gedimo nustatymas turi būti atliktas per 72 valandas nuo pranešimo apie gedimą gavimo.

4.3. Gedimas tikslios kontrolės kondicionieriuose turi būti pašalintas per keturias darbo dienas nuo pranešimo apie gedimą gavimo.

4.4. Detalės ir medžiagos naudojamos oro kondicionierių remontui turi būti naujos, nenaudotos,  atitikti šių įrenginių gamintojo rekomendacijas.

4.5. Atliktiems remonto paslaugoms turi būti suteikta ne trumpesnė kaip 12 mėnesių garantija.

4.6. Pakeistoms detalėms ir mazgams suteikiama garantija, kurią nustato gamintojas, tačiau ne trumpesnė kaip 12 mėnesių.

4.7. Garantinio termino laikotarpiu ir (arba) bet kuriuo Sutarties galiojimo metu nustačius Paslaugų trūkumų, Tiekėjas turi ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo rašytinės pretenzijos gavimo dienos pašalinti Paslaugų trūkumus.

5.  Tikslios kontrolės kondicionierių techninio aptarnavimo ir remonto vieta.

- 5.1. Tikslios kontrolės oro kondicionierių techninio aptarnavimo ir remonto paslaugos (toliau - Paslaugos) atlikimo vieta:

1 lentelė. Paslaugos suteikimo vieta

| Įrangos pavadinimas | Įrangos buvimo vieta | Įrangos kiekis, vnt. |
| --- | --- | --- |
| Tikslios kontrolės oro kondicionierių „TECNAIR LV OPA 461“ šaldymo mašinos „LU-VE CONTARDO ACC 55“, techninio aptarnavimo ir remonto paslaugos | K.Baršausko 59, Kaunas | 1 |
| Tikslios kontrolės oro kondicionierių „CLIMAVENETA AXO 10“ techninio aptarnavimo ir remonto paslaugos | K.Baršausko 59, Kaunas | 2 |
| Hepa filtrai Envirco MAC 10 XL (1185x585) techninio aptarnavimo ir remonto paslaugos | K.Baršausko 59, Kaunas | 53 |
| Šaldymo mašinos „EMERSON SBH023” techninio aptarnavimo ir remonto paslaugos | Studentų 48a, Kaunas | 1 |
| Šaldymo mašinos „EMERSON SB0025” techninio aptarnavimo ir remonto paslaugos | Studentų 48a, Kaunas | 1 |
| Tikslios kontrolės oro kondicionierių „EMERSON M77UC“ techninio aptarnavimo ir remonto paslaugos | Studentų 48a, Kaunas | 5 |
| Šaldymo sistemos hidraulinis mazgas techninio aptarnavimo ir remonto paslaugos | Studentų 48a, Kaunas | 2 |
| Oro pritekėjimo sistema Systemair TLP160/2,1 techninio aptarnavimo ir remonto paslaugos | Studentų 48a, Kaunas | 1 |
| Dujų šalinimo sistemos techninio aptarnavimo ir remonto paslaugos | Studentų 48a, Kaunas | 1 |
| Tikslios kontrolės oro kondicionieriaus „LIEBERT HIROSS HIFLEX4SCA constant“ techninio aptarnavimo ir remonto paslaugos | Studentų 56, Kaunas | 1 |
| Tikslios kontrolės oro kondicionieriaus „LIEBERT HIROSS HIFLEX8SCA constant“ techninio aptarnavimo ir remonto paslaugos | Studentų 56, Kaunas | 1 |
| Tikslios kontrolės oro kondicionieriaus „EMERSON HIMOD S05KA“ techninio aptarnavimo ir remonto paslaugos | Studentų 56, Kaunas | 1 |
| Tikslios kontrolės oro kondicionieriaus „UNIFLAIR AM SUAC151B“ techninio aptarnavimo ir remonto paslaugos. | Tunelio 60, Kaunas | 1 |