KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETAS

Viešoji įstaiga, K. Donelaičio g. 73, 44249 Kaunas.

Tel. (8 37)  30 04 21 / (8 37)  30 00 00, faks. (8 37)  32 41 44, ktu.edu, el. p. ktu@ktu.lt Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 111950581.

Mokslo paskirties pastato Tunelio g. 60, Kaunas, kapitalinio remonto projektas

KLAUSIMAI

SA dalis

- Prašome pateikti daugiau informacijos apie ŽN keltuvą, iš esamos informacijos įrangos tiekėjai negali pateikti informacijos.

- Platforma 1100x1400 mm - yra vertikalių keltuvų platforma.

- Techninėse specifikacijose įdėtas nuožulnaus keltuvo aprašymas.

- Prašome patikslinti kokį keltuvą vertinti?

Atsakymas:

Vertintis nuožulnius keltuvus 800 x 900 mm

- Prašome pateikti vietos brėžinį, nuotraukas, kur bus montuojamas keltuvas. Reikalingas metražas, sustojimų ir posūkių skaičius.

Atsakymas:

20/014-TP-SA.B-20 (antro aukšto planas) 2-01 koridorius: 2 keltuvai, be posūkių. Aukščių skirtumas 450 mm

20/014-TP-SA.B-21 (trečio aukšto planas) laiptinė į koridorių 3-01 koridorius: 1 keltuvas, be posūkių. Aukščių skirtumas 900 mm

- Ar keltuvai nurodyti SA projekto dalyje nesidubliuoja su SP projekto dalyje nurodytais keltuvais?

Atsakymas: SP dalyje keltuvų nevertinti.

- Ar reikia vertinti fasadinę „KTU“ reklamą? Jei taip, prašome pateikti fasadinės „KTU“ reklamos technines specifikacijas, kadangi projekte jų nėra.

Atsakymas: Reikia. Pridėta techninė specifikacija TS-19

- Prašome patikslinti, kurioje dalyje (SA ar VN) vertinti ŽN porankius prie klozeto (viso 11 kompl.) ir ŽN porankius prie praustuvo (viso 11 kompl.)?

Atsakymas: vertintis VN dalyje.

- Lauko palangių ilgis yra 73 m? Koks numatytas palangių plotis?

Atsakymas: apie 18 cm

- Prašome patikslinti sienos apšiltinimo storį, kadangi sąnaudų kiekių žiniaraštyje ir detalėse nurodyti skirtingi storiai.

Atsakymas: Vadovautis SA dalies sąnaudų kiekių žiniaraščiu

- Nurodyto grindų išlyginamojo sluoksnio kiekiai (I ir II etapai), nesutampa su grindų apdailos kiekiais. Prašome patikslinti, ar ne po visomis grindų dangomis reikės išlyginamojo sluoksnio?

Atsakymas: Kiekiai gali skirtis, nes po akmens masės plytelėmis išlyginamasis sluoksnis nenumatytas, taip pat homogeninėse dangos 10 cm užleidžiamios ant sienų

- Pakabinamos „Armstrong“ tipo lubos. Prašome patikslinti spalvą, vertinti baltas ar pilkas?

Atsakymas: Baltos

- Projekte numatyta, visiškai nugriauti vieno aukšto pastato dalį (ašys A-B ir 1-7). Ar griaunamos pastato dalies medžiagų kiekiai įvertinti ir pateikti SA dalies sąnaudų kiekių žiniaraštyje (20/014-TP-SA.SKŽ(ES)? Prie stogo ardymo kiekių nerandame stogo dangos iš banguotų lakštų išardymo.

Atsakymas: 20/014-TP-SA.SKŽ(ES) patikslintos 2.1, 3.6, 4.3 pozicijos. Ši dalis nėra įteisinta ir bus griaunama.

- Prašome patikslinti, ar griaunamo mūrinio pastato ties 1 ašimi kiekiai įvertinti ir pateikti SA dalies sąnaudų kiekių žiniaraštyje (20/014-TP-SA.SKŽ(ES)? SA dalies projekte ši griaunama pastato dalis nėra pažymėta.

Atsakymas: 20/014-TP-SA.SKŽ(ES) patikslintos 2.1, 3.6, 4.3 pozicijos. Ši dalis nėra įteisinta ir bus griaunama.

- Prašome patikslinti, ar nurodytų konstrukcijų vertinti tik demontavimą, ar turime įsivertinti išvežimą ir pridavimą?

Atsakymas: taip, tiekėjai turi įsivertinti išvežimą ir pridavimą.

- Prašome pateikti visų keturių aukštų vidaus apdailos griovimo kiekius (sienos, lubos, grindys, palangės), kadangi šie darbai ir kiekiai nėra įtraukti į pateiktą projektą.

Atsakymas: 20/014-TP-SA.SKŽ(ES) patikslintos 1.6, 2.5 pozicijos.

- Garso izoliacija vitrinai: reikalavimas Rw≥38dB, kai tuo tarpu stiklinimas nurodomas ≥12mm. Reikalavimas nurodytas viengubam stiklui? Toks aprašymas būtų laminuotam stiklui 66.2 (12 mm), kurio varža 38dB, bet tai apsunkina konstrukciją ir išbrangina, o ir bendrai konstrukcija su tokiu stiklu nepasieks keliamų vitrinai reikalavimų Rw≥38dB. Kad vitrina su durimis turėtų 38dB akustinę varžą reikia naudoti stiklo paketą 44.2/16/6(40dB), kur 44.2-laminuotas 8 mm stiklas, 16- dujų užpildas, 6 tai 6 mm selektyvinis stiklas. Prašome patikslinti reikalavimus vitrinoms.

Atsakymas: Patikslinti reikalavimai. Vitrinos konstrukcijai išlieka reikalavimas Rw≥38dB. Stiklo storis keičiamas į 16 mm laminuotą stiklą (su akustine plėvele). Durų reikalavimai Rw≥35dB su mechaniniais slenksčiais

- Durys be slenksčių negalės būti, nėra tokio akustinio gamintojo testo, yra su minimaliu slenksčiu. Prašome patikslinti reikalavimus vitrinos durims.

Atsakymas: Patikslinti reikalavimai. Vitrinos konstrukcijai išlieka reikalavimas Rw≥38dB. Stiklo storis keičiamas į 16 mm laminuotą stiklą (su akustine plėvele). Durų reikalavimai Rw≥35dB su mechaniniais slenksčiais

SK dalis

- Prašome patikslinti surenkamos technologinės aikštelės kiekius (57 m2 ar 75,2 m2)? Prašome pateikti kiekius ne kv. m., o nurodyti jų svorį.

Brėžinyje SK.B-11 elementų žiniaraštyje nurodytas kiekis m2. Pastaboje parašyta kurios aikštelės yra surenkamos (pagal Hilti produkciją). Gaminama tik TL4-1 aikštelė. Medžiagų kiekių žiniaraštyje SK.SZ, skyriuje „6 Stogas“ yra eilutės „ Surenkamos technologinės aikštelės – 57 m2“ ir „Technologinės aikštelės – 129 m2“, prie šios eilutės nurodyta metalo konstrukcijų masė.

- Prašome pateikti detalesnius technologinių laiptų TL-1 (kiekis 4 vnt.) kiekius (metalo kiekius, pakopų matmenis ir kt.).

Laiptukų TL-1 masė įskaičiuota į technologinės aikštelės TL4-1 masę

- Prašome pateikti gelžbetoninių padų TPA-1 (kiekis 12 vnt.) matmenis.

TPA-1 matmenis žiūrėkite brėžinyje SK.B-11 pjūvis A-A, detalė A.

- Stogo dangos remontas (kiekis 100 m2). Prašome patikslinti, kokius darbus turime įsivertinti?

Kadangi šiltinsis visas stogas, papildomai stogo remonto nereikia.

- Prašome patikslinti, ar teisingas inkarinių varžtų M20x400 ilgis, kadangi nurodyto ilgio medžiagų tiekėjai negali pasiūlyti?

M20x400 ilgis teisingas. Jei tiekėjai neturi tokio gaminio jį reikės pasigaminti iš sriegto strypo

PVA dalis

- Procesų valdymo ir automatizacijos (PVA) techninio projekto dalies medžiagų žiniaraštyje „Automatizavimo priemonės ir priedai šilumos punktui“ įtrauktos medžiagos:

- Programuojamas valdiklis-procesorius 15UI / 4AO / 9DI/ 5DO, kompl. 1

- Lauko oro temperatūros daviklis, vnt. 1

- Vandens temperatūros jutiklis (PT100), vnt. 13

- Greitaeigis temperatūros jutiklis (PT100), vnt. 1,

- Vožtuvo pavara (valdymas 0-10V, maitinimas ~24V, derinti su vožtuvu), 4 vnt.

- Slėgio relė, vnt. 4

- Valdymo automatikos skydas VAS-ŠP, vnt. 1

Šios medžiagos dubliuojasi su Šilumos gamybos ir tiekimo (ŠT) techninio projekto dalies medžiagų žiniaraščiu.  Prašome patikslinti, kurioje dalyje vertinti išvardintą įranga ir montavimo darbus ir patikslinkite, kuriais kiekiais vadovautis?

Atsakymas. Vadovautis šilumos tiekimo dalies kiekiais

ŠVOK dalis

- Prašau patikslinti žiniaraščio kiekius, nes šiuo metu pateikta, kaip komplektas. Konkurso dalyviai neturi galimybės tiksliai  įsivertinti darbų ir medžiagų kiekių ir kainų t.y.:

- Priešgaisrinis vamzdynų kirtimosi per sienas sandarinimas – 1 kompl.;

Papildyta kiekiais

- Nejudamos atramos vamzdžiams – 1 kompl.;

Papildyta kiekiais

- Vamzdynų palaikančios konstrukcijos – 1 kompl.;

Kiekis panaikintas

- Papildomos medžiagos, laikikliai, movos, veržlės, jungtys, perėjimai, sandarinimo medžiagos, tvirtinimai ir kt. - 1 kompl.

Kiekis pakoreguotas į ,,Vamzdžių laikikliai“

- Nestandartinių ortakių lankstymas, gaminimas -1 kompl.

Kiekis panaikintas

- Prašau patikslinti ŠVOK projekto dalies žiniaraščio skyriaus „ORIENTACINIS ESAMŲ SISTEMŲ DEMONTAVIMAS“ poz. Radiatorių demontavimas – 22 vnt. Kokio tipo (kiek sekcijų) ir kaip pajungti? Konkurso dalyviai neturi galimybės tiksliai  įsivertinti darbų demontavimo kainos.

Patikslinta pozicija

- Prašau patikslinti ŠVOK projekto dalies žiniaraščio skyriaus „ORIENTACINIS ESAMŲ SISTEMŲ DEMONTAVIMAS“ poz „Šildymo vamzdžių demontavimas“ – 1 kompl. Koks vamzdynų diametras ir jų kiekis? Konkurso dalyviai neturi galimybės tiksliai  įsivertinti demontavimo kainos.

Patikslintas vamzdynų dydis ir ilgis

- Prašome nurodyti kiekius šioms pozicijoms skyriaus „OTIS-4“:

Pozicijos panaikintos

Šilumos gamyba

- Šilumos tiekimo projekto žiniaraštyje nr.4  poz. nuo 1.1 iki 1.80 jau yra nurodyti darbai ir medžiagos, kurioms tiekėjas turi nustatyti kainą. Prašome paaiškinti, kokius darbus ir medžiagas tiekėjas turi įsivertinti į poz. 1.81?

Atsakymas: vertinti tai, kas ir parašyta 1.81 eilutėje: automatizuoti šilumos punktą – pajungti siurblį, pavaras, jutiklius, automatiką

- Šilumos tiekimo projekto žiniaraštyje nr.4 poz.1.83 stulpelyje „Žymuo“ nurodytos į technines specifikacijos punktus, kurių nėra, pvz.: TS-3.7.2. Prašome patikslinti.

Atsakymas: ignoruoti TS-3.7.2

Dujotiekio dalis

- Ar galima suspausto oro trasos nerūdijančio plieno vamzdžius (DN12-DN50) pakeisti į varinius vamzdžius be tepalo? Tokiu atveju būtų mažesni sistemos kaštai.

Atsakymas: Palikti sprendinį su nerūdijančio plieno vamzdžiais (DN12-DN50)

21 Klausimas Pranešimo ID 134974

| Eil. Nr. | Išsiuntimo data ir dokumento (failo) pavadinimas | Klausimo / Pakeitimo kategorija. Projekto dalis | Tiekėjo/ Rangovo klausimas/ pirminė sąlyga | Pirkimo dokumento iškarpa | Perkančiojo subjekto atsakymas / pakeista sąlyga |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2025-03-27 | SA | Projekto sąnaudų kiekių žiniaraštyje 11.9. nurodyta KTU fasadinė reklama ir nuoroda į techninę specifikaciją, tačiau TS-18 yra lifto, o logotipui techninės specifikacijos projekte nėra. Brėžinyje “Fasadai A-A, B-B. Būsima situacija” (psl. 109) pavaizduotas logotipas, bet nėra aiškus montavimas ir apšvietimas. Prašome patikslinti logotipo matmenis, montavimo tipą (ant aliuminio bėgelio ar “paslėptas” (kiekvienos raidės atskiras montavimas) bei apšvietimą (priekinis, visos raidės ar galinis), kad pateikti tikslų įkainį. |  | Atsakymas: Pridėta techninė specifikacija TS-19 |
| 2. | 2025-03-28 | 20/014-TP-T | Pirkimo dokumentuose yra įtrauktas technologijų projektas 20/014-TP-T. Įkainuotam veiklų sąraše nėra įtraukta Technologijų darbų grupė. Reikia ką nors vertinti iš technologinio projekto? Ar tik informacinio pobūdžio su privedimo taškais įrangai? |  | Atsakymas: Vertintis kaip informacinio pobūdžio |
| 3. | 2025-03-28 | E | Ar gerai suprantame, kad E dalyje nereikia vertinti gaisrinių čiaupų šviestuvų, nes numatyti GČ lipdukai? |  | Prie gaisrinių čiaupų numatyti avariniai šviestuvai kurie apšviečia ir išėjimą ir čiaupą prie jo, todėl atskiri šviestuvai nebūtini. O lipdukai kurie klijuojami ant dėžių ar sienų, nėra E dalies apimtyje. |
| 4. | 2025-03-28 | E, GS | Prašome patikslinti kuo vadovautis vertinant evakuacinių šviestuvų kiekį, nes GS dalyje iš viso-57vnt, o E dalyje-48vnt (1etapas-34vnt, 2 etapas-14vnt) |  | Projektas atnaujintas. Viso 57 vnt. I etape 33 ir II etape 24 vnt. |
| 5. | 2025-03-28 | PVA | Ar reikia PVA dalyje įsivertinti švieslentę, kuri aprašyta TS, bet MŽ-nėra? |  | Reikia |
| 6. | 2025-03-28 | PVA | Ar nepadaryta klaida nurodant kabelį FTP 4x2x0,8mm2, ar galima vertinti FTP 4x2x0,5mm2? |  | Galima |
| 7. | 2025-03-28 | GSS | Prašome patikslinti GSS dalies rankinių mygtukų kiekį, nes GS-16vnt, MŽ-18vnt, struktūrinėje-19vnt |  | Patikslinta GSS.SŽ, GSS.B-05. |
| 8. | 2025-03-28 | GSS | Prašome patikslinti GSS dalyje nuotolinio optinio pavojaus indikatorių kiekį, nes MŽ-71vnt, pagal struktūrinę-75vnt |  | Patikslinta GSS.SŽ, ir principinėje chemoje - GSS.B-05. |
| 9. | 2025-03-28 | ER | Ar gerai suprantame, kad ER dalyje UPS vertiname 1000W 10 min, nes TS nenurodyta? |  | Taip |
| 10. | 2025-03-28 | ER | Ar gerai suprantame, kad kabelių lovių ir kopėčių aukštis 60mm? |  | Taip |
| 11. | 2025-03-28 | ER | Prašome patikslinti kokias kabelines konstrukcijas vertinti ER dalyje: AR, sutartiniuose-kopėtėlės, MŽ-loveliai |  | Vertinti kabelines kopėčias. |
| 12. | 2025-03-28 | ER | Prašome patikslinti kokią reikia įsivertinti komutacinę panelę: MŽ-48p, o TS ir sutartiniuose žymėjimuose-24p. |  | Vertinti 48p. Pagal SŽ ir schemą – skaičiuoti poreikį |
| 13. | 2025-03-28 | AS | Ar turime AS dalyje apsauginei signalizacijai įsivertinti kompiuterį, nes MŽ-nėra, o AR- aprašyta |  | Nevertinti AS.AR – 8. 1 punktas aprašyta, kad kompiuteris šioje projekto dalyje nepriimamas. |
| 14. | 2025-03-28 | AS | Ar turime AS dalyje įsivertinti praėjimo korteles, nes MŽ-nėra, o AR aprašyta? |  | Atstuminė kortelė priimta AS.SŽ, aprašyta AS.TS |
| 15. | 2025-03-28 | AS | Ar turime AS dalyje vaizdo stebėjimo sistemai įsivertinti kompiuterį, nes MŽ-nėra, o AR- aprašyta |  | Nevertinti |
| 16. | 2025-03-28 | AS | Ar nebūtų efektyviau vertintis neįgaliųjų iškvietimo sistemai 10 zonų valdiklį-1vnt, negu yra dabar: vienos zonos valdiklis-10vnt? |  | Visa sistema įvertinta kaip komplektinis gaminys |
| 17. | 2025-03-28 | AS | Ar turime įsivertinti šias medžiagas pagal TS 6.6 ir 6.7 |  | Jeigu nėra atstumo ilgesnio kaip 100 m, tai vadinasi nereikia įsivertinti ilgintuvo. |
| 18. | 2025-03-31 | AS | Prašome pateikti apsauginės signalizacijos struktūrinę schemą |  | AS.B-11 |
| 19. | 2025-03-31 | AS | Prašome patikslinti ar nesumaišyti kiekiai lauko ir vidaus kamerų: vidaus kamerų pagal MŽ-8vnt, o pagal struktūrinę-14vnt; lauko kamerų pagal MŽ-14vnt, o pagal sturktūrinę-8vnt. |  | Kiekiai patikslinti AS.SŽ |
| 20. | 2025-03-31 | E | Ar neperteklinis reikalavimas, kad kabelinės konstrukcijos-karšto cinkavimo? |  | Taip, galima šį reikalavimą sumažinti, patalpos kuriose montuojami loviai, nėra agresyvios. Projektas pakoreguotas |
| 21. | 2025-03-31 | VVN | Prašome patikslinti, kokius karšto vandens šildytuvus vertinti? Aiškinamajam rašte ir brėžinyje 10l, 1,5 kW, o TS ir žiniaraštyje 15 l, 1.2 kW |  | Pakoreguota į 10L, 1,5kW |
| 22. | 2025-03-31 | E | Ar gerai suprantame, kad kištukinius lizdus ir jungiklius vertiname paprastus, o ne antibakterinius nors ir laboratorijų patalpų yra? |  | Numatyti įprasti kištukiniai lizdai |
| 23. | 2025-03-31 | SK | Ar pastato išorinės ir, ar, vidinės sienos yra veikiamos kapiliarinės drėgmės nuo pamatų/grunto? Esant kapiliarinei drėgmei, gal galite pažymėti kurios sienos? |  | Vertintis, kad veikiamos visos sienos |
| 24. | 2025-03-31 | E | Prašome patikslinti kabelio Cu 2x1,5mm2 ilgį, nes MŽ-60m, pagal schemas-110m |  | 110 m |
| 25. | 2025-03-31 | ŠVOK | OTIS-2 įranga - TS ir AR plokštelinis šilumokaitis, medžiagų žiniaraštyje rotacinis – prašome patikslinkite kokį vertinti |  | Plokštelinį |
| 26. | 2025-03-31 | E | Ar gerai suprantame, kad šiuo metu saulės elektrinė nevertinama, numatomi tik stovai? MŽ nėra vamzdžio d110 |  | Saulės elektrinė nevertinama. Numatoma tik stovai d110 |
| 27. | 2025-03-31 | SK | Prašome patikslinti betono markę grindų detalių. |  | Smulkiagrūdis betonas C16/20 |
| 30. | 2025-03-31 | E | Prašome patikslinti potinkinių kištukinių lizdų, IP20 kiekį, nes 1-2 etapų viso MŽ-846vnt, o pagal brėžinius-933vnt |  | Ši elektrinė bus laboratorinės paskirties, ja nusimato užsakovas. Įsivertinti 15m D110 vamzdžio. Projektas papildytas. |
| 31. | 2025-03-31 | SP | Gal galite pateikti asfalto markę |  | AC 16 PD |
| 32. | 2025-03-31 | E | E dalyje nenumatytas maitinimo kabelis skydui VAS-PV |  | Numatyti Cu 5x2,5mm2- 25m ir C 16A 400V automatą PS-KĮ skyde, ir skydą padidinti iš 36 iki 48mod Projektas papildytas. |
| 33. |  | SK | Grindų detalėmis turime vadovautis esančiomis SA ar SK dalyje ? |  | SA dalies kiekiais |

- Pirkimo sąlygų 4 priede „Tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai ir reikalaujami kokybės bei aplinkos apsaugos vadybos sistemų standartai“ pateiktos lentelės 2 punkte nurodyta, jog „Tiekėjas, pirkimo sutarties vykdymui, privalo turėti: <..> 1.3. ne mažiau kaip vieną kvalifikuotą ypatingojo statinio specialiųjų statybos darbų vadovą, turintį teisę eiti specialiųjų statybos darbų vadovo pareigas ypatinguosiuose statiniuose, priskiriamuose statinių grupei – negyvenamieji pastatai, visuomeninės paskirties pastatai; Statybos darbų sritys: Bendrieji statybos darbai: žemės darbai (statybos sklypo reljefo tvarkymas, pamatų duobių, iškasų, tranšėjų kasimas ir užpylimas); statybinių konstrukcijų (gelžbetonio, betono, metalo, mūro) statyba ir montavimas; hidroizoliacija; apdailos darbai. <...> Elektrotechnikos darbai: statinio elektros inžinerinių sistemų įrengimas, statinio nuotolinio ryšio (telekomunikacijų) inžinerinių sistemų įrengimas; statinio gaisrinės saugos (signalizacijos) inžinerinių sistemų įrengimas. Apsauginės sistemos, pastato vaizdo stebėjimo kamerų, praėjimo kontrolės sistemų įrengimas. Procesų valdymo ir automatizacijos, pastato procesų valdymo ir automatizacijos sistemų įrengimas. Dujų darbai: statinio suspausto oro ir azoto tiekimas.

- Akivaizdu, kad Perkančioji organizacija, kvalifikacijos reikalavimus ypatingojo statinio specialiųjų statybos darbų vadovui, tiesiog nukopijavo iš reikalavimų Tiekėjo kvalifikacijai skilties. Tiekėjas pakartotinai nepasisakys apie neegzistuojančias Apsauginės sistemos, pastato vaizdo stebėjimo kamerų, praėjimo kontrolės sistemų įrengimo ir Dujų darbų: statinio suspausto oro ir azoto tiekimas sritis, tačiau atkreiptinas dėmesys, kad iš ypatingojo statinio specialiųjų statybos darbų vadovo yra reikalaujami Bendrieji statybos darbai. Taigi šioje vietoje jau nėra aišku, ar klaidingai nurodyti statybos darbai, ar reikalaujama specialisto kvalifikacija. Šiame kontekste dar kartą pažymėtina, kad Perkančioji organizacija privalo parengti pirkimo sąlygas taip, kad dėl jų turinio ir prasmės nekiltų abejonių.

Dėl Tiekėjo patirties atliekant panašius darbus

- Pirkimo sąlygų 4 priede „Tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai ir reikalaujami kokybės bei aplinkos apsaugos vadybos sistemų standartai“ pateiktos lentelės 3 punkto reikalavimu siekiama patikrinti Tiekėjo patirtį atliekant panašius darbus. VPĮ 47 str. 1 d. įtvirtinta, kad perkančioji organizacija privalo išsiaiškinti, ar tiekėjas yra kompetentingas, patikimas ir pajėgus įvykdyti pirkimo sąlygas, todėl ji turi teisę skelbime apie pirkimą ar kituose pirkimo dokumentuose nustatyti būtinus kandidatų ar dalyvių kvalifikacijos reikalavimus ir šių reikalavimų atitiktį patvirtinančius dokumentus ar informaciją. Perkančiosios organizacijos nustatyti kandidatų ar dalyvių kvalifikacijos reikalavimai negali dirbtinai riboti konkurencijos, turi būti proporcingi ir susiję su pirkimo objektu, tikslūs ir aiškūs.

- Šio konkretaus Pirkimo dokumentuose reikalaujama, jog „Bendros metinės pajamos iš veiklos, su kuria susijęs atliekamas pirkimas, kiekvienais paskutiniais 5 finansiniais metais, <...>, yra ne mažesnės nei 3 000 000,00 Eur. be PVM“. Kaip nurodyta Įsakyme Dėl tiekėjo kvalifikacijos reikalavimų nustatymo metodikos patvirtinimo (toliau – Metodika) 12.2. p., prašant pagrįsti atitiktį šiam Kvalifikaciniam reikalavimui, Tiekėjas turi pateikti: 1) ūkio subjekto vadovo ir ūkio subjekto vyriausiojo buhalterio (buhalterio) arba kito asmens, galinčio tvarkyti ūkio subjekto buhalterinę apskaitą pagal teisės aktus, pasirašyta deklaracija apie paskutiniais [nurodyti metų skaičių] finansiniais metais, <...>, gautas metines pajamas iš veiklos, su kuria susijęs atliekamas pirkimas; 2) atitinkamos banko pažymos. Tuo tarpu Pirkimo sąlygose Perkančioji organizacija, prašydama pagrįsti aptariamą kvalifikacijos reikalavimą, prašo pateikti dokumentus, kurie pagrįstų ne Tiekėjo Bendras metinės pajamos iš veiklos, su kuria susijęs atliekamas pirkimas (Metodikos 12.2. p.), tačiau Panašių darbų atlikimo patirtis (Metodikos 16.1. p.), t. y. Tiekėjo prašoma pateikti atliktų statybos darbų sąrašą ir užsakovų pažymas.

- Teismų praktikoje yra ne kartą akcentuota, jog nors perkančioji organizacija turi teisę pasirinkti, kokius minimalius tiekėjų kvalifikacijos reikalavimus nustatyti pirkimo sąlygose, tačiau ši jos pasirinkimo laisvė nėra neribota ir ji privalo nepažeisti viešųjų pirkimų principų, taip pat negali nustatyti perteklinių, neproporcingų, su pirkimo objektu ir kitais teisės aktais nesuderinamų reikalavimų, todėl VPĮ 47 str. 1 d. yra įtvirtinta būtent minimalių tiekėjų kvalifikacijos reikalavimų sąvoka, suponuojanti atitinkamos

Atsakymas: konkurso sąlygos patikslintos

28 KLAUSIMAS

1. ER (Elektroninių ryšių) dalyje, nurodyta, kad WIFI stoteles „Priima ir tikslina užsakovas“ – ar teisingai suprantame, kad Wifi stoteles pateiks perkančioji organizacija?

Perkančioji organizacija t. y. KTU, WiFi stotelių nepateiks. Jomis turėtų pasirūpinti rangovas, tik prieš įsigydamas turi suderinti modelį.

Šiuo metu užsakovas naudoja WiFi stoteles Ubiquiti gamintojo, modelis U6-Pro.

Taip pat  reikia numatyti  3 vnt komutatorių į kuriuos būtų jungiamos WiFi stotelės. Su esama tinklo infrastruktūra suderinami ir įprastai šiai įrangai pajungti Užsakovas įsigyja Aruba gamintojo CX6100 (JL677A) modelio komutatorius 24 prievadų su PoE.

ER (Elektroninių ryšių) dalis. Techninė specifikacija 2.11 „Nepertraukiamo maitinimo šaltinis“ Prašome nurodyti, kokio galingumo ir kokio autonomijos laiko NMŠ turi būti pasiūlytas.

Tikslinti darbo projekto stadijoje.

- AS (Apsauginė signalizacija) dalyje nurodyta, kad „Elektromechaninė spyna (montuoja durų montuotojai)“ – ar teisingai suprantame, kad spynos turi būti įvertintos SA dalyje pilna apimtimi?

Evakuacinių durų spynos turi būti įvertintos durų gamintojo, o sklendės priimtos AS dalyje.