DŽIOVINTO DUMBLO SILOSO TECHNINĖS BŪKLĖS EKSPERTIZĖS PASLAUGOS TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- BENDROSIOS NUOSTATOS

Informacija apie paslaugos gavėją, paslaugų teikimo vietą, kiti bendri perkančiojo subjekto duomenys reikalingi atlikti paslaugai

1.1.	Perkantysis subjektas – UAB „Kauno vandenys“ (toliau Užsakovas).

1.2.	Paslaugos paskirtis – džiovinto dumblo siloso bokšto techninės būklės ekspertizė. Paslaugos teikėjas turės atlikti džiovinto dumblo siloso bokšto techninės būklės ekspertizę bei pasiūlyti priemones siloso vidaus apsaugai nuo dumblo prikibimo prie sienelių.

1.3. Džiovinto dumblo siloso bokštas yra UAB „Kauno vandenys“ Kauno miesto nuotekų valymo įrenginių teritorijoje, adresu Marvelės g. 199A, Kaunas. Bokšto aukštis 10,84 m cilindrinė dalis, 3,29 m konusinė dalis bei 5,55 m nuo žemės paviršiaus. Diametras 4,12 m. Tūris 125 m3. Įlipimas galimas per viršų 0,80 x 0,80 m angą.

- PIRKIMO OBJEKTAS

Detali informacija apie perkamas paslaugas, kiekius, apimtis ir kt.

Perkamų paslaugų apimtys:

  - Atlikti siloso konstrukcijų ir kitų elementų geometrinių duomenų nustatymą, nuokrypio nuo vertikalios ašies nustatymą 3D lazeriniu skeneriu:

- skenavimo metu nustatyti bei užfiksuoti siloso konstrukcijų deformacijas ir kitus defektus;

- siloso vertikaliosios ašies posvyrį, posvyrio kryptį;

- sukurti siloso 3D modelį ir nuoseklių horizontalių linijų skerspjūvius.

  - Patikrinti g/b pamatų virš žeminės dalies būklę ir nustatyti:

- gelžbetonio defektus ir pažeidimus, jų gylį, plotį ir plotą;

- armatūros apsauginio sluoksnio defektus ir pažeidimus, jų gylį, plotį ir plotą;

- metalinio pagrindo tvirtinimą prie pamato būklę, jo apsauginės dangos būklę, korozijos laipsnį.

  - Nustatyti metalo konstrukcijų (lipynių, lipynių laikiklių, aptvėrimų, žaibosaugos įrenginių ir kt.) korozijos laipsnį pagal LST EN ISO 8501-1, apsauginės dangos būklę ir (ar) kitus pažeidimus ir defektus.

  - Patikrinti žaibolaidžio įrangą ir nustatyti:

- žaibo priėmiklių, srovės nuvediklių ir jų tvirtinimų korozijos laipsnį;

- įžeminimo laidininko (-ų) korozijos laipsnį, kontaktus, perėjimo varžą;

- įžeminimo kontūro varžą.

  - Patikrinti siloso sienų vidinių paviršių būklę ir nustatyti:

- Korozijos vietas bei korozijos laipsnį pagal LST EN ISO 8501-1 standartą, kitokius pažeidimus, jų vietas, jų skaičių, plotą, kokiame aukštyje;

- siloso metalinių sienelių storį iš vidaus;

- nustatyti plieninių elementų markę bei kietumą, ištirti mikrostruktūrą (jei vertinant aktualu);

- galimos drėgmės prasiskverbimo vietas.

- REIKALAVIMAI PASLAUGOMS ATLIKTI

  - Paslaugų teikėjas privalo turėti visą paslaugoms suteikti reikalingą technologinę ir techninę įrangą.

  - Naudojama įranga negali sugadinti bokšto konstrukcijų.

  - Paslaugas atlikti per 1 sav. po siloso ištuštinimo.

- PRIDAVIMAS, PERDAVIMAS

  - Ataskaitoje pateikti (įskaitant, bet neapsiribojant):

- defektinius aktus, kuriuose pažymėta, kas ekspertavimo metu buvo tikrinama, kokie buvo naudojami prietaisai;

- užfiksuoti siloso pažeidimai ir (ar) defektai;

- siloso pažeidimų ir (ar) defektų pobūdis;

- galimos siloso pažeidimų ir (ar) defektų atsiradimo priežastys;

- fotofiksacijos nuotraukas, kuriose užfiksuoti siloso pažeidimai ir (ar) defektai;

- matavimų ir tyrimų rezultatai;

- pasiūlymai ir rekomendacijos remonto darbams, kurie privalo būti atlikti, siekiant ir toliau tinkamai ir saugiai eksploatuoti silosą.

- REIKALAVIMAI DĖL APMOKĖJIMO, ĮDIEGIMO

5.1. Nereikalinga.

- PASLAUGŲ KOKYBĖS KONTROLĖ

6.1. Turėti reikiamą įrangą ir kvalifikuotų darbuotojų kiekį šiems darbams atlikti.

- DOKUMENTACIJA, INSTRUKCIJOS

7.1. Atspausdinta ataskaita.

- PASLAUGŲ KAINOS STRUKTŪRA

8.1. Paslaugos bus perkamos pagal visos paslaugos įkainį, nurodytą tiekėjo pasiūlyme.