                                                                                                                                               Priedas Nr. 2
Statytojo (užsakovo) įgalioto asmens


Vardas, pavardė


Parašas


Data
PROJEKTAVIMO UŽDUOTIS

Statinio projekto pavadinimas

Vandens gerinimo įrenginių Šovenių k., Kavarsko sen., Anykščių r. sav., statybos projektas

Reikalingi atlikti darbai (užduotys)

Statomuose vandens gerinimo įrenginiuose turi būti įdiegtas nepertraukiamas  ir stabilus  vandens valymo procesas, užtikrinantis geriamojo vandens išvalymą iki reikalaujamų parametrų.

Tam būtina atlikti šiuos darbus:

1. Parengti naujai statomų vandens gerinimo įrenginių statybos darbų projektą. Jį suderinti su atitinkamomis instancijomis (jei tai reikalinga pagal galiojančius teisės aktus). 

2. Suprojektuoti  ir pastatyti naujus vandens gerinimo įrenginius, kurių projektinis našumas  ne mažesnis kaip 2-2,5 m3/h , 5-10 m3/parą.
3. Įvertinus iš gręžinio išgaunamo vandens kokybę, parinkti tinkamą vandens ruošimo technologiją.

4. Suprojektuoti slėginius įrenginius. Didžiausias vandens filtracijos greitis ne daugiau 10 m3/h/m2
5. Vandens ruošimo įrenginių darbas turi būti automatinis. Įrenginių plovimą numatyti automatiškai pagal nustatytą laiko programą. Filtrų plovimui naudoti išvalytą gręžinio vandenį. Slėginių filtrų kopusai plastikiniai, vidinis paviršius iš HDPE, iš išorės padengtas stiklo audiniu ir izoliuotas poliesterinė derva. Filtrų drenažo sistema plastikinė. Filtrų įkrovos medžiagą pasirenka konkurso dalyvis pagal jo siūlomą technologiją. Filtrų įkrova turi atitikti Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2023 m.  kovo 13 d. įsakymu Nr. D1-75/V-330 „Geriamojo vandens ruošimo cheminių medžiagų ir filtravimo priemonių reikalavimų aprašas“ reikalavimams.
6. Teršalų oksidavimui naudoti tik atmosferos deguonį. Vandens prisotinimui deguonimi naudoti slėginius plastikinius aeratorius. Aeratorių kopusai plastikiniai, vidinis paviršius iš HDPE, iš išorės padengtas stiklo audiniu ir izoliuotas poliesterinė derva. Jų skaičių ir konstrukciją pasirenka konkurso dalyvis atsižvelgiant į siūlomą technologiją. Atmosferos oro įterpimui naudoti betepalinį kompresorių. Numatyti automatinį kondensato išleidėją iš kompresoriaus resiverio.

7. Filtrų paplavų vandenį nuskaidrinti, tam įrengiant nuskaidrintuvą.

8. Nuskaidrintas paplavų  vanduo savitaka išleidžiamas į  vandenvietės teritorijoje  iškasamą skaidrinto vandens surinkimo  kūdrą ar infiltruojamas į gruntą įrengiant infiltracinę talpa.
9. Sumontuoti išgaunamo ir tiekiamo vartotojams vandens apskaitos prietaisus. Turi būti montuojami tik vieno tipo matavimo prietaisai.

10. Pakloti lauko vandentiekio liniją nuo  esamos gręžinio vandens linijos iki   naujai statomo  vandens gerinimo įrenginių pastato ir paruošto vandens nuvedimo liniją, sujungiat ją su esamomis vandentiekio linijomis išeinančiomis į gyvenvietę.
11. Lauko vandentiekis tiesiamas iš PE, pastato viduje vandentiekio vamzdynai  montuojami slėginiais PVC-U vamzdžiais ir PVC-U armatūra.

12. Prieš ir po vandens gerinimo įrenginių turi būti  įrengta po slėgio  matavimo prietaisą.
13. Pastatyti vandenvietės teritorijoje  optimalių matmenų ir racionalaus išdėstymo vandenvietės teritorijoje apšiltintą  pastatą vandens gerinimo įrenginiams sumontuoti. Pastatas gamybinės paskirties:
- Sienos ir stogas iš daugiasluoksnių plokščių (plienas/putų poliuretanas/plienas). Plieno dangos galvanizuotos ir dengtos poliesteriu iš abiejų pusių. Antikorozinė sekcijų garantija -10 metų.

- Grindys – gelžbetoninės su akmens masės plytelių danga. Durys – turi būti su spynomis, kurios atitinka LST EN 1627 reikalavimus dėl atsparumo įsilaužimui. Durys turi atitikti ne žemesnę nei LST EN 1627 3 (trečią RC3) atsparumo įsilaužimui klasę. Langai neprojektuojami.
- Elektros tinklai turi būti varinių gyslų kabeliais.

- Kabelių izoliacija, izoliuojamieji ramsčiai, atraminės ir lanksčios konstrukcijos, vamzdžiai, loviai turi būti atsparūs drėgmei.

- Įvade į pastatą turi būti įrengta įvadinė skirstomoji spinta, kurioje turi būti įrengti reikiamos klasės virš įtampių ribotuvai ir automatiniai išjungėjai. 
- Numatyti kilnojamo ar stacionaraus elektros generatoriaus pajungimą. 

- Pastate turi būti įrengtas natūralus ir mechaninis vėdinimas. Šaltu metų laiku numatyti šildymą, kuris garantuotų ne žemesnę kaip +5°C temperatūrą patalpoje. Elektriniam šildymui numatyti elektrinius šildytuvus su temperatūros reguliatoriumi. 

- Numatyti lietaus vandens surinkimą ir nuvedimą nuo pastato stogo. 

- Buitinių patalpų vandens ruošimo įrenginiuose neprojektuoti. 

14. Numatyti dezinfekavimo įrangos pajungimo vietą.

15. Numatyti vandens gerinimo įrenginių pagrindinių darbo parametrų perdavimą į centrinę dispečerinę: slėgis ir debitas prieš ir po vandens gerinimo įrenginių, filtrų plovimo seka bei dažnumas, pastato durų atidarymo aliarmo perdavimas. Duomenys perduodami mobiliojo ryšio (4G, 5G) tinklo pagalba.  Dispečerinėje numatoma stebėti, valdyti vandens gerinimo procesą ir perrašyti eksploatacinius duomenis. Technologinio proceso valdymas ir technologinio proceso keitimas bus  atliekamas tiek pačiuose įrenginiuose, tiek dispečerinėje. Turi būti numatyti nepertraukiamos srovės šaltiniai prie visų informacijos perdavimo šaltinių vandens gerinimo įrenginiuose.
16.  Įrengti apsauginę signalizaciją  ant vandens gerinimo įrenginių pastato durų.

17. Virš pastato durų sumontuoti apšvietimą su judesio davikliu.

18. Elektros įrenginiai (skirstomieji skydeliai, šviestuvai, kištukiniai lizdai ir kt.) turi būti ne žemesnio kaip IP44 klasės apsaugos klasės. 

19. Įžeminimo ir apsauginiai laidininkai turi būti apsaugoti nuo mechaninių pažeidimų. Turi būti įrengtos dirbtinių įžemintuvų įvadų į pastatą pajungimo vietos ir paženklintos apsauginio įžeminimo ženklu. 
20.  Numatyti pažeistų dangų atstatymą.
21. Įrengti naują žvyro dangos aikštelę prie vandens gerinimo įrenginių pastato. 
22. Vandenvietėje neprojektuojamas VGĮ pastato ir priklausinių aptvėrimas. 
23. Vandens kokybė po vandens ruošimo turi atitikti higienos normų HN24:2017 reikalavimus.

24. Baigus darbus  pateikti vandens ruošimo įrenginių schemą ir aptarnavimo instrukciją lietuvių kalba, apmokyti eksploatuojantį personalą.
25. Baigus darbus parengti geodezinę išpildomąją dokumentaciją ir kadastrinių matavimų bylą.
                                            ____________________________________
