TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

AKUMULIATORIŲ BATERIJŲ ĮKROVIKLIŲ NUOTOLINIO MONITORINGO ĮRENGIMO DARBAI

# Techninės užduoties reikalavimai

  - Vadovaujantis šios užduoties reikalavimais, priede Nr. 1 nurodytame objektų sąraše, atlikti Akumuliatorių baterijų įkroviklių nuotolinį monitoringo įrengimo darbus (toliau – Darbai).

  - Visos medžiagos turi atitikti Litgrid AB standartinius techninius reikalavimus, patalpintus internetiniame puslapyje adresu: www.litgrid.eu/index.php/tinklo-pletra/standartiniai-techniniai-reikalavimai/standartiniai-techniniai-reikalavimai/2632.

  - Kiekviename objekte pabaigus Darbus, Rangovas turi pateikti pakoreguotus ir sukomplektuotus Perkančiojo subjekto įrenginių eksploatacijai naudojamus dokumentus – brėžinius (schemas), operatyvinės ir techninės priežiūros instrukcijas. Dokumentacija turi būti pateikta skaitmeniniame formate. Tekstinė informacija (operatyvinės ir techninės priežiūros instrukcijos) pateikiama *.pdf formatu ir Microsoft Word formate (*.docx) su galimybe redaguoti, grafinė informacija brėžiniai (schemos) – *.pdf ir AutoCad formate (*.dwg) su galimybe redaguoti. Koreguojamus dokumentus Perkantysis subjektas pateiks per 5 darbo dienas nuo Rangovo prašymo dienos.

  - Įrenginiai ir kabeliai žymimi vadovaujantis Litgrid AB Perdavimo tinklo operatyvinių ir techninių pavadinimų sudarymo ir žymėjimo aprašu, patalpintu internetiniame puslapyje adresu: www.litgrid.eu/index.php/tinklo-pletra/standartiniai-techniniai-reikalavimai/standartiniai-techniniai-reikalavimai/2796.

# Akumuliatorių baterijų įkroviklių monitoringo įrengimas

  - Suprojektuoti, įrengti ir sukonfigūruoti esamuose objektuose (Priedas Nr.1) akumuliatorių baterijų įkroviklių nuotolinį monitoringą. Objektuose naudojami akumuliatorių baterijų įkroviklių skirtingų gamintojų: ENEDO/Efore (MRC ir MHE) Alpha Technologies (CORDEX CXR) ir Eltek Valerie (Flatpack2). Šiuo metu, esamuose objektuose, akumuliatorių baterijų įkroviklių monitoringas yra vykdomas lokaliai, kai įrenginys stebimas ir valdomas tiesiogiai prisijungus prie akumuliatorių baterijų įkroviklių naudojant USB ir/ar Ethernet laidinį ryšį.

  - Nuotolinis monitoringas turi būti vykdomas per Ethernet sąsają.

  - Įrenginio nuotolinis monitoringas turi būti užtikrinamas tik per vidinį Užsakovo tinklą (negalimi debesijos sprendiniai).

  - Nuotoliniam monitoringui įrenginiuose turi būti naudojamas šifruotas protokolas (pvz. HTTPS).

  - Sukonfigūruoti vietinį tinklą, užtikrinant, kad visi įrenginiai būtų prijungti prie Užsakovo Ethernet tinklo.

  - Kiekvienam įrenginiui turi būti priskirtas unikalus IP adresas (kurį išduos Perkantysis subjektas), kad būtų galima identifikuoti ir stebėti kiekvieną įrenginį atskirai.

  - Nuotolinis monitoringas bus vykdomas per TOP domeno virtualias darbo vietas (toliau - VDKDV). Kiekviena VDKDV veikia izoliuotai, todėl vienos VDKDV neturi įtakos kitoms VDKDV ar pagrindinei sistemai.

  - Tinklo konfigūraciją atliks Užsakovas, kad VDKDV turi būtų tinkamai sukonfigūruotos tinklo ryšiui, naudojant virtualius tinklo segmentus;

  - Nuotolinio monitoringo funkciją turi būti pasiekiama per interneto naršyklę, pvz., Google Chrome, Microsoft Edge, naudojant HTTPS protokolą.

  - Tuo atveju jeigu įranga neturi SSL/TLS gamyklinių sertifikatų, Perkantysis subjektas pateiks reikiamą SSL/TLS sertifikatą, kurį ABĮKR Rangovas turės sukelti ir atlikti reikiamą konfigūraciją.

  - Visi atliekami veiksmai susiję su nuotoliniu monitoringu (prisijungimas, atsijungimas, mikrokodo atnaujinimas, nesėkmingi prisijungimai) turi būti fiksuojami žurnaliniuose įrašuose (angl. event logs) arba persiunčiami į nutolusį žurnalinių įrašų serverį „syslog“ formatu.

  - Prisijungimas prie įrenginio turi būti apsaugotas slaptažodžiu. Įrenginiuose, kuriuose slaptažodžiai nėra sukonfigūruoti, juos reikia sukonfigūruoti, o kuriuose sukonfigūruoti gamykliniai juos reikia pakeisti.

  - Atlikti naujai diegiamos įrangos montavimo, konfigūravimo (įkroviklyje) ir testavimo darbus (nuotolinio monitoringo veikimo per VDKDV, kuris yra pasiekiamas per HTTPS ir yra apsaugotas slaptažodžiu), pateikiant kiekvieno atskiro objekto testavimo protokolus.

# Elektroninių ryšių dalis

  - Suprojektuoti ir įrengti atskirus ryšio kanalus kiekvienam Akumuliatorių baterijos įkroviklio monitoringui nuo akumuliatorių baterijos įkroviklių iki pastočių bendros paskirties (BP) komutatorių.

  - Visas medžiagas perka rangovas. Rangovas, jeigu reikia, turi nupirkti ir sumontuoti originalius, tokio pačio gamintojo kaip ir (BP) komutatoriai, pramoninio tipo (RGD) RJ-45 SFP modulius (kiekiai nurodyti priede Nr. 1).

  - Suprojektuojami ir įrengiami reikalingi tinklo kabeliai, leidžiantys juos prijungti prie tinklo ir užtikrinantys tinklo infrastruktūros veikimą.

  - Pakloti atskirus tinklo kabelius nuo pastočių Ethernet bendros paskirties (BP) komutatorių iki NSS Akumuliatorių baterijų įkroviklių, viename kabelio gale prijungti kabelį prie akumuliatorių baterijos įkroviklio LAN porto, o kitame gale, prie bendros paskirties (BP) komutatoriaus, ant kabelio galų užpresuoti RJ-45 jungtis (struktūrinės įrengimo schemos pavaizduotos 1 pav.). Naudoti naujas medžiagas ir kabelius, tenkinančius AB LITGRID reikalavimus (Techniniai reikalavimai pateikti Lentelėje Nr.2).

  - Kabelius kloti esamuose kabeliniuose kanaluose po grindimis arba esamuose instaliaciniuose kanaluose. Kabelius kloti vadovaujantis Elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisyklėmis.

  - Spintą, kurioje yra bendros paskirties (BP) komutatorius, kabeliai turi būti įveriami tik iš apačios, išimties atveju, galima montuoti iš viršaus, jeigu spintos kabelių įvėrimo būdas nenumatytas iš apačios. Derinti su užsakovu.

  - Įverti į spintą kabeliai, kuriose yra bendros paskirties (BP) komutatoriai, turi būti pakloti iki  priede Nr. 1 nurodytų bendros paskirties (BP) komutatorių portų ir užpresuoti ant kabelių RJ-45 jungtys.

  - Po montavimo darbų, kabelių įėjimo į spintas angos ir perėjimai per sienas turi būti užsandarinti.

  - Turi būti atlikti visų naujai montuojamų kabelių žymėjimai abiejuose kabelio galuose ir perėjimuose per sienas.

  - Kabelių žymėjimai turi tenkinti galiojančius LITGRID AB Perdavimo tinklo operatyvinių ir techninių pavadinimų sudarymo ir žymėjimo tvarkos aprašo reikalavimus ir suderintas su užsakovu.

  - Klojami tinklo kabeliai neturi būti tarpusavyje susikryžiavę ar susipynę. Kabeliai neturi susipinti aplink išilginę ašį.

  - Kai kabeliai montuojami per sienas arba tarp statinio aukštų, jie turi būti apsauginiuose vamzdžiuose. Ryšių kabelių negalima įmūryti į statybines konstrukcijas.

  - RAA pultuose ir ryšių patalpose (viešai prieinamose vietose) kabeliai, įrengiami apsauginiuose instaliaciniuose kabeliniuose kanaluose arba kitose paslėptose konstrukcijose.

  - Naujai praklota kabelių linija turi būti pažymėta kabelinių kanalų trasoje, kabeliniame rūsyje, ryšių aparatinėje, kiekvienoje patalpoje ir prie kiekvieno išvedimo.

  - Atlikti naujai diegiamos įrangos montavimo, konfigūravimo ir testavimo darbai, pateikiant testavimo protokolus;

# Aplinkosauga

  - Rangovas privalo:

    - Savo sąskaita, nepažeisdamas aplinkosaugos reikalavimų, organizuoti ir vykdyti rekonstrukcijos metu susidarančių atliekų bei naujai gautų įrenginių pakuotės atliekų surinkimą, rūšiavimą, ženklinimą ir perdavimą atitinkamiems pagal atliekų rūšį atliekų tvarkytojams; pateikti atliekų perdavimą patvirtinančius dokumentus techninę priežiūrą vykdantiems asmenims.

    - Importavus apmokestinamuosius gaminius ir gaminius su apmokestinamąja pakuote, būtina įvykdyti LR Vyriausybės Nutarimo Nr. 1113 „Dėl apmokestinamųjų gaminių ir pakuočių atliekų naudojimo ir (ar) perdirbimo užduočių patvirtinimo“ (2017 m., Nr. 2017-20953) užduotis ir pateikti pažymas padalinio, kuriame buvo atliekami rangos darbai, techninės priežiūros vadovui iki objekto techninio įvertinimo.

# Techniniai reikalavimai medžiagoms

Lentelė Nr. 2

| Eil. Nr. | Įrenginio, įrangos, gaminio ar medžiagos reikalaujamas parametras, funkcija, išpildymas ar savybė | Reikalaujama parametro ar funkcijos reikšmė, išpildymas ar savybė |
| --- | --- | --- |
| 2. | LAN kabelio kištukas RJ-45 |  |
| 2.1 | Tipas | RJ-45 |
| 2.2 | Ekranavimas | Neekranuotas |
| 2.3 | Kategorija | CAT 5e |
| 2.4 | Kontaktų skaičius | 8P8C |
| 3. | Tinklo kabelis |  |
| 3.1 | Tinklo kabelio tipas | 4 vytų porų kabelis |
| 3.2 | Kategorija | CAT 5e |
| 3.3 | Ekranavimas | UTP (neekranuotas) |
| 3.4 | Kabelio apvalkalo spalva | Juoda |
| 3.5 | Kabelio eksploatavimo savybės | 1. Kabelio apvalkalas PVC, LSZH arba analogiškas; 2. Kabelio eksploatavimo temperatūra nuo -20 oC ik +50 oC; 3. Kabelis veriamas į gofruotą nepalaikantį degimo vamzdį; 4. Gofruotas nepalaikantis degimo ir atsparus graužikams apsauginis vamzdis įrengiamas nuo spintos įvadinio sandariklio iki instaliacinio kabelinio kanalo. |
| 3.6 | Laidininkas | Varis |
| 3.7 | Laidininko struktūra | Viengyslis |

1 pav. Struktūrinė AB įkroviklių monitoringo įrengimo schema

# Priedai

Priedas Nr. 1 ABĮKR objektų sąrašas