LIETUVOS KARIUOMENĖS

SAUSUMOS PAJĖGŲ VADOVYBĖ

TVIRTINU

Sausumos pajėgų štabo viršininko

pavaduotojas logistikai

mjr. Donatas Petrutis

2025 m. sausio       d.

NEPERTRAUKIAMO MAITINIMO ŠALTINIO (2U)

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

2025 m. sausio         d. Nr. TSD-

Vilnius

- Pirkimo objekto paskirtis:

Užtikrinti įrangos nenutrūkstamą elektros energijos tiekimą atsiradus elektros tiekimo sutrikimams.

- BVPŽ kodas:

31154000-0 Nenutrūkstamojo maitinimo šaltiniai.

- Privalomieji reikalavimai:

  - Komplektacija – nepertraukiamo maitinimo šaltinis, vidinės baterijos, pajungimo laidas prie elektros srovės tinklo su „Schuko“ tipo kištuku, montavimo į 19“ komutacinę spintą tvirtinimo detalių rinkinys, naudotojo instrukcija anglų arba lietuvių kalba CD/DVD arba popierinė versija.

  - Savybės:

    - Įėjimo įtampa – kintama 175-265V +/- 20V, dažnis 50Hz +/- 5Hz, fazė – viena.

    - Išėjimo įtampa – kintamoji, nominalios 230V (AC) +/- 10,0% reikšmės su automatiniu įtampos reguliavimu (AVR), dažnis 50Hz +/- 5Hz, srovė – sinusinė.

    - Galia – ne mažiau kaip 1900W arba 2200VA, koeficientas: ne mažesnis kaip 0,7.

    - Autonomiškumas – ne mažiau 4 min., esant 70 proc. maksimalios srovės apkrovos.

    - Baterijos turi būti apsaugotos nuo elektrolito išsiliejimo.

    - Pajungimų lizdas – 1 vnt., IEC 320 C20 (16A/250V).

    - Išėjimo lizdas – ne mažiau 8 vnt., IEC 320 C13 (16A/250V).

    - Valdymas – mikroprocesorinis.

    - Apsaugos – nuo leistinos išėjimo srovės perkrovos, nuo didesnio nei leistinas baterijų išsikrovimo, nuo baterijų įkrovimo perkrovos.

    - Darbo rėžimo indikacijos būdas – LCD ekranas.

    - LCD ekrane indikuojami pranešimai – darbas nuo elektros tinklo (angl. AC Mode), darbas nuo baterijų (angl. Battery Mode), įėjimo įtampa (angl. Input Voltage), išėjimo įtampa (angl. Output Voltage), gedimas (angl. Fault), išsikrovę baterijos (angl. Low Battery).

    - Sąsajos valdymui ir kontrolei – ne mažiau kaip viena USB-B (angl. Type B) ir/arba RS-232 jungtys, ne mažiau kaip viena EPO jungtis (angl. Emergency Power Off).

    - Montavimas – montuojama į 19“ komutacinę spintą.

    - Triukšmingumas – Sukuriamo akustinio triukšmo lygis ne didesnis kaip 46 dB.

    - Išmatavimai – gylis ne didesnis kaip 552 mm, plotis ne didesnis kaip 441 mm, aukštis ne didesnis kaip 862 mm (t.y.2U).

    - Svoris ne didesnis kaip 27 kg.

- Garantiniai reikalavimai:

  - ne mažiau kaip 24 mėn.

  - garantinio remonto trukmė – ne ilgiau kaip 30 kalendorinių dienų. Jei sugedusios įrangos per šį laikotarpį pataisyti neįmanoma, ji pakeičiama ekvivalentiška nauja.

  - siūlomos įrangos techninė priežiūra turi būti atliekama tik įrangos gamintojo sertifikuotuose techninės priežiūros centruose.

  - garantinis laikotarpis skaičiuojamas nuo priėmimo–perdavimo akto pasirašymo dienos.

  - garantiniu laikotarpiu tiekėjas privalo atlikti darbus savo lėšomis, įskaitant transportavimo išlaidas.

- Nacionalinio saugumo reikalavimai:

5.1. Tiekėjo siūlomos prekės / paslaugos / darbai nekelia grėsmės nacionaliniam saugumui – vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – VPĮ) 37 straipsnio 9 dalies 1 punktu, prekių gamintojas ar jį kontroliuojantis asmuo nėra registruoti (jeigu gamintojas ar jį kontroliuojantis asmuo yra fizinis asmuo – nuolat gyvenantis ar turintis pilietybę) VPĮ 92 straipsnio 14 dalyje numatytame sąraše nurodytose valstybėse ar teritorijose:

5.1.1. Rusijos Federacija;

5.1.2. Baltarusijos Respublika;

5.1.3. Kinijos Liaudies Respublika, netaikoma Taivano (Penghu, Kinmeno ir Matsu) atskirajai muitų teritorijai;

5.1.4. Rusijos Federacijos aneksuotas Krymas;

5.1.5. Moldovos Respublikos Vyriausybės nekontroliuojama Padniestrės teritorija;

5.1.6. Sakartvelo Vyriausybės nekontroliuojamos Abchazijos ir Pietų Osetijos teritorijos.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: deklaruojama pasiūlymo formos 6 punkte (perkančioji organizacija pasilieka teisę bet kuriuo metu prašyti pateikti atitiktį nacionalinio saugumo reikalavimams patvirtinančių dokumentų).

- Papildoma informacija:

  - Bendrieji reikalavimai:

    - visos pateikiamos priemonės privalo būti naujos ir nenaudotos (negali būti atnaujinta, restauruota, angl. refurbished), nepažeistose gamintojo pakuotėse.

    - siūlomos įrangos gamintojas turi užtikrinti kokybės vadybos sistemos standartų laikymąsi. Tai patvirtinančiais dokumentais laikomi ISO9001 sertifikatas arba kitas lygiavertis kompetentingos institucijos išduotas dokumentas, patvirtinantis, kad gamintojo kokybės vadybos sistema atitinka pripažintus kokybės vadybos tarptautinius ar Europos standartus (turi būti pateikiama nuoroda į standarto puslapyje internete paskelbtą informaciją arba į gamintojo puslapyje paskelbtą informaciją).

    - tiekėjas turi užtikrinti, kad gamintojas nėra paskelbęs žinios apie siūlomos įrangos gamybos arba tobulinimo nutraukimą (angl. end of life time ar Discontinued).

    - dokumentacija turi būti lietuvių arba anglų kalba. Gamintojo interneto svetainėje informacijos ir dokumentų paieška turi būti pateikiama anglų arba lietuvių kalba. Užrašai ant priemonių ir jų dalių turi būti anglų arba lietuvių kalba.

    - pardavėjas turi pateikti nuorodą į gamintojo interneto puslapį, kuriame yra tiksli pasiūlymą atitinkančių priemonių techninė specifikacija.

    - tiekėjas turi užtikrinti, kad įsigyjamose priemonėse nebūtų įdiegta jokios papildomos programinės įrangos, kuri nėra būtina tokios įrangos funkcionalumui užtikrinti. Paaiškėjus, kad įrangoje yra įdiegta įtartina, šnipinėjimo ar kokia kita kenkimo programinė įranga, tai būtų traktuojama kaip reikalavimų neatitikimas ir sutarties sąlygų nesilaikymas:

      - įranga grąžinama tiekėjui arba keičiama nauja lygiaverte ar geresne, tačiau saugumo reikalavimus atitinkančia įranga.

      - tiekėjas padengia pirkimo proceso metu pirkėjo patirtą materialinę žalą.

    - visos techninės įrangos maitinimo įtampa turi būti 230V 50Hz su Europos kontinentinėje dalyje naudojama jungtimi (CEE 7/7).

    - techninė įranga privalo veikti be sutrikimų, kai temperatūros režimas techninės įrangos įdiegimo patalpoje yra nuo +10 ºC iki +35 ºC, o santykinė oro drėgmė – 90 proc. ir mažesnė (jei nenurodyta kitaip).

    - jeigu nenurodyta kitaip, privalo būti suteikta ne trumpesnė kaip 24 mėnesių garantija.

    - garantija (jei nenurodyta kitaip):

      - garantinio remonto trukmė – ne ilgiau kaip 30 kalendorinių dienų. Jei sugedusių priemonių per šį laikotarpį pataisyti neįmanoma, ji pakeičiama ekvivalentiška nauja.

      - siūlomų priemonių techninė priežiūra turi būti atliekama tik įrangos gamintojo sertifikuotuose techninės priežiūros centruose.

      - garantinis laikotarpis skaičiuojamas nuo priėmimo–perdavimo akto pasirašymo dienos.

      - garantiniu laikotarpiu tiekėjas privalo atlikti darbus savo lėšomis, įskaitant transportavimo išlaidas.

    - utilizavimas:

      - tiekėjas privalo įsipareigoti parduotas priemones, pasibaigus jos naudojimo laikui, utilizuoti savo lėšomis, įskaitant ir transportavimo išlaidas;

      - pateikti įsipareigojimą patvirtinantį dokumentą.

  - pirkimo objektas, vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 37 straipsnio 2 dalimi, turi nekelti grėsmės nacionaliniam saugumui.

Techninės specifikacijos rengėjas                                                                   vrš. Nerijus Šakalys

SUDERINTA:

Pirkimo iniciatorius                                                                                         mjr. Raimondas Grinas

SPV ŠAK vadas                                                                                              kpt. Kristina Klimienė