Administracinio pastato 0,4 kV skirstyklos remontas pakeičiant įrangą

įrangos techninės specifikacijos

Numatoma įsigyti įranga ar įrenginiai turi būti pilnai sukomplektuota su visais reikalingais komponentais, detalėmis ir priedais, atitinkančia ar viršijančia šios specifikacijos reikalavimus, išbandyta ir paruošta naudojimui. Siūloma įranga negali būti naudota, arba naudota ir atnaujinta.

Žemosios įtampos perjungimo ir valdymo įrenginių sąrankos

0,4kV skydai komplektuojami įranga, užtikrinančia saugų įrengimų darbą. Paskirstymo skydų išorinės dalys gaminamos iš 1,5 mm storio lakštinio plieno. Gamyboje naudojami alucinku dengti plieno lakštai atitinkantys LST EN 10346 standarto reikalavimus. Konstrukcija surenkama naudojant savisrieginius sraigtus. Išorė padengta poliesteriniais milteliniais dažais.

Automatikos valdymo ir signalizavimo elementai gali būti montuojami ir duryse.

Korpuso struktūra ir pritvirtinimo mechanika turi būti suprojektuotos taip, kad bendri ir standartizuoti elektriniai ir mechaniniai komponentai (laidininkai, jungtys, komutaciniai aparatai ir t.t.) būtų lengvai sumontuojami skydo skyriuose, t.y. skydo struktūra leidžia montuoti skirtingų gamintojų komponentus į vieną bendrą sistemą, išlaikant sistemos veikimo patikimumą.

Sąrankos konstrukcija:

- leidžia išardyti sistemą transportavimui;

- galimybė skydą praplėsti į abi puses;

- mechaninis atsparumas IK09;

- apsaugos laipsnis ≤ IP55;

- numatytos atskiros sekcijos skirtos kabeliams ir paskirstymo šynoms;

- numatytos kėlimo kilpos, viena kilpa keliamas svoris iki 500 kg;

- dvikomponentė durų sandarinimo tarpinė liejama gamykloje;

- plieniniai vidiniai uždengimai, kurie nusiima kiekvienas atskirai (priveržti arba ant vyrių);

- sąrankoje naudojamų plastikinių komponentų atsparumas temperatūrai ir ugniai patikrintas pagal standarto IEC 60695-2-11 metodiką;

- turi papildomą vidinių uždengimų sistemą, kuri apsaugo nuo tiesioginio kontakto su įtampą turinčiais laidininkais;

- visos sekcijos turi atskiras duris;

Sąranka turi būti ištestuota ir atitikti šiuos standartus:

- IEC/EN 614391

- IEC/EN 61439-2

- IEC/EN 60529

- IEC/EN 62262

- IEC 60068-2-64

- IEC 60068-2-6

- IEC TR 61641

Paskirstymo sistemai taikomi minimalūs techniniai reikalavimai:

| Techniniai parametrai |  |
| --- | --- |
| Nominali įtampa Un | ≤690V |
| Izoliacijos įtampa Ui | 1000V |
| Nominali srovė In | ≤ 3150A / ≤ 5000A |
| Atsparumas trumpajam jungimui Icw | ≤ 60kA / ≤ 100kA |
| Didžiausia atsparumo srovė Ipk | ≤ 132kA / ≤ 220kA |
| Nominalus dažnis f | 50-60 Hz |
| Aplinkos temperatūra | -25...+40°C |
| Aplinkos drėgmė | +40°C ≤ 50%; +25°C ≤ 90% |
| Apsaugos laipsnis | IP20...IP55 |
| Mechaninis atsparumas | IK09 |
| Aukštis virš jūros lygio | ≤ 2000m |
| Durų atidarymo kampas | 160° |
| Konstrukcinė medžiaga, padengimas |  |
| Stogas, durys, šonai | Cinkuotas lakštinis plienas: DX51+AZ150, t=1,5mm Miltelinis dažymas: ≥ 80µm |
| Pagrindas | Cinkuotas lakštinis plienas: DX51+AZ150, t=2,5mm Miltelinis dažymas: ≥ 80µm |
| Matmenys (mm) |  |
| Sekcijų pločiai | 200 / 300 / 450 / 600 / 750 / 900 / 1050 |
| Aukščiai | 1680 / 1960 |
| Gyliai | 410 / 630 / 810 |
| Pagrindo aukščiai | 40 / 140 |
| Durų aukščiai | 140 / 170 / 210 / 280 / 350 / 420 / 560 / 700 / 840 / 980 / 1120 / 1260 / 1400 / 1540 / 1680 / 1960 |

Sistemai turi būti atlikti tipiniai bandymai pagal IEC 61439-1&2 akredituotoje laboratorijoje:

- atsparumas korozijai;

- atsparumas neįprastam karščiui ir ugniai dėl vidinio elektros poveikio;

- kėlimas;

- mechaninis poveikio testas;

- mechaninio veikimo patikrinimas;

- apsaugos klasės testas;

- oro tarpelių matavimas;

- nuotėkio takelio paviršiumi matavimas;

- apsauginės grandinės efektyvumas;

    - temperatūrinių ribų testas;

    - atsparumas trumpajam jungimui;

    - dielektrinis bandymas;

      - žmonių apsaugos nuo galimo kontakto su pavojingomis dalimis.

Gaminiui turi būti atlikti gamykliniai bandymai

- vizualinė patikra;

- dielektrinis bandymas;

- apsaugos kontūrų elektrinio vientisumo patikrinimas;

- izoliacijos varžos patikrinimas.

Skydai turi turėti:

- pakankamą šilumos nuvedimą prie bet kokios konfigūracijos skydo;

- įžeminimo šyną, elektriškai sujungtą su korpusu, bei gnybtus kabelių ir laidų įžeminimo laidininkų prijungimui;

- atitikti IEC 61439-1&2 standarto keliamus reikalavimus;

- kabelio prijungimus iš apačios ir iš viršaus;

- 20% vietos rezervą išplėtimui ateityje;

Įrenginyje montuojamų elektros įrangos padėtis turi atitikti jų technines sąlygas. Vidinėje skydo durelių dalyje, skyde prie aparatų turi būti lentelė su ėmėjų pavadinimu, linijos paskirtimi. Visi valdymo ir apsaugos aparatai privalo turėti užrašą, nurodantį scheminę priklausomybę ir paskirtį.

0,4 kV įtampos 80 A – 250 A lieto korpuso srovės automatinių jungiklių

techniniai reikalavimai

| Eil. Nr. | Techniniai parametrai ir reikalavimai | Dydis, sąlyga | Atitikimas |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Standartas (-i) | LST EN 60947–1 LST EN 60947–2 |  |
| 2. | Matavimo tikslumas | LST EN 61557–12 |  |
| 3. | Automatiniai jungikliai ar jų pakuotė pažymėti ženklu | CE; arba pateikiama CE atitikties deklaracija |  |
| 4. | Produkto identifikavimo etiketė (minimalūs reikalavimai) | Turi būti nurodytas jungiklio konfigūracijos kodas ir serijinis Nr.; Sertifikavimo logotipai; Kirtiklio aprašymo kodas (diapazonas, poliai, apsauginio modulio tipas) |  |
| 5. | Produkto patikros etiketė (minimalūs reikalavimai) | Turi būti nurodytas serijinis Nr.; Bandymo vietos ir datos kodas, QR žymė |  |
| 6. | Tipiniai bandymai turi būti atlikti akredituotoje ES laboratorijoje | Turi būti pateikti bandymų protokolų kopijos, sertifikatai |  |
| 7. | Automatiniai jungikliai gamykloje turi būti išbandomi | Turi būti pateikti bandymų protokolai kartu su automatiniais jungikliais |  |
| 8. | Skirtas naudoti | Uždaroje nešildomoje patalpoje; pramoninėje patalpoje |  |
| 9. | Automatinio jungiklio tipas: | - Ištraukiamas su vežimėliu; - Ištraukiamas su baze; - Fiksuotas |  |
| 10. | Kontaktų grupės atkabinimo laikas | - Automatinis atkabinimas nuo 10 ms |  |
| 11. | Vardinė įtampa | - 0,4 kV±10% 50 Hz |  |
| 12. | Polių skaičius: | - 3P |  |
| 13. | Maksimalaus trumpo jungimo atjungimo pajėgumas, Icu : | - 25 kA; |  |
| 14. | Vardinė jungiklio srovė In, prie 40°C : | - 40 A; - 100 A; - 160 A; - 250 A; |  |
| 15. | Vardinė jungiklio ilgalaikė darbinė įtampa, Ue: | - 690 V |  |
| 16. | Vardinė izoliacijos įtampa, Ui: | - ≥ 800 V |  |
| 17. | Vardinė ribinė impulsinė įtampa, Uimp: | - ≥ 8 kV, pagal LST EN 60947–2 |  |
| 18. | Aplinkos temperatūra eksploatacijos metu | - –35° C…+70° C; |  |
| 19. | Santykinė oro drėgmė | ≤ 95 %, prie +55° C |  |
| 20. | Atsparumas nuo mechaninių smūgių pagal LST EN 62262: | - IK07, standartiškai; - IK08, modeliams su prailginta rankena |  |
| 21. | Automatinio jungiklio atsparumas taršai | 3 klasė, pagal LST EN 60947–1 |  |
| 22. | Selektyvumo kategorija | A tipo selektyvumas, pagal LST EN 60947–2 |  |
| 23. | Pastatymo aukštis virš jūros lygio nesumažinants vardinės jungiklio srovės (vidinė charakteristika) | ≥ 1000 m, 1 x In |  |
| 24. | Tinklo neutralė | Įžeminta |  |
| 25. | Atsparumas susidėvėjimui (darbo ciklų skaičius, pagal LST EN 60947–2): | Elektrinis: 3000 – 30000 darbo ciklų; Mechaninis: 15000 – 50000 darbo ciklų |  |
| 26. | Automatinio srovės jungiklio montavimas | Ant DIN bėgelio; Ant montavimo plokštės |  |
| 27. | Laidininko prijungimas | Prijungiamų laidininkų skerspjūviai negali būti didesni nei numato automatinių jungiklių gamintojas |  |
| 28. | Jungtys | Jungtys turi būti patikimos su patvirtinta gamintojo technologija |  |
| 29. | Apsaugos modulis: | - termomagnetinis apsaugos atkabilklis (iki 250 A); |  |
| 32. | Ryšio prievado protokolas | Modbus TCP/IP, Ethernet |  |
| 33. | Ant automatinio jungiklio turi būti nurodoma | Vardinė srovė; Kategorija; Mnemoschema; Įjungimo ir išjungimo padėtys; Standartas pagal kurį jis yra išbandytas |  |
| 34. | Techniniai dokumentai: | Transportavimo, montavimo instrukcijos lietuvių arba anglų kalbomis; Eksploatavimo instrukcija lietuvių arba anglų kalbomis; Gabaritinis brėžinys. |  |
| 35. | Garantinis laikas | 24 mėn. |  |

Sekcijinis ir įvadiniai automatiniai jungtuvai turi būti ištraukiamo tipo. Visi linijiniai jungikliai fiksuoti, su termomagnetine atkaba.

0,4 kV įtampos 0,5 A – 63 A srovės modulinių automatinių jungiklių

techniniai reikalavimai

| Eil. Nr. | Techniniai parametrai ir reikalavimai | Dydis, sąlyga | Atitikimas |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Standartas (-i) | - LST EN 60947 „Žemosios įtampos perjungimo ir valdymo įrenginiai.“ - LST EN 60898 „Elektriniai reikmenys. Jungtuvai, naudojami buitinių ir panašių įrenginių apsaugai nuo viršsrovių.“ - LST HD 60364 „Žemosios įtampos elektriniai įrenginiai“. |  |
|  | Tipiniai bandymai turi būti atlikti Europoje esančioje laboratorijoje. Tipinių bandymų protokolą išdavusi organizacija turi būti akredituota atlikti bandymus, pagal aktualią standartų redakciją. | Pateikti: - Pilną tipinių bandymų protokolo kopiją; - Produkto sertifikatą arba tipinių bandymų sertifikatą. |  |
|  | Automatiniai jungikliai ar jų pakuotė pažymėti ženklu | CE ženklinimas, logotipas |  |
|  | Vardinė jungiklio srovė (Pasirinkti): | - 0.5A – 125A intervale |  |
|  | Polių skaičius (Pasirinkti): | - 1P, 2P, 3P, 4P |  |
|  | Maksimalaus trumpo jungimo atjungimo pajėgumas, Icu (Pasirinkti): | - remiantis pateiktais paskaičiavimais, arba: - 10kA – 100 kA intervale |  |
|  | Atjungimo charakteristika (Pasirinkti): | - B, C, D, K, Z |  |
|  | Atkabiklis (Pasirinkti): | - Nepriklausomas atkabiklis MX; - Nepriklausomas atkabiklis su padėties pagalbiniu kontaktu MX+OF; - Minimalios įtampos atkabiklis MN; - Maksimalios įtampos atkabiklis MSU. |  |
|  | Indikatorius (Pasirinkti): | - Padėties kontaktas OF; - Apkrovos gedimo indikacijos kontaktas SD. |  |
|  | Vardinis dažnis | 50 Hz |  |
|  | Vardinė įtampa | 230 V/400 V AC |  |
|  | Minimali veikimo įtampa, Umin: | 12 V |  |
|  | Vardinė izoliacijos įtampa, Ui: | 500 V |  |
|  | Vardinė ribinė impulsinė įtampa, Uimp: | ≥ 6 kV, pagal LST EN 60947-2 |  |
|  | Aplinkos temperatūra eksploatacijos metu | -35 °C…+70 °C |  |
|  | Santykinė oro drėgmė | ≤ 95% |  |
|  | Apsaugos klasė, LST EN 60529 | IP20 (atskirai įtaisas) IP40 (skyde) Izoliacijos klasė II |  |
|  | Atsparumas nuo mechaninių smūgių ir vibracijos: | IK07, standartiškai |  |
|  | Automatinio jungiklio atsparumas taršai, LST EN 60947-2 | 3 klasė |  |
|  | Viršįtampio kategorija, LST HD 60364 | IV kategorija |  |
|  | Atsparumas susidėvėjimui (darbo ciklų skaičius, pagal LST EN 60947-2): | Elektrinis: ≥ 10000 darbo ciklų; Mechaninis: ≥ 20000 darbo ciklų. |  |
|  | Automatinio srovės jungiklio montavimas | Ant DIN bėgelio; Dvigubi fiksatoriai iš abiejų pusių |  |
|  | Laidininko prijungimo būdai: | Prijungiamų laidininkų skerspjūviai negali būti didesni nei numato automatinių jungiklių gamintojas |  |
|  | Suveikimo indikatorius | Perkrova Trumpasis jungimas |  |
|  | Montavimo priedai: | - Plombuojamos gnybtų kaladėlės iš viršaus ir apačios; - Tarppolinis barjeras; - Užrakinimo prietaisas; - Automatinio jungiklio ištraukimo bazė. |  |
|  | Ant automatinio jungiklio turi būti nurodoma: | - Vardinė srovė (In) - Vardinė įtampa (Ue) - Atjungimo geba (Icu) - Servisinė atjungimo geba (Ics) - Impulsinė įtampa (Uimp) - Atjungimo charakteristika - Mnemoschema - Standartas kuriam atitinka - Užterštumo laipsnis - Mnemoschema - Nurodytos įjungimo "I - ON" ir išjungimo "O - OFF" padėtys, - Trip indikacija “Visi-TRIP” arba analogas |  |
|  | Pasirinktinai: Bevielio ryšio energijos matavimo blokas - skaitliukas | Atskiras bevielio Zigbee ryšio energijos matavimo blokas montuojamas tiesiai ant ar po automatinio srovės jungiklio. |  |
|  | Pasirinktinai: Matavimo bloko pagrindiniai matuojami parametrai | Tinklo vardinė srovė, kiekvienos fazės srovė, vidutinė įtampa, įtampa tarp skirtingų fazių, aktyvinė, reaktyvinė ir pilnutinė galia, galios koeficientas |  |
|  | Techniniai dokumentai: | Transportavimo, montavimo instrukcijos lietuvių arba anglų kalbomis; Eksploatavimo instrukcija lietuvių arba anglų kalbomis; Gabaritinis brėžinys. |  |
|  | Garantinis laikas | 24 mėn. |  |

Įvadinių tinklo analizatorių techniniai reikalavimai

| Eil. Nr. | Techniniai parametrai ir reikalavimai | Dydis, sąlyga | Atitikimas |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Standartas (-i) | LST EN 50470-3 Kintamosios srovės elektros skaitikliai. Bendrieji reikalavimai, bandymai ir bandymų sąlygos; LST EN 61010-1 Saugos reikalavimai, keliami elektrinei matavimo, valdymo ir laboratorinei įrangai. 1 dalis. Bendrieji reikalavimai; LST EN 62053-24; LST EN 62053-22; LST EN 60529; LST EN 50470-1; LST EN 61557-12. |  |
|  | Elektromagnetinis suderinamumas | - Harmoninės srovės emisijos A klasės ribos, atitinkančios LST EN 61000-3-2; - 4 elektrostatinės iškrovos lygis, atitinkantis LST EN 61000-4-2 - 3 lygio laidūs RF trikdžiai, atitinkantys LST EN 61000-4-6 - Magnetinis laukas esant 4 galios dažnio lygiui, atitinkančiam LST EN 61000-4-8 - Laidųjų ir spinduliuojamų emisijų klasė B, atitinkanti EN 55022 |  |
|  | Paskirtis | Žemos įtampos tinklo galios, energijos matavimui, kokybės parametrų analizei, sutrikimų krypties nustatymui |  |
|  | Produkto identifikavimo ir patikros etiketė (minimalūs reikalavimai) | Turi būti nurodytas serijinis Nr.; Bandymo vietos ir datos kodas, QR žymė, sertifikavimo logotipai, CE ženklas pateikiama CE atitikties deklaracija |  |
|  | Matavimo tikslumas | - Aktyvioji energija +/- 0.5 % - Reaktyvioji +/- 2 % - Aktyvioji galia +/- 0.5 % - Pilnutinė galia +/- 0.5 % - Tinklo dažnis+/- 0.05 % - Perdavino koeficientas +/- 0.005 - Srovė +/- 0.5 % - Įtampa +/- 0.5 % |  |
|  | Duomenų įrašymas | - Įvykių žurnalai - Momentinių verčių min/maks įrašymas - Signalizacijos žurnalai - Duomenų žurnalai - Laiko žymėjimas - Priežiūros žurnalai |  |
|  | Matavimų klasė | - 0.5S: LST EN 62053-22 |  |
|  | Užklausimų skaičius per ciklą arba užklausimų dažnis | - 64 |  |
|  | Atvaizdavimas | - Ekranas 128x128 pixel LCD, 96mm x 96mm |  |
|  | Analoginė įvestis | - Įtampa (5 MOhm) - Srovė (0.3 mOhm) |  |
|  | Komunikacija ir protokolai | - RS 485 - Ethernet - Serial portas Modbus; - Ethernet portas Modbus TCP/IP |  |
|  | Kibernetinė apsauga | - Slaptažodžio pareikalavimas; - Ryšio prievadų Įjungimas/ atjungimas - Kibernetiškai patikimi saugos žurnalai |  |
|  | Garantija | 24 mėn. nuo pagaminimo datos |  |

Modulinio išpildymo energijos apskaitos skaitiklių

techniniai reikalavimai

| Eil. Nr. | Techniniai parametrai ir reikalavimai | Dydis, sąlyga | Atitikimas |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Tiesioginis jungimas (iki 63A) |  |  |
|  | Aktyvios energijos apskaita kWh |  |  |
|  | Reaktyvios energijos apskaita KVARh |  |  |
|  | Aktyvioji galia |  |  |
|  | Reaktyvioji galia |  |  |
|  | Signalizacija dėl perkrovos |  |  |
|  | Valandų skaitiklis |  |  |
|  | Keturių kvadrantų energija |  |  |
|  | Elektriniai matavimai (srovė, įtampa, galingumas ir t.t.) |  |  |
|  | Daugiatarifinė apskaita (vidinis laikrodis) |  |  |
|  | Daugiatarifinė apskaita (išorinis valdymas) |  |  |
|  | Programuojami įėjimai (1) | 1 |  |
|  | Programuojami išėjimai (2) | 1 |  |
|  | Impulsų išėjimas | < 1000p/kWh |  |
|  | Tinklo tipas | 1P+N, 3P, 3P+N srovės/įtampos transformatoriai |  |
|  | Įtampa (L-L) | 3 x 100/173 Vac iki 3 x 277/480 Vac (50/60 Hz) |  |
|  | Komunikacija: | Modbus |  |
|  | MID (teisiškai patvirtintas metrologijos pažymėjimas LST EN 50470-3) | Yra |  |
|  | Tikslumo klasė | 1 klasė (LST EN 62053-21 ir I LST EN 61557-12), B klasė |  |
|  | Matavimo indikavimas LED | 500/kWh |  |
|  | Matavimo rodymas ekrane (4) | taip |  |
|  | Ekrano parodymai iki | LCD 99999999,9kWh arba MWh |  |
|  | IP apsauga | IP40 priekinėje panelėje ir IP20 prie gnybtų |  |
|  | Temperatūra | nuo -25oC iki 55oC |  |
|  | Viršįtampio ir matavimo | III kategorija, 2 užterštumo laipsnis |  |
|  | Laidų jungimo gnybtai | Iki 50mm2 |  |
|  | Garantija | 24 mėn. |  |

ARĮ valdiklio techniniai reikalavimai

| Eil. Nr. | Techniniai parametrai ir reikalavimai | Dydis, sąlyga | Atitinka |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Standartas (-i): | LST EN 61131-2; LST EN 61010-2-201; LST EN 60664-1; LSt EN 61000-4-2; LST EN 61000-4-3; LST EN 61000-4-8; LST EN 61000-4-5; LST EN 55011; |  |
|  | Produkto sertifikuotai: | LR, cULus, IACS E10, CSA, ABS, DNV-GL, EAC, RCM |  |
|  | A x G x P, mm | <= 90 x 70 x 110 mm |  |
|  | Atsparumas elektrostatinei iškrovai: | 4 kV; 8 kV |  |
|  | Atsparumas elektromagnetiniam laukui: | 1 V/m (2 GHz...2.7 GHz) 3 V/m (1,4 GHz...2 GHz) 0 V/m ( 80 MHz...1 GHz) |  |
|  | Atsparumas magnetiniam laukui: | 30 A/m 50 Hz |  |
|  | Atsparumas viršįtampiams: | 2 kV elektros linijų (AC) bendrasis režimas 2 kV relės išvesties bendras režimas 1 kV įvesties / išvesties bendras režimas 1 kV ekranuoto kabelio bendras režimas 0.5 kV elektros linijų (DC) diferencialinis režimas 1 kV elektros linijų (AC) diferencialinis režimas 1 kV relės išėjimo diferencialinis režimas 0.5 kV elektros linijų (DC) bendrojo režimo |  |
|  | Elektromagnetinė spinduliuotė: | 79 dBμV/m QP/66 dBμV/m 0,15…0,5 MHz; 73 dBμV/m QP/60 dBμV/m 0,5…300 MHz; 120...69 dBµV/m 10…150 kHz; 63 dBμV/m QP 1,5…30 MHz; 40 dBμV/m QP class A 10 m) 30…230 MHz; 79...63 dBμV/m 150…1500 kHz; 47 dBμV/m class A 10 m )200…1000 MHz |  |
|  | Atsparumas mikro trikdžiams: | 10 ms |  |
|  | Aplinkos temperatūra: | -10...35 °C (vertikaliai instaliacijai) -10...55 °C (horizontaliai instaliacijai) |  |
|  | Aplinkos drėgnumas: | 10...95 % |  |
|  | Apsaugos laipsnis: | IP20 su apsauginiu dangteliu |  |
|  | Darbo sąlygos pagal altitudę: | 0...2000m |  |
|  | Atsparumas vibracijoms: | 3,5 mm 5…8,4 Hz 1 gn 8,4…150 Hz |  |
|  | Atsparumas smūgiui | 98 m/s² 11 ms |  |
|  | Maitinimo įtampa: | 100...240 V AC |  |
|  | Diskretinių įėjimų skaičius: | 14, LST EN 61131-2 Type 1 |  |
|  | Analoginių įėjimų skaičius: | 2.0...10 V |  |
|  | Diskretinių išėjimų tipas: | Reliniai NO |  |
|  | Diskretinių išėjimų skaičius: | 10 relinių |  |
|  | Diskretinių išėjimų įtampa: | 5...125 V DC 5...250 V AC |  |
|  | Diskretinių išėjimų srovė: | 2 A |  |
|  | Diskretinių įėjimų/išėjimų (I/O) skaičius: | 24 |  |
|  | Maitinimo įtampos leistinos ribos: | 85…264 V |  |
|  | Maitinimo srovės galimas pareikalavimas: | 40 A |  |
|  | Galia: | 35 VA 100...240 V be I/O išplėtimo modulio; 58 VA 100...240 V su I/O išplėtimo moduliu |  |
|  | Pereinamasis laikas: | 1 ms per kanalą + 1 valdiklio ciklo laikas analoginiam įėjimui |  |
|  | Leistinos įėjimų perkrovos: | +/- 13 V DC analoginiams įėjimams +/- 30 V DC analoginiams įėjimams iki 5 min |  |
|  | Įtampinė garantuota loginė vertė diskretiniame įėjime = 1: | >= 15 V |  |
|  | Įtampinė vertė diskretiniame įėjime = 0: | <= 5 V |  |
|  | Diskretinė įėjimų srovė: | 7.5 mA diskretiniame įėjime; 5 mA greita įvestis |  |
|  | Įėjimo varža: | 100 kOhm analoginiam įėjimui; 3.4 kOhm diskretiniam įėjimui |  |
|  | Reagavimo laikas: | 35 µs išjungimas, I2...I5 įėjimuose 10 ms įjungimo išėjime 10 ms išjungimo išėjime 5 µs įjungimo, I0, I1, I6, I7 35 µs įjungimo kitų gnybtų įėjimuose 5 µs išjungimo, I0, I1, I6, I7 100 µs išjungimo kitų gnybtų įėjimas |  |
|  | Išėjimo dažnis: | 100 kHz greitiems išėjimams (PWM/PLS) Q0...Q1 gnybtams 0,1 kHz Q2...Q6 gnybtams |  |
|  | Tikslumas analoginiam įėjimui: | +/- 1 %, analoginiam įėjimui |  |
|  | Mechaninis ilgaamžiškumas: | >= 20000000 ciklų reliniams išėjimams |  |
|  | Apsaugos tipas: | perkrova ir trumpas jungimas iki 1.3A |  |
|  | Perkrovimo laikas: | 1s |  |
|  | Atminties talpa: | 256 kB RAM programai su 10000 instrukcijų |  |
|  | Duomenų atmintis: | 2 GB SD kortelė pasirinktinai |  |
|  | Baterijos tipas: | BR2032 ličio jonų, gyvavimo laikas: 4 metai |  |
|  | Integruotos komunikacijos: | Ethernet su RJ45 lizdu; Interface RS232/RS485; USB portas su mini B USB 2.0 |  |
|  | Komunikacijos protokolas: | Modbus – RTU/ASCII arba SoMachine-Network |  |
|  | Ethernet portas: | 10BASE-T/100BASE-TX 1 portas |  |
|  | Indikacija ant valdiklio: | Ethernet tinklas - geltona Ethernet tinkas aktyvus žalias ACT 1 LED žalias - SL 1 LED kiekvienam I/O žalias - būsena 1 LED raudonas baterijai 1 LED žalias SD korteliai pasiekiamumas 1 LED raudonas „klaida“ (ERR) 1 LED žalias „veikia“ (RUN) 1 LED žalias „maitinimas“ (PWR) |  |
|  | Garantinis laikas: | 24 mėn. |  |