Administracinio pastato 0,4 kV skirstyklos remontas pakeičiant įrangą

darbų techninė specifikacija

- Bendrieji reikalavimai

Reikalinga atlikti UAB „Aukštaitijos vandenys“ (toliau Užsakovas) balanse esančios administracinio pastato 0,4 kV skirstyklos paprastąjį remontą pakeičiant įrangą. Remonto apimtyse naujos įvadinės skirstymo spintos su naujais matavimo, skirstymo ir komutaciniais aparatais sumontavimas bei paleidimas, derinimas. Objekto adresas Velžio kelias 13, Panevėžys.

Administracinis pastatas maitinamas dvejomis šynų sekcijomis su ARĮ. Elektros tiekimo patikimumo kategorija – pirma. Komercinė apskaita vykdoma Užsakovo įrenginiuose 10 kV įtampoje.

Remonto metu bus išjungiama po vieną šynų sekciją darbų atlikimui. Šynų sekcijos įjungimas bus atliktas po pilno sekcijos, bandymų ir matavimų atlikimo, protokolų bei dokumentacijos sutvarkymo ir pateikimo Užsakovui. Sekanti šynų sekcija remontui bus išjungta atlikus visus anksčiau išvardintus darbus išjungtoje sekcijoje bei ją įjungus.

Objektą remontui Užsakovas perduoda aktu, pagal kurį Rangovas prisiima pilną atsakomybę už visą remontuojamos skirstyklos ir joje esančią įrangą ir jos veikimą iki darbų priėmimo – perdavimo akto pasirašymo momento. Visiškas abiejų TP išjungimas negalimas.

Senų sekcijų išjungimą, dalyvaujant Rangovui, vykdo Užsakovas.

Naujų sekcijų įjungimą, dalyvaujant Užsakovui, vykdo Rangovas.

Visus įrangos ir medžiagų tiekimo, demontavimo ir sumontavimo, paleidimo derinimo darbus baigti per 4 mėnesius nuo sutarties pasirašymo.

Darbų apimtys:

- Techninio darbo projekto parengimas;

- Senų skirstymo įrenginių demontavimas;

- Naujų skirstymo įrenginių surinkimas ir sumontavimas;

- Sistemos paleidimas – derinimas;

- Techninės išpildomosios dokumentacijos paruošimas.

- Specialieji reikalavimai

- Parengti administracinio pastato įvadinės skirstyklos paprastojo remonto techninį darbo projektą pagal šias darbų ir įrangos specifikacijas. Projektą suderinti su UAB „Aukštaitijos vandenys“ energetikos tarnyba.

- Esama skirstyklos schemos pridedama šio priedo gale.

- Demontuoti esamą įrangą.

- Sumontuoti naujus 0,4 kV dviejų šynų sekcijų narvelius su įvadiniais, sekcijiniu ir linijiniais jungtuvais, fazių sekos kontrole, tinklo analizatoriais, ARĮ, kontroliniais energijos skaitikliais, viršįtampių ribotuvais.

- Visi projektuojami jėgos elektrotechniniai įrenginiai turi būti suprojektuoti į naują vientisą, vienodo aukščio, pločio, gylio, IP55 spintą. Spinta turi būti suskirstyta į narvelius. Po kabelių sumontavimo spintos dugnas turi būti užsandarintas.

- Skydų skirstomoji šynų medžiaga – varis.

- Perjungti visas nueinančias linijas. Esamų kabelių pajungimas esamose spintose yra orientuotas spintų apatinėje dalyje. Rengiant spintos eskizinį brėžinį atkreipti į esamas kabelių pajungimo vietas. Kabeliai skydinėje pereinamomis movomis neilginami.

- Automatinio rezervo įvedimo (ARĮ) su darbo režimo jungikliu (rankinis – išjungta – automatinis) ir indikacija.

- Priekinėse skydinės spintų panelėse turi būti:

- Įvadų būsenos indikacija;

- ARĮ valdymas ir indikacija;

- Tinklo analizatorių panelės;

- Teritorijos apšvietimo valdymas (rankinis – išjungta – automatinis);

- Fontano valdymas (rankinis – išjungta – automatinis).

- Fontano analoginis ampermetras ir darbo valandų skaitiklis.

- Išeinančios linijos turi turėti kontrolines apskaitas. Atvaizduota schemose šio priedo gale.

- Linijai „Garažų kooperatyvas“ įrengti papildomą apskaitą atitinkančią komercinės apskaitos reikalavimus. Atskiras apskaitos skydas.

- Ant spintos šono sumontuoti po vieną 3F ir 1F rozetes.

- Kabeliniame kanale sumontuoti konstrukcijas kabeliams. Visi kabeliai turi būti pakelti nuo žemės. Visų naujai reikalingų montuoti kabelinių kopėčių, lentynų bei kiti konstrukciniai elementai turi būti cinkuoti.

- Visa naujai montuojama įranga (abi sekcijos) turi būti prijungtos prie esamo įžeminimo kontūro. Įžeminimo kontūras perdažytas pagal EĮĮT reikalavimus.

- Pakeisti esamus šviestuvus skirstyklos patalpoje į naujus (LED).

- Atlikus montavimo darbus, likusias narveliais neuždengtas prieduobes ir kanalus uždengti metaliniais, apsaugotais nuo korozijos (dažytais ar kitaip) nuimamais dangčiais.

- Visos jėgos dalies spintos turi turėti aiškius, suprantamus ir įskaitomus užrašus, kuriais būtų informuojama apie spintos paskirtį, šynų grupę, narvelyje esančių vartotojų linijas ir t.t. Užrašus derinti su užsakovo energetikos tarnyba.

- Patalpoje pakabinti naujai sumontuoto skirstomojo punkto vienlinijinę schemą.

- Būtina įvertinti visas reikalingas papildomas medžiagas įrangos pakeitimui.

- Atlikti visus privalomus bandymus ir matavimus naujai sumontuotai įrangai bei kabeliams. Pateikti protokolus ir išpildomąją dokumentaciją.

- Rangovas privalo įsivertinti visus darbus būtinus sėkmingam projekto įgyvendinimui nesvarbu ar jie buvo paminėti ar ne.

- Techninė įrangos specifikacija pateikta priede Nr. 4.

- Projekte turi būti įvertintos visos papildomos medžiagos ir darbai (laikinieji perjungimai, maitinančios linijos ir kt.), kad montavimo metu būtų užtikrintas nepertraukiamas skirstyklos veikimas darbų atlikimo metu.

- Projekte reikia įvertinti visus reikalingus statybinius darbus (kabelinių kanalų įrengimo, senų platinimo, skylių gręžimo ir hermetizavimo, sienų sutvarkymą demontavus senas spintas ir t.t.) jei tokie būtini.

- Projekte turi būti aiškus darbų organizavimo aprašymas kaip ir kokiu eiliškumu bus vykdomi darbai užtikrinant nepertraukiamą remontuojamos skirstyklos darbą darbų atlikimo metu. Nesant darbų organizavimo plano nebus leista pradėti darbus.

Bet kokie išjungimai, atjungimai, perjungimai, įjungimai atliekami griežtai su užsakovo atstovu kartu prieš tai suderinus darbų apimtis su atitinkamomis užsakovo tarnybomis.

Senos įrangos demontavimas turi būti derinamas su naujos pastatymu taip, kad būtų užtikrintas nepertraukiamas remontuojamos skirstyklos darbas. Visi montavimo ir demontavimo darbai turi būti derinami su UAB „Aukštaitijos vandenys“ energetikos tarnyba.

- Techninės dokumentacijos paruošimas/pridavimas/personalo apmokymas

Atlikus objekto užbaigimo darbus Rangovas privalo Užsakovui pateikti pilną techninę išpildomąją dokumentaciją. Išpildomosios dokumentacijos popierinių egzempliorių skaičius – 1 vnt. ir skaitmeninė jų kopija originaliu (brėžiniai AutoCad, tekstinė Microsoft Word) ir PDF formatu.

Išpildomoji techninė dokumentacija sudaryta iš:

- Panaudotų medžiagų sertifikatai ir katalogai (katalogai gali būti pateikti skaitmeninėje laikmenoje ar elektroninėje versijoje);

- Įrangos pasai ir instrukcijos;

- Patikslinta po paleidimo derinimo darbų techninio darbo projekto kopija (1 popierinis egzempliorius, 1 vnt. skaitmeninė kopija su pdf ir dwg brėžinių formatais);

- Visi privalomi skirstyklos bandymų ir matavimų protokolai;

- ARĮ valdiklio programos kopija;

- Garantija

- Garantinis laikotarpis įrangai turi būti ne trumpesnis kaip 12 mėnesių (jei nenurodyta kitaip), montavimo darbams – 5 metai, paslėptiems darbams – 10 metų.

- Rangovas garantiniu laikotarpiu savo lėšomis turi teikti pilną aptarnavimą t.y. garantinį remontą ir techninį aptarnavimą, įskaitant sugedusias detales, medžiagas ir darbą.

- Kiti privalomi reikalavimai

  - Siūloma įranga negali būti naudota, arba naudota ir atnaujinta.

  - Įranga turi atitikti gamybos, saugos darbe norminių aktų reikalavimus.

  - Įranga turi atitikti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2022-03-30 nutarimo Nr.280 reikalavimus.

  - Rangovas, pristatydamas įrangą, turi pateikti išsamias eksploatacijos, aptarnavimo bei priežiūros instrukcijas, kuriose turi būti detaliai aprašyta, kaip naudoti, prižiūrėti, reguliuoti įrangą. Taip pat turi būti pridėta trumpa saugaus darbo instrukcija skirta dirbantiems darbuotojams. Turi būti pateiktos eksploatacijos, aptarnavimo ir priežiūros bei saugaus darbo instrukcijų kopijos lietuvių kalba rašytinėje formoje ir skaitmeninėje formoje. Kol šios instrukcijos nepateikiamos Užsakovui, laikoma, kad pateikta ne visa įranga.

  - Įrenginiai pristatomi kartu su ES atitikimo sertifikatais, pateiktais lietuvių ir anglų kalba.

  - Rangovas paruošia techninį darbo projektą. Techninis darbo projektas su techninėmis specifikacijomis turi būti suderintas su Užsakovo Energetikos tarnyba prieš pradedant darbus. Suderintas 1 egzempliorius pateikiamas Užsakovui. Projektą Rangovas paruošia pagal šalyje galiojančių norminių dokumentų reikalavimus.

  - Darbai, kurie nėra išvardinti, tačiau būtini sėkmingo objekto įgyvendinimui turi būti atliekami Rangovo ir negali būti įvardinti, kaip papildomi darbai. Prieš pradedant Rangovui darbus detalus darbų grafikas ir eiliškumas turi būti suderintas su Užsakovu.

  - Rangovas privalo numatyti ir įvertinti visas reikalingas technines, organizacines ir saugos darbe priemones, kad nebūtų sutrikdytas kitų technologinių įrenginių darbas.

  - Visa demontuota įranga ir medžiagos lieka Užsakovui.

  - Visus projektavimo ir montavimo darbus vykdyti vadovaujantis elektros įrenginių įrengimo taisyklėmis.

  - Numatyti projekte priemones užtikrinančias saugų darbą, priešgaisrinę saugą bei aplinkosaugą vykdant montavimo darbus.

  - Rangovas prieš pradėdamas darbus privalo iš Užsakovo gauti aktą – leidimą dirbti veikiančioje įmonėje.

Su objektu ir jo apimtimi prieš teikiant pasiūlymą galima susipažinti atvykus į vietą.

_______________________________

Administracinio pastato skirstyklos principinė schema: