2 Priedas

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Kupiškio duomenų centro inžinerinių sistemų atnaujinimo techninio darbo projekto parengimo paslaugų techninė specifikacija

- Esama padėtis.

  - Siekiant Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau - Sodra) rezervinį duomenų centrą, esantį adresu L. Stuokos – Gucevičiaus a. 9, Kupiškyje (toliau – RDC) įtraukti į valstybinių duomenų centrų sąrašą bei vadovaujantis valstybinių duomenų centrų techninių reikalavimų aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro 2023-05-10 įsakymu Nr. 4-249 „Dėl techninių ir organizacinių reikalavimų, taikomų valstybiniams duomenų centrams ir Lietuvos Respublikoje ar kitose Europos sąjungos valstybėse narėse, Europos ekonominės erdvės valstybėse ir (ar) Šiaurės Atlanto Sutarties Organizacijos (NATO) valstybėse narėse esantiems duomenų centrams, kuriuose laikomi valstybės informaciniai ištekliai, aprašo ir valstybinių duomenų centrų sąrašo patvirtinimo“ (toliau – Valstybinių duomenų centrų techninių reikalavimų aprašas) 14. punkto nuostatomis įvertinti Sodros RDC atitiktį Valstybinių duomenų centrų techniniams reikalavimams, buvo atliktas RDC atitikties Valstybinių duomenų centrų techniniams reikalavimams pirminį vertinimas ir pateikta vertinimo išvada.

  - Įvertinus atitiktį valstybinių duomenų centrų techniniams reikalavimams nustatyta, kad SODRA rezervinis duomenų centras, esantis adresu L. Stuokos – Gucevičiaus a. 9, Kupiškyje iš dalies atitinka valstybinių duomenų centrų techniniams reikalavimus, numatytus Valstybinių duomenų centrų techninių reikalavimų apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro 2023-05-10 įsakymu Nr. 4-249 „Dėl techninių ir organizacinių reikalavimų, taikomų valstybiniams duomenų centrams ir Lietuvos Respublikoje ar kitose Europos sąjungos valstybėse narėse, Europos ekonominės erdvės valstybėse ir (ar) Šiaurės Atlanto Sutarties Organizacijos (NATO) valstybėse narėse esantiems duomenų centrams, kuriuose laikomi valstybės informaciniai ištekliai, aprašo ir valstybinių duomenų centrų sąrašo patvirtinimo“.

  - Nustatytoms neatitiktims pašalinti yra parengtos šios RDC įrengimo pagal VDC techninius reikalavimus projekto parengimo techninės specifikacijos.

- Bendrieji reikalavimai projektavimo darbams

  - RDC projektavimas turi būti atliktas per 6 mėn. nuo sutarties pasirašymo pagal techninius reikalavimus, numatytus Valstybinių duomenų centrų techninių reikalavimų apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro 2023-05-10 įsakymu Nr. 4-249. (Priedas Nr. 1)

  - Visos projektuojamos sistemos turi būti pilnai suderinamos tarpusavyje, bei sudaryti vientisą, pilnai paruoštą naudojimui sistemą.

  - Visos sistemos turi būti projektuojamos sklypo ribose.

  - Projektuojant kiekvieną iš sistemų, turi būti numatyti apdailos darbai, jeigu tokie bus reikalingi.

  - Tiekėjo paruoštas projektas bus derinamas su pastato valdytoju, jei valdytojas turės pastabų, jas reikės įvertinti ir galimai atlikti pakeitimus projekto dokumentuose.

- Reikalavimai RDC komplekso saugos sistemų projektavimui.

  - Suprojektuoti pastato teritorijoje LED apšvietimą atsižvelgiant į tai, kad šalia yra daugiabutis  su laiko ir foto elementais (pagal Priedo Nr.1, aprašo - 5.1 punktą).

  - Suprojektuoti higienos normas atitinkantį  apsaugos postą 4-me aukšte  šalia technologinių patalpų, kuriame - 24/7 režimu turi budėti ginkluota apsauga, kuri turi užtikrinti RDC komplekso fizinę apsaugą ir iš posto saugoti patekimą į RDC komplekso patalpas, teritoriją, kontroliuoti RDC komplekso patalpas nuo neteisėto asmenų patekimo į jas ir užtikrinti teritorijoje sumontuotos valstybinio duomenų centro funkcionavimą užtikrinančios inžinerinės įrangos (nepriklausomo elektros energijos šaltinio, klimato kontrolės) fizinę apsaugą. (pagal Priedo Nr.1, aprašo - 5.2 punktą).

  - Išplėsti esamą pastato apsaugos sistemą taip, kad:

    - Užtikrinti pastato stogo ir ant jo projektuojamos RDC įrangos apsaugą, nes patekimas ant stogo nuo gretimo stogo yra nesudėtingas. (pagal Priedo Nr.1, aprašo - 5.1 punktą).

    - Visi priėjimai prie RDC komplekso patalpų turi būti kontroliuojami. (pagal Priedo Nr.1, aprašo – 5.3, 5.6, 7.1 punktus).

    - Visos patalpos ir teritorijos būtų apsaugotos šia sistema. Jos stebėsena ir kontrolė turi būti užtikrinta apsaugos poste 24 /7 režimu. Apsauginė įsilaužimo signalizacija turi būti prijungta prie nepertraukiamo elektros energijos tiekimo šaltinių ir nepriklausomo elektros energijos šaltinio, turėti garso ir šviesos signalizatorius, įrenginių testavimas turi būti atliktas pagal Lietuvos standartą LST EN 50131-1, ir jie turi atitikti ne žemesnius nei 1 saugumo klasės reikalavimus. (pagal Priedo Nr.1, aprašo - 5.1 ir 5.4 punktus).

  - Sistema turi užtikrinti, kad visi asmenys, norintys patekti į RDC komplekso patalpas, prieiti prie serverių ir (ar) kitų informacinių sistemų, elektros energijos tiekimo, vėdinimo ir klimato kontrolės, gaisro gesinimo ir gaisrinės saugos, telekomunikacijos ir ryšių įrangos, turi pateikti leidimą ir turi būti identifikuojami, registruojami apsaugos poste. Į RDC komplekso vidų įleisti asmenys, kurie nėra RDC valdytojo darbuotojai, gali judėti tik lydimi RDC valdytojo paskirtų kitų atsakingų asmenų. (pagal Priedo Nr.1, aprašo- 5.1 ir 5.5 punktus).

  - Esamose serverių ir komutacinėse spintose suprojektuoti durų atidarymo ir uždarymo detektorius, smūgio ir vibracijos daviklius. (pagal Priedo Nr.1, aprašo- 12.7 punktą)

  - Perprojektuoti arba išplėsti esamą pastato stebėjimo sistemą taip, kad patekimas į teritoriją, visa teritorija ir jos prieigos, per kurias patenkama į RDC, taip pat visi įėjimai į RDC kompleksą ir prieiga prie serverių ir (ar) kitos informacinių sistemų įrangos turi būti stebimi. (pagal Priedo Nr.1, aprašo - 5.1 ir 5.3 punktus)

  - Vaizdo stebėjimo sistema, turi apimti visą plotą be šešėlinių vietų (visiškos tamsos zonų) ir turi būti tinkamas apšvietimas, 24/7 režimu. Turi būti stebima visa teritorija ir jos prieigos, laikantis BDAR reikalavimų. Stebimas vaizdas turi būti įrašomas ne mažesniu kaip 20 kadrų per sekundę režimu, o sukurti vaizdo įrašai turi būti apsaugoti nuo galimo jų ištrynimo arba pakeitimo ar sunaikinimo ir saugomi ne trumpiau nei 30 dienų. (pagal Priedo Nr.1, aprašo - 5.1 ir 5.3 punktus). Numatyti informavimo sprendimus apie vaizdo stebėjimą.

  - Suprojektuoti duomenų centro komplekso patalpų įėjimo duris, kurios būtų apsaugotos nuo pašalinių asmenų nesankcionuoto patekimo ir įsilaužimo pagal Lietuvos standarte LST  EN 1627:2011 nurodytus RC3 saugumo klasei nustatytus reikalavimus. (pagal Priedo Nr.1, aprašo - 5.7 punktą)

- Reikalavimai RDC patalpų rekonstrukcijos projektavimui.

  - Visu įrangos patekimo keliu nuo išorės, iki RDC technologinės patalpos vidaus turi būti suprojektuotos durys suteikiančios galimybę gabenti į RDC arba iš jo ne mažesnę kaip 2,1 metro aukščio, 0,8 metro pločio ir 1,2 metro ilgio įrangą. (pagal Priedo Nr.1, aprašo – 7.6 punktą)

  - Atlikti perdangų ir grindų ekspertizę. Ir jei ekspertizė nepatvirtina kad RDC grindys ir perdangos išlaiko ne mažesnes nei 12 kN/m2 apkrovas ir ne mažesnes nei 5 kN taškines apkrovas – suprojektuoti perdangos tvirtinimo darbus. (pagal Priedo Nr.1, aprašo – 7.5 punktą)

  - Užtikrinti 4,1 punkte nurodytos įrangos gabenimo kelią nuo lauko iki RDC. Jei reikia, numatyti rekonstrukcijos darbus.

  - Turi būti suprojektuotas esamos technologinė patalpos išplėtimas dviem atskirtoms nepertraukiamo maitinimo šaltinių (uninterruptible power supply, toliau UPS) ir elektros paskirstymo patalpoms. Ploto, skirto išplėtimui schema pridedama. (Priedas Nr.2). (pagal Priedo Nr.1, aprašo – 7.3, 8.1, 8.7 punktus).

  - Siekiant užtikrinti RDC ir NMŠ(Nepertraukiamų maitinimo šaltinių)  patalpų funkcionalumą, patalpų išplėtimas turi būti suprojektuotas naudojantis analogiškomis medžiagomis, kaip yra įrengta esama technologinė patalpa.

    - Patalpos sienos ir lubos turi būti sumontuotos iš gamykloje pagamintų standartinio dydžio plokščių, pagamintų iš plieno su ugniai atspariu užpildu.

    - Atsparumas ugniai turi būti ne blogesnis kaip EI60.

    - Visos plokštės turi būti patikimai ir lengvai sujungtos tarpusavyje. Jų konstrukcijose turi būti nenaudojamos organinės kilmės (medienos, jos gaminių) medžiagos.

    - Durys į RDC patalpas turi būti ne mažesnės negu 2100x1000 (varčios aukštis x plotis). Durų priešgaisrinė klasė ne žemesne negu EI60.

    - Stogas turi būti dengtas vandeniui nepralaidžiu sluoksniu.

    - RDC patalpoje turi būti įrengtos pakeliamos grindys ne blogesnių parametrų už jau esančias patalpose, statinė apkrova ne mažesnė kaip 1400kg/m2, taškinė apkrova – ne mažesnė, kaip 5 kN. (pagal Priedo Nr.1, aprašo – 7.5 punktą)

    - Vidaus apdaila (sienos, grindys lubos) turi būti projektuojama technologinė, pilkos spalvos.

  - Suprojektuoti vibracijos slopinimo priemones, jeigu tokios bus būtinos.

- Reikalavimai elektros tiekimo sistemos projektavimui.

  - Turi būti suprojektuota elektros energijos maitinimo schema taip, kad serverių ir (ar) kitos informacinių sistemų įrangos, apsaugos sistemų, vėdinimo ir klimato kontrolės, gaisro gesinimo ir gaisrinės saugos, apsaugos sistemų, telekomunikacijos ir ryšių įrangos elektros energijos įvadinės tiekimo grandinės užtikrintų 100 proc. kritinės įrangos veikimą tuo metu, kai bet kuris elektros energijos tiekimo grandinės elementas sugestų ar būtų atjungtas remontui ar priežiūrai. Atitinkamai perprojektuoti esamą įžeminimą ir apsaugą nuo viršįtampių. Įtampos filtrų, užtikrinančių apsaugą nuo kitų natūralių bei dirbtinai sukeltų galingų elektromagnetinių impulsų informacinių technologijų įrangos maitinimo linijose funkciją turi atlikti projektuojami UPS. (pagal Priedo Nr.1, aprašo – 8.2, 8.3 punktus).

  - Turi būti suprojektuoti 2 vienas kitą dubliuojantys pilnos RDC galios įvadiniai kabeliai iš nepriklausomo elektros energijos šaltinio (diesel generator set, toliau DGS), einantys skirtingais keliais iki RDC įvadinių skydų. Kabelių keliai iki RDC patalpų turi būti apsaugoti nuo nesankcionuoto patekimo prie kabelių. (pagal Priedo Nr.1, aprašo – 5.1-5.3,  8.1, 8.3, 8.7 punktus).

  - Turi būti suprojektuoti 2 vienas kitą dubliuojantys įvadinis ir paskirstymo RDC skydai abejose  išplėstos technologinės patalpos dalyse. Abiejuose įvadiniuose skyduose turi būti suprojektuoti ARĮ, užtikrinantys perjungimą tarp ESO ir DGS įvadų, dingus elektros tiekimui. (pagal Priedo Nr.1, aprašo – 8.1-8.3, 8.5, 8.7 punktus).

  - Turi būti suprojektuota paskirstymo kabelių sistema atskirai nuo kiekvieno iš 2 paskirstymo skydų iki kiekvienos kritinės įrangos, kaip paminėta 5.1 punkte. Serverių ar kitos informacinės įrangos spintose įrangos maitinimui turi būti suprojektuoti 2 atskiri vienas kitą dubliuojantys rozetynai (angl. power distribution unit, toliau PDU). Kritinės komunikacijos, einančios iš kiekvienos išplėstos technologinės patalpos dalies negali eiti per kitą išplėstos technologinės patalpos dalį. (pagal Priedo Nr.1, aprašo – 8.1, 8.3, 8.7 punktus)

  - Tose pačiose patalpose, kaip ir skydai, turi būti suprojektuoti 2 vienas kitą dubliuojantys ne mažesnės kaip 84 kW galios UPS. Kiekvienam UPS turi būti suprojektuotos baterijos, užtikrinančios jo veikimą pilna galia(84kW) 7-10 min., kol įsijungs DGS. (pagal Priedo Nr.1, aprašo – 8.1, 8.3, 8.6-8.8 punktus)

  - RDC patalpose turi būti suprojektuotas dirbtinis avarinis apšvietimas, apšviečiantis visą plotą ir nepaliekantis šešėlinių vietų (visiškos tamsos zonų). (pagal Priedo Nr.1, aprašo – 7.4 punktą)

  - RDC patalpose turi būti suprojektuoti elektros lizdai, skirti remonto, valymo ar kitai įrangai eksploatuoti. Jie turi būti atskirti nuo serverių ir (ar) kitų informacinių sistemų, elektros energijos tiekimo, vėdinimo ir klimato kontrolės, gaisro gesinimo ir gaisrinės saugos, apsaugos sistemų, telekomunikacijos ir ryšių įrangos elektros tiekimo grandinių. ). (pagal Priedo Nr.1, aprašo – 8.4 punktą).

  - Pastato išorėje turi būti suprojektuota jungtis kilnojamajam DGS. (pagal Priedo Nr.1, aprašo – 8.9 punktą).

  - Suprojektuoti  esamo DG kuro sistemos išplėtimą taip, kad kuro užtektų 24 valandoms pilnos RDC ir apsaugos posto apkrovos. (pagal Priedo Nr.1, aprašo – 8.10 punktą).

  - Elektros tiekimo įranga turi būti suprojektuota taip, ir tokia, kad vidutinis metinis RDC elektros sąnaudų koeficientas (toliau „Power usage effectiveness“ – PUE) būtų neblogesnis nei 1.4. (pagal Priedo Nr.1, aprašo – 8.11 punktą).

  - Suprojektuoti dabartinės pastato elektros skydinės perjungimo veiksmus iškėlus ir atskyrus RDC įrangą.

  - Suprojektuoti tinklų pravedimo taškus iki RDC, užtikrinti pravedimo vietų gaisrinę atitiktį, apdailos atlikimą.

- Reikalavimai ŠVOK sistemos projektavimui.

  - Turi būti suprojektuota serverių patalpos automatinė klimato palaikymo ir kontrolės sistema (toliau ŠVOK ), kuri užtikrintų, kad patalpoje esanti serverių ir (ar) kitų informacinių sistemų įranga veiktų visu pajėgumu. (pagal Priedo Nr.1, aprašo – 9.1-9.3 punktus).

  - Projektuojant bet kokius įrangos išdėstymo pakeitimus RDC serverių patalpos viduje turi būti išlaikytas visiško karšto ir šalto oro atskyrimo principas. Karšta zona turi būti tarp serverių ir (ar) kitų informacinių sistemų įrangos spintų. Visur kitur turi būti šalta zona. ŠVOK neturi būti projektuojama virš RDC spintų ir lentynų. Įrangos aptarnavimui ir vidinių mazgų keitimui turi būti paliktos patogus priėjimas. (pagal Priedo Nr.1, aprašo – 8.11,  9.4 punktus).

  - RDC šalto oro koridoriuje turi būti palaikoma 18–27 °C oro temperatūra ir 40–60 proc. santykinis oro drėgnumas. (pagal Priedo Nr.1, aprašo –  9.3 punktą).

  - Nustatytas temperatūrinis režimas turi būti palaikomas net esant ir ne pilnam serverių ir (ar) kitų informacinių sistemų įrangos spintų užpildymui ir ne maksimaliam šilumos kiekiui.

  - ŠVOK Įrenginiams turi būti N+1 principu suprojektuotas rezervas ir gedimo atveju automatiškai turi pradėti veikti rezervinis įrenginys, kuris turi būti ne mažesnės aušinimo galios nei tas, vietoj kurio jis pradeda veikti. Kiekvienas įrenginys turi turėti savo valdiklį, daviklius ir nepriklausomas elektros maitinimo grandines. (pagal Priedo Nr.1, aprašo – 9.3 punktą).

  - ŠVOK elektros maitinimas turi būti suprojektuotas taip, kad vieno paskirstymo skydo gedimo atveju liktų veikti N įrenginių. Sistema turi būti prijungta prie DGS. Sutrikus elektros tiekimui ir persijungiant prie alternatyvių maitinimo šaltinių (rezervinio elektros įvado ir (ar) DGS, sistema turi veikti taip, kad nebūtų viršytos patalpos temperatūros tolerancijos ribos (kaip nurodyta 6.3 punkte). (pagal Priedo Nr.1, aprašo – 8.3, 8.5,  9.1 punktus).

  - ŠVOK turi būti atskirta nuo bendros Pastato vėdinimo sistemos ir gaisro atveju turi būti apsaugoma automatinėmis sklendėmis nuo iš išorės patenkančio oro. (pagal Priedo Nr.1, aprašo – 9.2 punktą).

  - Pagal 4.4 punktą projektuojamose elektros maitinimo ir paskirstymo patalpose taip pat turi būti suprojektuota ŠVOK sistema, kuri ataušintų pilnu pajėgumu veikiančią įrangą ir kurios palaikoma temperatūra turi atitikti tose patalpose patalpintos įrangos eksploatacijos sąlygas. Kadangi patalpos savo funkcionalumu dubliuoja viena kitą – kiekvienoje iš šių patalpų suprojektuota ŠVOK gali veikti N principu, be rezervavimo. (pagal Priedo Nr.1, aprašo – 9.1, 9.5 punktus).

  - ŠVOK sistemos išoriniai aušinimo įrenginiai turi būti suprojektuoti ant pastato stogo, nepažeidžiant stogo dangos bei perdangos apkrovimo. Įrangos keliamas triukšmas dienos ir nakties metu turi atitikti higienos normų keliamus reikalavimus. Įrangos aptarnavimui ir vidinių mazgų keitimui turi būti paliktos patogus priėjimas.

  - ŠVOK vamzdynai turi būti suprojektuoti eliminuojant riziką, kad valstybiniame duomenų centre esanti įranga bus paveikta ar sugadinta didžiausios tikėtinos avarijos metu.

  - Į RDC patenkantis oras, jei jis patenka iš išorės, taip pat ir per ŠVOK, turi būti filtruojamas filtrais pagal EN ISO 16890 standartą, užtikrinant, kad patenkančio oro tarša kietosiomis dalelėmis atitiktų ne žemesnę kaip 8 klasę pagal Lietuvos LST EN ISO 14644-1:2016 standartu apibrėžiamą oro švarumo klasifikaciją pagal dalelių koncentraciją. Konkreti filtro klasė turi būti parinkta pagal vietovės, kurioje yra duomenų centras, oro užterštumą. (pagal Priedo Nr.1, aprašo – 9.6 punktą).

  - ŠVOK sistema turi būti suprojektuota taip, ir tokia, kad vidutinis metinis RDC PUE būtų neblogesnis nei 1.4, kai serverinės IT įrangos galios apkrova nuo 30 iki 100 procentų (pagal Priedo Nr.1, aprašo – 8.11 punktą).

- Reikalavimai gaisrinės signalizacijos ir dujinio gesinimo sistemos projektavimui

  - Turi būti suprojektuotas esamos gaisro aptikimo ir dujinio gesinimo sistemos plėtinys į naujai pagal 4.4 punktą projektuojamas elektros maitinimo ir paskirstymo patalpas. Jei tai ekonomiškai ir techniškai naudinga – gali būti kiekvienai patalpai projektuojamos atskiros gaisro aptikimo ir dujinio gesinimo sistemos. (pagal Priedo Nr.1, aprašo – 10.1 punktą).

  - Gaisro aptikimo ir gaisro gesinimo sistema(os) turi būti projektuojamos nepriklausomos nuo aušinimo sistemų ir suprojektuotos taip, kad jų priežiūros ar faktinio gaisro aptikimo ir atitinkamai gesinimo atveju aušinimo sistemos nebūtų išjungtos ar kritiškai paveiktos. (pagal Priedo Nr.1, aprašo – 10.2 punktą).

  - Gaisro aptikimo ir signalizavimo sistema(os) turi būti projektuojamos vadovaujantis Gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemų projektavimo ir įrengimo taisyklėmis, patvirtintomis Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2007 m. vasario 22 d. įsakymu Nr. 1-66 „Dėl normatyvinių statinio saugos dokumentų patvirtinimo“. (pagal Priedo Nr.1, aprašo – 10.1 punktą).

  - Gaisro gesinimo sistema(os) turi būti projektuojamos vadovaujantis Stacionariųjų gaisrų gesinimo sistemų projektavimo ir įrengimo taisyklėmis, patvirtintomis Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2016 m. sausio 6 d. įsakymu Nr. 1-1 „Dėl Stacionariųjų gaisrų gesinimo sistemų projektavimo ir įrengimo taisyklių patvirtinimo“ ir standartu LST EN 15004-1:2019. (pagal Priedo Nr.1, aprašo – 10.1 punktą).

  - Dujų išleidimo metu slėgio pokyčiams gesinamose patalpose kompensuoti turi būti suprojektuoti dvikrypčio veikimo slėgio reguliavimo vožtuvai. Jei vožtuvas projektuojamas lauko sienoje - iš lauko pusės turi būti numatytos specialios lauko grotos. (pagal Priedo Nr.1, aprašo – 10.2 punktą).

  - Gaisro aptikimo ir gaisro gesinimo sistemai(oms) turi būti užtikrintas nepertraukiamas elektros energijos tiekimas. (pagal Priedo Nr.1, aprašo – 10.3 punktą).

  - Naujai projektuojamai(oms) gaisro aptikimo ir gaisro gesinimo sistemai(oms) ir esamai gaisro aptikimo ir gaisro gesinimo sistemai turi būti suprojektuotas signalo apie kilusį gaisrą perdavimas į pagal 3.2 punktą suprojektuotą apsaugos postą. (pagal Priedo Nr.1, aprašo – 10.5 punktą).

- Reikalavimai aspiracinės ankstyvojo gaisro aptikimo sistemos projektavimui.

  - Turi būti suprojektuotas esamos aspiracinės ankstyvojo gaisro aptikimo sistemos keitimas į naują apimant ir pagal 4.4 punktą projektuojamas elektros maitinimo ir paskirstymo patalpas.

  - Aspiracinė ankstyvoj gaisro aptikimo sistema(os) turi būti projektuojamos vadovaujantis standartu LST EN 54-20:2006/AC 2008.

- Reikalavimai duomenų perdavimo tinklo projektavimui.

  - Turi būti suprojektuoti 2 skirtingi vienas kitą dubliuojantys ryšių įvadinių kabelių keliai nuo pastato ryšių įvado iki 2 atskirų RDC komutacinių spintų. Kabelių keliai iki RDC patalpų turi būti apsaugoti nuo neteisėto prisijungimo, duomenų perėmimo ir atskirti nuo elektros paskirstymo kabelių ne mažesniu kaip 0,3 metro atstumu, siekiant užtikrinti jų ekranavimą, išskyrus atvejus, kai kabeliui nėra grėsmės patirti elektromagnetinės spinduliuotės poveikį. (pagal Priedo Nr.1, aprašo – 11.2 punktą)

- Reikalavimai  įrangos ir aplinkos stebėjimo sistemos projektavimui.

  - RDC turi būti suprojektuota automatinė elektros energijos tiekimo, gesinimo, šildymo, vėdinimo ir klimato kontrolės įrangos ir aplinkos stebėjimo ir kontrolės sistema (toliau Monitoringas), veikianti 24/7 režimu. Jei tai įmanoma ir ekonomiškai tikslinga – į projektuojamą monitoringo sistemą integruoti esamos RDC aplinkos stebėjimo sistemos elementus. (pagal Priedo Nr.1, aprašo – 7.8,  9.1, 9.4 punktus)

  - Projektuojamai monitoringo sistemai turi būti suprojektuotas nepertraukiamas elektros energijos tiekimas. Apie duomenų centro infrastruktūros įrangos būsenos pasikeitimus sistema turi informuoti pagal 3.2 punktą suprojektuotą apsaugos postą ir už RDC priežiūrą atsakingą asmenį. (pagal Priedo Nr.1, aprašo – 7.8 punktą)

  - Turi būti suprojektuoti davikliai, fiksuojantys į patalpą patenkančio išorinio oro taršą ir filtro užterštumą. (pagal Priedo Nr.1, aprašo – 9.6 punktą)

  - Įvadiniame, paskirstymo, aušinimo sistemų, serverių ir (ar) kitų informacinių sistemų įrangos ir kituose reikiamuose elektros maitinimo skyduose turi būti suprojektuota elektros maitinimo matavimo įranga, kuria būtų galima matuoti elektros sąnaudas ir apskaičiuoti RDC PUE. (pagal Priedo Nr.1, aprašo – 8.11 punktą)

____________________