Gauti tiekėjo užklausimai. Teikime atsakymus.

1 klausimas.

Techninio projekto SK dalyje kiekių žiniaraštyje nurodoma, kad reikalinga demontuoti grindis su pasluoksniai, o šiukšlių išvežimas sudaro tik 5 tonas. Prašome patikslinti kokios grindys su kokiais pasluoksniais demontuojasi.

Atsakymas.

Tiekėjas pats įvertina konstrukcijų ardymo metu susidariusių statybinių atliekų kiekį.

Pastate įrengtų grindų konstrukcija patalpose Nr. 2-2, 2-3, 2-4 (1 korpuso II aukšte),  1-51, 1-58  (3 korpuso I aukšte), 2-27, 2-28, 2-35,2-36 (3 korpuso II aukšte) – medinės lentos 37 mm storio ant medinių 40 storio  gulekšnių. Gulekšnių žingsnis – kas 70 cm.

Kitose patalpose – linoleumo danga+ 10 cm storio nearmuotas betono pagrindas+ 5-7 cm storio smėlio pasluoksnis.

2 klausimas.

Techninio projekto SA dalyje durų brėžinių žiniaraštyje nurodoma, kad D-1 ir D-3 durys ne mažesnės kaip 2200 mm aukščio, tuo tarpu pačiame brėžinyje duotas matmuo 2100 mm durų aukščio. Prašome patikslinti kuo vadovautis?

Atsakymas.

Durų aukštis pastate – 2100 mm. Durų angos esamos.

3 klausimas.

Techninio projekto SA dalies aiškinamajame rašte nurodoma, kokie darbai, kokiuose patalpose atliekami. Pvz. patalpos Nr. 1-24,1-25 neremontuojamos, patalpose Nr. 2-29,2-30,2-31,2-32, 2-34 reikia pakeisti tik duris. Tuo tarpu techninio projekto specialiųjų statybos darbų dalyse

(vandentiekio, šildymo, elektrotechnikos, silpnų srovių įrengimo) pateikiami visų  1 ir 3 korpuso (pirmo ir antro aukšto) patalpų remonto sprendiniai. Prašome paaiškinti, kuo vadovautis rengiant pasiūlymą-ar reikalinga vertinti visus darbus numatytus techninio projekto specialiųjų statybos darbų dalyse, ar vertinti tik tuos specialiuosius darbus, kurie patenka į techninio projekto architektūrinės dalies sprendinius.

Atsakymas.

Dalyje patalpų nenumatyta atlikti bendruosius  statybos darbus, tačiau turi būti vykdomi specialieji statybos darbai, jeigu tokie darbai  numatyti projekto specialiųjų darbų  dalyse.

(pvz. patalpose 1-24, 1-25 bendrieji statybos darbai nenumatyti,  tačiau vykdomi VN, ŠVOK, E, ER dalyse  numatyti darbai).Vertinti  kartu su specialiųjų darbų vykdymo  metu pažeistos apdailos atstatymo darbais.

4 klausimas.

Ar reikalinga įsivertinti pasiūlyme buitinio nuotekų vamzdynų pajungimą į lauko kanalizacijos šulinius?

Atsakymas.

Nuotekų vamzdžiai keičiami iki pirmo (įvadinio) šulinio  PVC „N“ klasės d 110  vamzdžiais.

Ilgiai:

2,5 m

5,8  m

6 ,0 m

Altitudės – brėžinyje 4272/2-01-TP-VN.BR-14

Pagarbiai,