SIŪLOMOS PRAĖJIMO KONTROLĖS ĮRANGOS IR JOS MONTRAVIMO DARBŲ PALANGOS  SENOJOJE GIMNAZIJOJE

ATITIKTIS TECHNINĖJE SPECIFIKACIJOJE NURODYTIEMS REIKALAVIMAMS

Tiekėjas, kartu su pasiūlymu, patvirtindamas savo siūlomos praėjimo kontrolės  įrangos ir jos montavimo darbų atitiktį techninėje specifikacijoje (toliau – TS) nurodytiems reikalavimams, turi pateikti šį užpildytą dokumentą. Dokumentą turi pasirašyti tiekėjas arba jo įgaliotas atstovas.

Atkreipiame dėmesį, jog, Pirkėjui kilus pagrįstų abejonių dėl pateikto pasiūlymo, Pirkėjas turi teisę paprašyti tiekėjo pateikti papildomų įrodymų dėl pasiūlymo atitikties, įskaitant ir dėl atitikties tiems techninėje specifikacijoje nurodytiems reikalavimams, kurie nėra įvardyti šiame dokumente.

Bendrieji reikalavimai:

| 1. TECHNINĖS ĮRANGOS BENDRIEJI REIKALAVIMAI |  | UŽPILDO TEIKĖJAS, Tiekėjo siūlomos Prekės duomenys (gamintojas ar prekės ženklas, modelis, modifikacija, prekės kodas (jei yra) ir Prekės atitiktis nurodytiems reikalavimams |
| --- | --- | --- |
| 1.1. | Visa įranga turi būti nauja, nenaudota, pristatoma originaliame gamykliniame įpakavime. Gamykliškai atnaujinti komponentai neleistini. | Atitinka (įrašyti taip / ne): ................. |
| 1.2. | Palangos bendrojo ugdymo mokyklose įdiegtas ir naudojamas TAMO dienynas, todėl visa techninė ir programinė praėjimo kontrolės sistemų įranga turi turėti sąsajas su TAMO dienynu. | Atitinka (įrašyti): .............................. |
| 1.3. | Tiekėjas negali siūlyti vietoj pageidaujamo įrenginio du ar kelis įrenginius, pakeičiančius jo funkcionalumą. Įranga turi atitikti nurodytus parametrus arba būti geresnių parametrų. | Atitinka (įrašyti taip / ne): ................. |
| 1.4. | Visa įranga turi būti diegiama be papildomų techninių ar programinių, licencinių reikalavimų. | Atitinka (įrašyti taip / ne): ................. |
| 1.5. | Tiekėjas turi užtikrinti, kad gamintojas nėra paskelbęs apie siūlomos įrangos gamybos arba tobulinimo nutraukimą. | Atitinka (įrašyti taip / ne): ................. |

Specialieji reikalavimai praėjimo kontrolės įrangai ir montavimo darbams:

| 1. PRAĖJIMO KONTROLĖS ĮRANGOS KOMPLEKTAS |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Parametras | Minimalūs reikalavimai |  |
| 1.1. | Kiekis | Pagrindinis įėjimas (praėjimo sistemos montuojamos patalpų viduje): 2 turniketai ir 1 varteliai. Įėjimas iš kiemo pusės: 1 turniketas. |  |
| 2. PRAĖJIMO KONTROLĖS ĮRANGOS KOMPLEKTĄ SUDARO |  |  |  |
| 2.1. TURNIKETAS: |  |  |  |
| Eil. Nr. | Parametras | Minimalūs reikalavimai | UŽPILDO TEIKĖJAS, Tiekėjo siūlomos Prekės duomenys (gamintojas ar prekės ženklas, modelis, modifikacija, prekės kodas (jei yra) ir Prekės atitiktis nurodytiems reikalavimams |
| 2.1.1. | Kiekis | 3 vnt. |  |
| 2.1.2. | Gamintojas | Nurodyti gamintoją. | Gamintojas ar prekės ženklas (nurodyti): ..................................................... |
| 2.1.3. | Pavadinimas/ Modelis, modifikacija (jei yra) | Nurodyti pavadinimą. Pateikti nuorodą į gamintojo interneto svetainę arba techninės dokumentacijos kopiją, kurioje pateikiama informacija apie siūlomos prekės pagrindines charakteristikas ir atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams. | Modelis, modifikacija (nurodyti, jeigu yra): ...................................................... Prekės kodas (nurodyti, jeigu yra): ...................................................... Interneto svetainės nuoroda (nurodyti, jeigu yra): ...................................................... |
| 2.1.4. | IP klasė | Turniketas turi atitikti ne prastesnį kaip IP54 standartą. | Atitinka (įrašyti taip/ ne): ..................................................... |
| 2.1.5. | Darbinė temperatūra | Turniketo darbinė temperatūra nuo -20 °C iki +68 °C. | Atitinka (įrašyti taip/ ne): ..................................................... |
| 2.1.6. | Maitinimas | Nuo 110 iki 220 V, nuo 60 iki 50 Hz. AC (%±10) 24V. DC maksimalus – 60 W. | Atitinka (įrašyti taip/ ne): ..................................................... |
| 2.1.7. | Montavimo ypatumai | Atsižvelgiant į montavimo vietos ypatumus reikalingos praėjimą užtveriančios tvorelės, kurias turės įrengti Tiekėjas. Atitvarų specifikacijos pateiktos 2.9. punkte. | Atitinka (įrašyti taip/ ne): ..................................................... |
| 2.1.8. | Matmenys | Ne mažiau nei 1040×250×955 mm.+/-15 mm (+ „rankos“ ilgis ne mažesnis nei 470) . | Atitinka (įrašyti taip/ ne): ..................................................... |
| 2.1.9. | „Rankos“ | Vienpusės ne mažesnis nei Ø40 mm×2 mm nerūdijantis plienas ne žemesnės nei 304-klasės. Su automatinio nukritimo funkcija avariniu režimu. | Atitinka (įrašyti taip/ ne): ..................................................... |
| 2.1.10. | Korpusas | Ne žemesnės nei 304-klasės nerūdijančio plieno korpusas. | Atitinka (įrašyti taip/ ne): ..................................................... |
| 2.1.11. | Greitis | Nominalus ne mažesnis nei 41 įleidimas per minutę, turniketas pasiruošia sekančiam leidimui per mažiau nei ~0,3 s. | Atitinka (įrašyti taip/ ne): ..................................................... |
| 2.1.12. | Avarinis režimas | Avariniu režimu turniketo „ranka“ turi automatiškai nukristi. | Atitinka (įrašyti taip/ ne): ..................................................... |
| 2.1.13. | Valdymas | NC/NO kontaktais. | Atitinka (įrašyti taip/ ne): ..................................................... |
| 2.1.14. | Indikacija | Turniketo šonuose įmontuoti indikatoriai (užsidegančios žalios rodyklės, raudonas stop ženklas) priklausomai nuo turniketo būsenos. | Atitinka (įrašyti taip/ ne): ..................................................... |
| 2.2. DURŲ ĮEIGOS KONTROLERIS: |  |  |  |
| Eil. Nr. | Parametras | Minimalūs reikalavimai | UŽPILDO TEIKĖJAS |
| 2.2.1. | Kiekis | 3 vnt. |  |
| 2.2.2. | Gamintojas | Nurodyti gamintoją. | Gamintojas ar prekės ženklas (nurodyti): ..................................................... |
| 2.2.3. | Pavadinimas/ Modelis, modifikacija (jei yra) | Nurodyti pavadinimą. Pateikti nuorodą į gamintojo interneto svetainę arba techninės dokumentacijos kopiją, kurioje pateikiama informacija apie siūlomos prekės pagrindines charakteristikas ir atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams. | Modelis, modifikacija (nurodyti, jeigu yra): ...................................................... Prekės kodas (nurodyti, jeigu yra): ...................................................... Interneto svetainės nuoroda (nurodyti, jeigu yra): ...................................................... |
| 2.2.4. | „Flash“ atmintis | Ne mažesnis nei 256 MB įvykiams ir duomenims saugoti. Mažiausias saugojimo laikotarpis 10 metų atjungus maitinimą. | Atitinka (įrašyti taip/ ne): ..................................................... |
| 2.2.5. | RAM Atmintis | Ne mažesnė nei 128 MB. Kortelės duomenys laikomi RAM atmintyje. Atjungus maitinimą duomenys išsitrina. | Atitinka (įrašyti taip / ne): ..................................................... |
| 2.2.6. | Išorinė nuskaitytuvo jungtis bei palaikomi protokolai | 2 vnt. Palaikomi standartai: OSDP, proximity, bar code, magnetic, integrated keypad, smart card, RS-485. | Atitinka (įrašyti taip/ ne): ..................................................... |
| 2.2.7. | Įvykių atmintis | Ne mažesnė nei 20000 kortelių atmintis. | Atitinka (įrašyti taip/ ne): ..................................................... |
| 2.2.8. | Įėjimo/Išėjimo jungtys | Ne mažiau 2 rėlinių išėjimų nuo C. Po 30 VDC, 3 A maks. kiekvienam. Ne mažiau 2 išėjimai spynos valdymui. Ne mažiau 4 kontroliuojamų įėjimų. | Atitinka (įrašyti taip/ ne): ..................................................... |
| 2.2.9. | Susisiekimas | 1 RS-485, Ethernet 10/100Base-T su RJ-45 sąsajos. | Atitinka (įrašyti taip/ ne): ..................................................... |
| 2.2.10. | Programinė įranga | Turi turėti WEB sąsają ir galėti dirbti „STANDALONE“ režime. Turi turėti galimybe pilnai užprogramuoti naudojantis WEB sąsają. | Atitinka (įrašyti taip/ ne): ..................................................... |
| 2.2.11. | Integracijos | Turi integruotis ir dirbti protokoliniame lygmenyje vieningoje sistemoje su apsaugos sistema DSC MAXSYS, PowerSeries, PowerSeries Neo and PowerSeries Pro. | Atitinka (įrašyti taip/ ne): ..................................................... |
| 2.2.12. | Išplėstinės funkcijos | Įeigos kontroleriai protokoliniame lygmenyje turi būti pajungti prie centralizuotos programinės įrangos, kuri yra integruota į „Tamo“ elektroninį dienyną. Sistemos įvykiai (įėjimai ir išėjimai) turi būti perduodami realiu laiku į elektroninį dienyną. Įeigos kontrolės sistema duomenų bazę (su mokinių pažymėjimais ir darbuotojų kortelėmis) automatiškai gauna ir atsinaujina iš dienyno. | Atitinka (įrašyti taip/ ne): ..................................................... |
| 2.2.13. | Kontrolerio maitinimas | 12 VDC / PoE / PoE+, 2.2 A. | Atitinka (įrašyti taip/ ne): ..................................................... |
| 2.3. KONTROLERIŲ METALINIS KORPUSAS: |  |  |  |
| Eil. Nr. | Parametras | Minimalūs reikalavimai | UŽPILDO TEIKĖJAS |
| 2.3.1. | Kiekis | 3 vnt. |  |
| 2.3.2. | Medžiaga | Metalas. | Atitinka (įrašyti taip/ ne): ..................................................... |
| 2.3.3. | Montavimo būdas | Paviršinis. | Atitinka (įrašyti taip/ ne): ..................................................... |
| 2.4. TINKLO KOMUTATORIUS: |  |  |  |
| Eil. Nr. | Parametras | Minimalūs reikalavimai | UŽPILDO TEIKĖJAS |
| 2.4.1. | Kiekis | 1 vnt. |  |
| 2.4.2. | Gamintojas | Nurodyti gamintoją. | Gamintojas ar prekės ženklas (nurodyti): ..................................................... |
| 2.4.3. | Pavadinimas/ Modelis, modifikacija (jei yra) | Nurodyti pavadinimą. Pateikti nuorodą į gamintojo interneto svetainę arba techninės dokumentacijos kopiją, kurioje pateikiama informacija apie siūlomos prekės pagrindines charakteristikas ir atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams. | Modelis, modifikacija (nurodyti, jeigu yra): ...................................................... Prekės kodas (nurodyti, jeigu yra): ...................................................... Interneto svetainės nuoroda (nurodyti, jeigu yra): ...................................................... |
| 2.4.4. | Sąsaja | Ne mažiau 10 10/100 Mbps RJ45 Portų su 8 POE. | Atitinka (įrašyti taip / ne): ..................................................... |
| 2.4.5. | Tinklas | 10/100BASE-TX. | Atitinka (įrašyti taip / ne): ..................................................... |
| 2.4.6. | Energijos suvartojimas | Ne mažiau 120 W (Kai pajungti POE įrenginiai). | Atitinka (įrašyti taip / ne): ..................................................... |
| 2.4.7. | Išorinis maitinimas | Vidinis maitinimo adapteris (Išėjimas: DC52V 2.9 A). | Atitinka (įrašyti taip / ne): ..................................................... |
| 2.4.8. | PoE jungtys (RJ45) | Standard: 802.3 af/at, PoE Portai: Port1–Port8. | Atitinka (įrašyti taip / ne): ..................................................... |
| 2.4.9. | Mac Adresų lentelė | 4K. | Atitinka (įrašyti taip / ne): ..................................................... |
| 2.4.10. | Išplėstinės funkcijos | Mac Addresų „Auto-Learning“ ir „Auto-Aging“. | Atitinka (įrašyti taip / ne): ..................................................... |
| 2.5. SKAITYTUVAS: |  |  |  |
| Eil. Nr. | Parametras | Minimalūs reikalavimai | UŽPILDO TEIKĖJAS |
| 2.5.1. | Kiekis | 6 vnt. |  |
| 2.5.2. | Gamintojas | Nurodyti gamintoją. | Gamintojas ar prekės ženklas (nurodyti): ..................................................... |
| 2.5.3. | Pavadinimas/ Modelis, modifikacija (jei yra) | Nurodyti pavadinimą. Pateikti nuorodą į gamintojo interneto svetainę arba techninės dokumentacijos kopiją, kurioje pateikiama informacija apie siūlomos prekės pagrindines charakteristikas ir atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams. | Modelis, modifikacija (nurodyti, jeigu yra): ...................................................... Prekės kodas (nurodyti, jeigu yra): ...................................................... Interneto svetainės nuoroda (nurodyti, jeigu yra): ...................................................... |
| 2.5.4. | Standartas | Tinka „Mifare“ tipo kortelėms. | Atitinka (įrašyti taip / ne): ..................................................... |
| 2.5.5. | Išplėstinės funkcijos | Turi papildomus kontaktus LED-ams ir pypekliui valdyti. | Atitinka (įrašyti taip / ne): ..................................................... |
| 2.5.6. | Išėjimo tipai | Wiegand 32 BIT; ABA (14 char); ABA Linear (13 char). | Atitinka (įrašyti taip / ne): ..................................................... |
| 2.5.7. | Veikimo atstumas | Nuo 30 iki 150 mm. | Atitinka (įrašyti taip / ne): ..................................................... |
| 2.5.8. | Maitinimas | 5-12 VDC. | Atitinka (įrašyti taip / ne): ..................................................... |
| 2.5.9. | Išplėstinės funkcijos | Skaitytuvas turi būti visiškai suderinamas su mokyklose naudojamu elektroniniu mokinio pažymėjimu, kuris atitinka Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. gruodžio 31 d. įsakyme Nr. V-2014 „Dėl mokinio pažymėjimo išdavimo tvarkos aprašo, mokinio pažymėjimo (popierinio) ir mokinio pažymėjimo (kortelės) blankų privalomųjų formų patvirtinimo“ nurodytus reikalavimus | Atitinka (įrašyti taip / ne): ..................................................... |
| 2.6. MYGTUKAI TURNIKETŲ IR VARTELIŲ ATBLOKAVIMUI: |  |  |  |
| Eil. Nr. | Parametras | Minimalūs reikalavimai | UŽPILDO TEIKĖJAS |
| 2.6.1. | Kiekis | 4 vnt. |  |
| 2.6.2. | Tipas | Fiksuojančios padėties. Turniketo valdymui. | Atitinka (įrašyti taip / ne): ..................................................... |
| 2.6.3. | Kontaktai | Dvikontaktis. | Atitinka (įrašyti taip / ne): ..................................................... |
| 2.7. IŠĖJIMO MYGTUKAS: |  |  |  |
| Eil. Nr. | Parametras | Minimalūs reikalavimai | UŽPILDO TEIKĖJAS |
| 2.7.1. | Kiekis | 4 vnt. |  |
| 2.7.2. | Tipas | Fiksuojančios padėties. Avariniam atidarymui. | Atitinka (įrašyti taip / ne): ..................................................... |
| 2.7.3. | Kontaktai | Dvikontaktis. | Atitinka (įrašyti taip / ne): ..................................................... |
| 2.8. MAITINIMO ŠALTINIS SU 7AH: |  |  |  |
| Eil. Nr. | Parametras | Minimalūs reikalavimai | UŽPILDO TEIKĖJAS |
| 2.8.1. | Kiekis | 4 vnt. |  |
| 2.8.2. | Tipas | Impulsinis maitinimo šaltinis metaliniame korpuse. | Atitinka (įrašyti taip / ne): ..................................................... |
| 2.8.3. | Maksimali srovė | 3 A. | Atitinka (įrašyti taip / ne): ..................................................... |
| 2.8.4. | Baterija | 7 Ah neaptarnaujama. | Atitinka (įrašyti taip / ne): ..................................................... |
| 2.8.5. | Išėjimo įtampa | 12 VDC. | Atitinka (įrašyti taip / ne): ..................................................... |
| 2.8.6. | Įėjimo įtampa | AC nuo 190 iki 265 V, nuo 50 iki 60 Hz. | Atitinka (įrašyti taip / ne): ..................................................... |
| 2.9. ATITVARŲ KOMPLEKTAS: |  |  |  |
| Eil. Nr. | Parametras | Minimalūs reikalavimai | UŽPILDO TEIKĖJAS |
| 2.9.1. | Kiekis | 4 vnt. |  |
| 2.9.2. | Tipas | Tvorelė praėjimui užtverti. |  |
| 2.9.3. | Aukštis mm | 1200 H (mm). | Atitinka (įrašyti taip / ne): ..................................................... |
| 2.9.4. | Medžiaga | Nerūdijantis plienas | Atitinka (įrašyti taip / ne): ..................................................... |
| 2.9.5. | Kiti reikalavimai | Turi būti įskaičiuotos visos reikalingos lėšos ar papildoma įranga praėjimui užtverti. | Atitinka (įrašyti taip / ne): ..................................................... |
| 2.9.6. | Užpildas | Grūdintas stiklas 8 mm | Atitinka (įrašyti taip / ne): ..................................................... |
| 2.10. VARTELIAI: |  |  |  |
| Eil. Nr. | Parametras | Minimalūs reikalavimai | UŽPILDO TEIKĖJAS |
| 2.10.1. | Vartelių tipas | Rankiniai varteliai. |  |
| 2.10.2. | Vartelių stulpų aukštis | Ne mažesni nei 120 cm. | Atitinka (įrašyti taip / ne): ..................................................... |
| 2.10.3. | Vartelių plotis | Ne mažesni nei 100 cm. | Atitinka (įrašyti taip / ne): ..................................................... |
| 2.10.4. | Vartelių užpildas | Ne mažesnis nei 8 mm storio grūdintas stiklas. | Atitinka (įrašyti taip / ne): ..................................................... |
| 2.10.5. | Stiklo gaudyklė | Elektromechaninė. | Atitinka (įrašyti taip / ne): ..................................................... |
| 2.11. UTP KABELIAI: |  |  |  |
| Eil. Nr. | Parametras | Minimalūs reikalavimai | UŽPILDO TEIKĖJAS |
| 2.11.1. | Kiekis | Nuo 200 iki 400 m. | Atitinka (įrašyti taip / ne): ..................................................... |
| 2.11.2. | Tipas | UTP vyta pora 8×2×0,5. | Atitinka (įrašyti taip / ne): ..................................................... |
| 2.12. MAITINIMO KABELIAI: |  |  |  |
| Eil. Nr. | Parametras | Minimalūs reikalavimai | UŽPILDO TEIKĖJAS |
| 2.12.1. | Kiekis | Ne mažiau nei 200 m. | Atitinka (įrašyti taip / ne): ..................................................... |
| 2.12.2. | Tipas | OMY 3×1 mm. | Atitinka (įrašyti taip / ne): ..................................................... |
| 2.13. ĮRANGOS MONTAVIMO DARBAI: |  |  |  |
| 1.13.1. | Montavimas | Visa įranga turi būti pristatyta, sumontuota nurodytu adresu ir paruošta naudojimui. |  |
| 1.13.2. | Aptarnavimas ir priežiūra | Kontaktiniai duomenys, kuriais galima kreiptis dėl įrangos ar sistemos gedimų, netinkamo veikimo. | Kontaktiniai duomenys: ..................................................... |
| 1.13.3. | Vieta | Visa įranga turi būti sumontuota Palangos senojoje gimnazijoje, adresu Jūratės g. 13, Palanga. |  |