TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

| Eil. Nr. | Prekės pavadinimas ir techniniai reikalavimai | Matas | Kiekis | Siūloma techninė charakteristika, gamintojas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Greito atvėsinimo spinta: - Išoriniai matmenys: plotis (±350 mm) 1200mm; gylis (±100 mm) 1200mm; aukštis (±450 mm) 2400 mm. - Talpa: vienas GN1/1 vežimėlis naudojamas Racional konvekciniuose pečiuose, (vežimėlio matmenys 800x500x1710mm). - Atvėsinimo našumas per 90min nuo ne daugiau +90C iki +3C. - Gali būti užšaldymo funkcija. - Valdymo ekranas. - Korpusas ir vidus pilnai iš nerūdijančio plieno arba lygiavertės medžiagos. - Galingumas ne mažesnis 7,5kW. - Įvažiavimo pakyla – nerūdijančio plieno arba lygiavertės medžiagos. Aukštis (jungimosi vietoje prie spintos grindų) ne didesnis kaip 100mm), ilgis ne didesnis kaip 500mm - Smeigė, vidinei temperatūrai. - Automatinio atitirpinimo funkcija. - Vidiniai kampai užapvalinti. - Lengvai užsifiksuojanti rankena. - Šaltnešis R452A arba lygiavertis. - Durų rėmas su pašildymu. - Duryse įmontuotos durų gumos. - Šaldymo agregatas, kuris montuojamas lauke, kurio galingumas ne mažiau Q0=5 kW. Korpusas, pagaminti iš polimeru padengto cinkuoto metalo arba lygiavertės medžiagos atsparios korozijai ir mechaniniams pažeidimams. - Į kainą įskaičiuota: montažinės medžiagos: šaldymo vamzdynas; valdymo armatūra; šaltnešis; tepalai; vamzdyno tvirtinimas ir izoliacija; lauko bloko tvirtinimas; elektros laidai pajungimui; kt. reikalingi mechanizmai greito šaldymo spintos ir šaldymo agregato montavimui ir veikimui; pilnas šaldymo sistemos įrengimas; įrangos ir medžiagų transportavimas į objektą (Eivenių g. 2 Kaunas, Ligonių maitinimo skyrius); šaldymo sistemos vakuumavimas ir slėginis bandymas; šaltnešio užpildymas ir sistemos paleidimo – derinimo darbai įrangai veikiant tuščia eiga; sistemos techninės dokumentacijos parengimas lietuviu kalba; techninis pasas pagal LR įstatymus; personalo apmokymas darbui ir priežiūrai; techninis įrangos aptarnavimas garantijos metu, ne mažiau 3 kartai per metus. - CE sertifikatas. - Gamintojas: nurodyti. - Pristatymas per 3 mėn. nuo užsakymo pateikimo dienos. - Garantija ne mažiau 12 mėn. | vnt. | 1 | [prekės pavadinimas/prekės kodas] Siūloma specifikacija: |

Tiekėjas pildo stulpelį „Siūloma techninė charakteristika“:

1. pateikdamas aiškiai suformuluotus, atitikimą reikalavimams pagrindžiančius faktus. Kartu su konkurso dalyvio pasiūlyme įvardintų prekių charakteristikomis turi būti nurodytas prekių gamintojas bei viešai prieinamas informacijos šaltinis (pvz. gamintojo ar tiekėjo virtualus katalogas internete), arba pateiktas oficialus galiojantis gamintojo prekių katalogas, kuriame būtų aprašytos konkursui siūlomos prekės;

2.vadovaudamasis Viešųjų pirkimų tarnybos išaiškinimu [ http://vpt.lrv.lt/lt/news/view_item/id.1596], turi nurodyti tikslius ir konkrečius siūlomos prekės duomenis, nepalikdamas lentelėje pateiktų dydžių reikšmių tolerancijų, pvz.: „lygiavertė“, (±), „atitinka“ ir pan.

3. visų prekių kaina yra pardavimo kaina, įskaitant prekės pakuotę, transportavimą, PVM ir visus kitus tiekėjo numatytus ar nenumatytus mokesčius;

4. tiekėjas, laimėjęs konkursą, bet kuriai pirkimo daliai, privalo kartu su  įranga pristatyti lietuvišką prekės naudojimosi instrukciją.

5. Paruošimas darbui: pristatymas adresu Eivenių g. 2, Kaunas, pajungimas, apmokymai.

Aplinkosauginiai reikalavimai: Siūloma prekė turi atitikti aukščiausia A klasės  energetine klasę. Kartu su pasiūlymu turi būti pateikta siūlomo  gaminio  galiojanti energijos vartojimo efektyvumo etiketė  arba informacijos lapas, įrodantis, kad siūlomo  gaminio energijos vartojimo efektyvumo klasė yra ne žemesnė nei reikalaujama, arba kiti lygiaverčiai įrodymai.

_____________