SPS 1 priedas /Annex 1 to the SPC

| PIRMINIS/GALUTINIS PASIŪLYMAS |  |  | INITIAL/FINAL TENDER |
| --- | --- | --- | --- |
| (VPP-3934) REZERVINĖS ATSARGOS IR AVARINIO SANDĖLIO PAPILDYMAS |  |  | (VPP-3934) RESERVE STOCK AND EMERGENCY WAREHOUSE REPLENISHMENT |
| I PIRKIMO OBJEKTO DALIAI „IZOLIUOTI PLIENINIAI VAMZDŽIAI“ |  |  | PART I OF THE OBJECT OF PROCUREMENT “INSULATED STEEL PIPES” |
| INFORMACIJA APIE TIEKĖJĄ / SUPPLIER INFORMATION |  |  |  |
| Tiekėjo pavadinimas / Jeigu dalyvauja Tiekėjų grupė, surašomi visų narių pavadinimai |  | Name of the Supplier / If a group of Suppliers is present, the names of all members shall be listed |  |
| Tiekėjų grupės atsakingas partneris (pildoma, jei Pasiūlymą teikia Tiekėjų grupė) |  | Responsible partner of the group of Suppliers (to be filled in if the Tender is submitted by a group of Suppliers) |  |
| Tiekėjo adresas / Jeigu dalyvauja Tiekėjų grupė, surašomi visi dalyvių adresai |  | Supplier’s address / If a group of Suppliers is involved, all addresses of the participants are listed |  |
| Tiekėjo juridinio asmens kodas (tuo atveju, jei Pasiūlymą pateikia fizinis asmuo – verslo pažymėjimo Nr. ar pan.) / Jeigu Pasiūlymą pateikia Tiekėjų grupė, nurodomi visi Tiekėjų grupės narių kodai |  | Supplier’s legal entity code (s) (in case the Tender is submitted by a natural person - business certificate No., etc.) / If the Tender is submitted by a group of Suppliers, all codes of the members of the group of Suppliers shall be listed |  |
| Tiekėjo PVM mokėtojo kodas/ Jeigu Pasiūlymą pateikia Tiekėjų grupė, nurodomi visi Tiekėjų grupės narių kodai |  | Supplier VAT identification number (s) / In case the Tender is submitted by a Supplier group, the codes of all the Supplier group members shall be indicated. |  |
| Tiekėjo / Tiekėjų grupės atsakingo partnerio sąskaitos numeris, banko pavadinimas ir banko kodas |  | Account number, bank name and bank code of the Supplier / responsible partner of the Supplier |  |
| Pasiūlymo pasirašymui Tiekėjo / Tiekėjų grupės atsakingo partnerio įgalioto asmens vardas, pavardė, pareigos, telefono numeris ir el. paštas |  | Name, surname, position, telephone number and e-mail of the person authorized by the Supplier / responsible partner of the group of Suppliers to sign the Tender |  |
| Tiekėjo / Tiekėjų grupės atsakingo partnerio įgalioto asmens laimėjimo atveju pasirašančio Sutartį vardas, pavardė, pareigos |  | Name, surname and the position of the person authorized by the Supplier / Supplier group to sign the Contract if the Supplier wins the Procurement |  |
| Tiekėjo / Tiekėjų grupės atsakingo partnerio laimėjimo atveju už Sutarties vykdymą paskirto atsakingo asmens vardas, pavardė, pareigos, telefono numeris, el. paštas |  | Name, surname, the position, telephone No. and e-mail of the person responsible for the implementation of the Contract appointed by a Supplier / responsible partner of the Supplier group |  |
| 1. | SUTIKIMAS SU PIRKIMO SĄLYGOMIS |  | AGREEMENT TO THE PROCUREMENT CONDITIONS |
| 1.1. | Su Pasiūlymu pažymime, kad pateikdami savo Pasiūlymą, sutinkame su PĮ ir Pirkimo sąlygose nustatytomis Pirkimo procedūromis. |  | With this Tender, we acknowledge that by submitting our Tender, we agree with the further Procurement procedures set forth in LP and the Procurement conditions. |
| 1.2. | Patvirtiname, kad atidžiai perskaitėme visus Pirkimo sąlygų, taip pat Techninės specifikacijos reikalavimus, mūsų Pasiūlymas juos visiškai atitinka ir įsipareigojame jų laikytis vykdydami Sutartį. Taip pat įsipareigojame laikytis ir kitų Lietuvos Respublikoje galiojančių ir Pirkimo objektui bei Sutarčiai taikomų teisės aktų reikalavimų. |  | We confirm that we have carefully read all the requirements of the Procurement conditions, as well as the Technical Specification, our Tender fully complies with them and we undertake to comply with them in the performance of the Contract. We also undertake to comply with the requirements of other legal acts in force in the Republic of Lithuania and applicable to the Object of Procurement and the Contract. |
| 1.3. | Teikdami Pasiūlymą patvirtiname, kad visos siūlomos prekės (naudojamos medžiagos, įranga) nepriklausomai ar naudojamos darbų atlikimui ar paslaugų suteikimui, atitiks Perkančiojo subjekto nurodytus reikalavimus, ir nebus importuotos iš šalių, ar jų dalių, teritorijų (specialaus statuso zonų), iš kurių tokių tiekiamų prekių (naudojamų medžiagų, įrangos) importas yra draudžiamas pagal Jungtinių Tautų saugumo tarybos sprendimus arba kurioms taikomos Jungtinių Amerikos Valstijų, Europos Sąjungos ribojamosios priemonės (sankcijos) ar kitų tarptautinių organizacijų, kurių narė yra arba kuriose dalyvauja Lietuvos Respublika, tarptautinės sankcijos. Perkančiajam subjektui raštu pareikalavus, per jo nurodytą terminą bus pateikti dokumentai, patvirtinantys prekių (naudojamų medžiagų, įrangos) kilmės šalį ir gamintoją ir jo akcininkus. |  | By submitting the Tender we confirm that all the goods (materials used, equipment) offered, whether independently or used for the execution of works or the provision of services, will meet the requirements the Contracting Entity and will not be imported from the countries or their parts, territories (special status zones), from which imports of such supplied goods (materials used, equipment) are prohibited by decisions of the United Nations Security Council or in the case of restrictive measures (sanctions) by the United States, the European Union or international sanctions of other international organizations, the member or participant of which is the Republic of Lithuania. Upon written request of the Contracting Entity, documents confirming the country of origin of the goods (materials used, equipment), the manufacturer and its shareholders will be submitted within the deadline specified by the Contracting Entity. |
| 1.4. | Užtikrinu, kad mano atstovaujamas Tiekėjas/ Tiekėjų grupės nariai ir jo pasitelkiami Subtiekėjai bei Ūkio subjektai, kurių pajėgumais remiamasi, bus susipažinę su 2022 m. lapkričio 25 d. EPSO-G valdybos patvirtintu EPSO-G įmonių grupės tiekėjų etikos kodeksu ir 2023 m. birželio 29 d. EPSO-G valdybos patvirtinta EPSO-G įmonių grupės antikorupcinės veiklos politika prieš vykdydami Sutartį. |  | I undertake to ensure that the Supplier/members of the Supplier Group represented by me and the Sub-Suppliers, and Economic entities whose capacity is relied on, are familiar with the EPSO-G Company Group’s Supplier Code of Conduct approved by the EPSO-G board on 25th of November, 2022 and the EPSO-G Company Group Anti-Corruption Policy approved by the EPSO-G board on 29th of June, 2023 before engaging in the execution of the Contract. |
| 1.5. | Patvirtinu, kad teikiant Pasiūlymą nėra nei vienos iš šių sąlygų: |  | I confirm that none of the following conditions apply when submitting the Tender: |
| 1.5.1. | Tiekėjas, jo Subtiekėjas, Tiekėjų grupės nariai, Ūkio subjektai, kurių pajėgumais remiamasi, Tiekėjo siūlomų prekių gamintojas ar juos kontroliuojantys asmenys yra juridiniai asmenys, registruoti VPĮ 92 straipsnio 15 dalyje numatytame sąraše nurodytose valstybėse ar teritorijose; |  | The Supplier, its Sub-supplier, the members of the Supplier group, Economic entities whose capacity is relied on, the manufacturer of the goods offered by the Supplier or the persons controlling them are legal entities registered in the countries or territories listed in Article 92 (15) of the LPP; |
| 1.5.2. | Tiekėjas, jo Subtiekėjas, Tiekėjų grupės nariai, Ūkio subjektas, kurio pajėgumais remiamasi, Tiekėjo siūlomų prekių gamintojas ar juos kontroliuojantys asmenys yra fiziniai asmenys, nuolat gyvenantys VPĮ 92 straipsnio 15 dalyje numatytame sąraše nurodytose valstybėse ar teritorijose arba turintys šių valstybių pilietybę; |  | The Supplier, its Sub-supplier, the members of the Supplier group, Economic entity whose capacity is relied on, the manufacturer of the goods offered by the Supplier or the persons controlling them are natural persons residing in the countries or territories listed in Article 92 (15) of the LPP or having the citizenship of these countries; |
| 1.5.3. | prekių kilmė yra ar paslaugos teikiamos iš VPĮ 92 straipsnio 15 dalyje numatytame sąraše nurodytų valstybių ar teritorijų; |  | the goods originate or the services are provided from countries or territories included in the list provided for in Article 92 (15) of the LPP; |
| 1.5.4. | Lietuvos Respublikos Vyriausybė, vadovaudamasi Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos įstatyme įtvirtintais kriterijais, yra priėmusi sprendimą, patvirtinantį, kad šios dalies 1.5.1 ir 1.5.2 punktuose nurodyti subjektai ar su jais ketinamas sudaryti (sudarytas) sandoris neatitinka nacionalinio saugumo interesų. |  | The Government of the Republic of Lithuania, in accordance with the criteria established in the Law on the Protection of Objects Important for Ensuring National Security, has adopted a decision confirming that the entities specified in Clauses 1.5.1. and / or 1.5.2. of the GPC do not meet national security interests; |
| 1.16. | Patvirtinu, kad Tiekėjui, Subtiekėjams, kuriuos esu pasitelkęs ar pasitelksiu ateityje, Ūkio subjektams, kurių pajėgumais remiuosi ir (ar) remsiuosi, prekių gamintojams ar juos kontroliuojantiems juridiniams ir (ar) fiziniams asmenims netaikomos Jungtinių Tautų saugumo tarybos, Europos Sąjungos, kitų tarptautinių organizacijų, kurių narė yra arba kuriose dalyvauja Lietuvos Respublika ar Jungtinių Amerikos Valstijų sankcijos (ribojamosios priemonės). |  | I declare under honour that the supplier, sub-suppliers whom I have invoked or will invoke in the future, economic operators whose capabilities I rely on and/or will rely on, manufacturers of goods, or the legal or natural persons who control them are not subject to international sanctions (restrictive measures) implemented by the United Nations Security Council, the European Union, other international organizations of which the Republic of Lithuania is a member or participant, or by the United States of America. The controlling person is understood as defined in the Competition Law of the Republic of Lithuania. |
| 1.7. | Deklaruojamoms aplinkybėms pasikeitus, įsipareigoju nedelsiant apie tai informuoti Perkantįjį subjektą. |  | If the declared circumstances change, I undertake to inform the Contracting Entity immediately. |
| 1.8. | Tiekėjas už pateiktos informacijos teisingumą atsako įstatymų nustatyta tvarka. |  | The Supplier shall be liable for the accuracy of the information provided in accordance with the procedures established by law. |
| 2. | PASIŪLYMO KAINA |  | TENDER PRICE |
| 2.1. | Pasiūlymo kaina nurodoma eurais. |  | Tender price to be indicated in EUR. |
| 2.2. | Pasiūlymo kaina nurodoma užpildant pateiktą lentelę: |  | Tender price to be indicated by completing the below provided table: |

| Eil. Nr. / No. | Pirkimo objektas / Object of the Procurement | Matavimo vienetai / Measurement units | Konkretus kiekis / Precise amount | Įkainis, Eur be PVM / Rate in EUR, excluding VAT* | Kaina, Eur be PVM / Price in EUR, excluding VAT |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Izoliuotas plieninis vamzdis Ø 1219 x 11 mm, pl. L415 ME / Insulated steel pipe Ø 1219 x 11 mm, pl. L415 ME | vnt./pcs. | 5 | Užpildyti | Užpildyti |  |
| 2. | Izoliuotas plieninis vamzdis Ø 529 x 9 mm, pl. L415 ME / Insulated steel pipe Ø 529 x 9 mm, pl. L415 ME | vnt./pcs. | 5 | Užpildyti | Užpildyti |  |
| 3. | Izoliuotas plieninis vamzdis Ø 377 x 9 mm, pl. L415 ME / Insulated steel pipe Ø 377 x 9 mm, pl. L415 ME | vnt./pcs. | 5 | Užpildyti | Užpildyti |  |
| 4. | Izoliuotas plieninis vamzdis Ø 355 x 7,1 mm, pl. L415 ME / Insulated steel pipe Ø 355 x 7,1 mm, pl. L415 ME | vnt./pcs. | 2 | Užpildyti | Užpildyti |  |
| 5. | Izoliuotas plieninis vamzdis Ø 325 x 8 mm, pl. L415 ME / Insulated steel pipe Ø 325 x 8 mm, pl. L415 ME | vnt./pcs. | 5 | Užpildyti | Užpildyti |  |
| Pasiūlymo kaina, Eur be PVM / Total Tender price in EUR, excluding VAT |  |  |  |  |  | Užpildyti |  |
| PVM / VAT, Eur** |  |  |  |  |  | Užpildyti |  |
| Pasiūlymo kaina, Eur su PVM / Total Tender price in EUR, including VAT |  |  |  |  |  | Užpildyti |  |

* Įkainiai turi būti pateikiami ne daugiau kaip dviejų skaičių po kablelio tikslumu. / The rates are to be submitted at the preciseness of not more than two digits after the comma.

**Jeigu taikomas 0 proc. ar lengvatinis PVM dydžio tarifas, prašome nurodyti, kuo vadovaujantis taikomas toks PVM dydžio tarifas: / In case a VAT of 0 percent or a concession on VAT is applied, please indicate, based on what grounds the respectful VAT rate is applied:

____________________________________________________________________ .

2.3. Siūlomos Prekės visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus ir jų savybės yra tokios: / The proposed Goods fully comply with the requirements set out in the procurement documents and have the following characteristics:

| Eil. Nr. / No. | Prekių standartiniai techniniai parametrai / Standard technical parameters of the goods | Siūlomų prekių techniniai parametrai / Technical parameters of the goods offered | Dokumento, patvirtinančio siūlomų prekių techninius parametrus pavadinimas ir puslapio Nr., kuriame yra nurodyta atitikimas reikalavimams / Name and page number of the document certifying the technical parameters of the goods offered, indicating compliance with the requirements |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Pavadinimas / Name | Nr. / No. |
| 1 | Vamzdžių atitikimas standartams: / Conformity of the pipes to standards: |  |  |  |
| 1.1 | Gamintojas turi būti įdiegęs standarto LST EN ISO 9001:2015 „Kokybės vadybos sistemos. Reikalavimai“ (toliau - EN ISO 9001) arba lygiaverčio standarto reikalavimus atitinkančią kokybės vadybos sistemą bei standarto LST EN ISO 14001:2015 „Aplinkos vadybos sistemos. Reikalavimai ir naudojimo gairės“ (toliau - EN ISO 14001) arba lygiaverčio standarto reikalavimus atitinkančią aplinkos apsaugos kokybės vadybos sistemą. SU PASIŪLYMU TURI BŪTI PATEIKTI SERTIFIKATAI. Jeigu pateikiamas lygiavertį standartą atitinkantis pasiūlymas, tai kartu turi būti pateiktas ir lygiavertis standartas. / The manufacturer shall have implemented LST EN ISO 9001:2015 “Quality management systems. Requirements” (hereinafter - EN ISO 9001), or a quality management system complying with the requirements of standard LST EN ISO 14001:2015 "Environmental management systems. Requirements and guidance for use" (hereinafter - EN ISO 14001) or an equivalent standard, or an environmental quality management system meeting the requirements of an equivalent standard. CERTIFICATES MUST BE SUBMITTED WITH THE TENDER. If a tender conforming to an equivalent standard is submitted, it must be accompanied by an equivalent standard. | Nurodyti Patvirtiname, kad ........ / Indicate We certify that ........ | Pridėti dokumentą / Add a document |  |
| 1.2 | Vamzdžiai turi būti suprojektuoti ir pagaminti pagal LST EN ISO 3183:2020 “Naftos ir gamtinių dujų pramonė. Plieniniai vamzdžiai, skirti tiekimo vamzdynų sistemoms” standarto (arba lygiaverčio) (toliau - EN ISO 3183) reikalavimus. / The pipes shall be designed and manufactured in accordance with the requirements of LST EN ISO 3183:2020 “Oil and gas industry. Steel pipes for supply piping systems” (or equivalent) (hereinafter - EN ISO 3183). | Nurodyti Patvirtiname, kad ........ / Indicate We certify that ........ | Pridėti dokumentą / Add a document |  |
| 1.3 | Tiekiami vamzdžiai ir vamzdžių gamybai naudotas plienas turi turėti LST EN 10204:2005 „Metalo gaminiai. Kontrolės dokumentų tipai“ (toliau EN 10204) (arba lygiaverčio) kontrolės sertifikatus: - Vamzdžiams ir jungiamosioms dalims, kurių DN≥50, turi turėti Lietuvos standarto LST EN 10204:2004 „Metalo gaminiai. Kontrolės dokumentų tipai“ – 3.1 lygmens kontrolės sertifikatą. / The pipes supplied and the steel used for the manufacture of the pipes shall be accompanied by a certificate of inspection LST EN 10204:2005 "Metallic products - Types of control documents" (hereafter - EN 10204) (or equivalent): - For pipes and fittings with DN≥50, they shall have the requirements of Lithuanian standard LST EN 10204:2004 "Metallic products. Types of control documents" - Level 3.1 control certificate. | Nurodyti Patvirtiname, kad ........ / Indicate We certify that ........ | Pridėti dokumentą / Add a document |  |
| 1.4 | Vamzdis turi būti padengtas išorine danga, kuri atitinka standarto LST EN ISO 21809-1:2019 „Naftos ir gamtinių dujų pramonė. Požeminių ar povandeninių vamzdynų, naudojamų transportavimo vamzdžiais sistemos, išorinės dangos, 1 dalis. Poliolefino dangos (PE 3 sluoksniai) (ISO 21809-1:2019)“ (toliau - EN ISO 21809-1:2019) (arba lygiaverčio standarto) 3 sluoksnių užliejama didelio tankio (HDPE) sistema, visiškai tinkama naudoti esant projektinei temperatūrai ir kitoms eksploatavimo sąlygoms pagal dangos klasę B3. Dangos storis parenkamas pagal vamzdžio diametrą ir svorį kg/m. Dangos sistema: 3 sluoksnių didelio tankio polietileno (HDPE) sistema su FBE sluoksniu, visiškai tinkama naudoti esant projektinei temperatūrai ir kitoms eksploatavimo sąlygoms pagal dangos klasę B3. / The pipe shall be coated with an external coating complying with LST EN ISO 21809-1:2019 "Oil and natural gas industry. External coatings for underground or submarine pipelines used in pipe systems, Part 1. Polyolefin coatings (PE 3 layers) (ISO 21809-1:2019)" (hereinafter - EN ISO 21809-1:2019) (or equivalent standard) - a 3-layer high-density polyethylene (HDPE) floodable system, fully suitable for use at the design temperature and under other operating conditions in accordance with coating class B3. The thickness of the coating shall be selected according to the diameter and weight of the pipe in kg/m. Coating system: A 3-layer high-density polyethylene (HDPE) system with an FBE layer, fully suitable for use at design temperatures and other operating conditions under coating class B3. | Nurodyti Patvirtiname, kad ........ / Indicate We certify that ........ | Pridėti dokumentą / Add a document |  |
| 2 | Bendrieji reikalavimai vamzdžiams: / General requirements for pipes: |  |  |  |
| 2.1 | Gamintojo pavadinimas ir gamintojo šalis. / Name of manufacturer and country of manufacture. | Nurodyti gamintoją, gamintojo šalį / Indicate manufacturer, country of manufacture |  |  |
| 2.2 | Paskirtis. Vamzdžiai turi būti tinkami gamtinių dujų transportavimui, kai vamzdžiai klojami sausumoje. Gamtinių dujų sudėtis atitinka standarto LST EN ISO 13686 reikalavimus. / Purpose. Pipes shall be suitable for the transport of natural gas when laid on land. The composition of the natural gas meets the requirements of LST EN ISO 13686. | Nurodyti konkrečius siūlomų prekių rodiklius/parametrus/charakteristikas / Indicate the specific indicators/parameters/characteristics of the goods offered |  |  |
| 2.3 | Ilgis. Vamzdžiai turi būti 12 m ilgio, iki ± 1 m. / Length. Pipes shall be 12 m long, up to ± 1 m. | Nurodyti konkrečius siūlomų prekių rodiklius/parametrus/charakteristikas / Indicate the specific indicators/parameters/characteristics of the goods offered | Pridėti dokumentą / Add a document |  |
| 2.4 | Amžius. Vamzdžiai tūri būti pagaminti ne ankščiau nei prieš 3 (tris) metus. / Age. The pipes must have been manufactured no earlier than 3 (three) years ago. | Nurodyti konkrečius siūlomų prekių rodiklius/parametrus/charakteristikas / Indicate the specific indicators/parameters/characteristics of the goods offered | Pridėti dokumentą / Add a document |  |
| 2.5 | Gaminimo būdas. Vamzdžiai turi būti pagaminti iš termomechaniniu būdu valcuotos juostos šalto formavimo metodu. / Method of production. The pipes shall be made of thermomechanically rolled strip by cold forming. | Nurodyti konkrečius siūlomų prekių rodiklius/parametrus/charakteristikas / Indicate the specific indicators/parameters/characteristics of the goods offered |  |  |
| 2.6 | Siūlės. Vamzdžiai turi būti suvirinti, atitinkantys SAWH, SAWL, COWH, COWL ar HFW tipą. Vamzdžiai su dviem siūlėmis yra nepriimtini. Tiekiami vamzdžiai turi būti be žiedinių siūlių. Suvirinimo sritis turi būti termiškai apdorota. Vamzdžio vidinis ir išorinis paviršiai turi būti glotnūs, atitinkantys vamzdžių gamybos būdą. / Seams. Pipes shall be welded, conforming to type SAWH, SAWL, COWH, COWL or HFW. Pipes with two seams are not acceptable. The pipes supplied shall be free from ring seams. The welding area must be heat treated. The inner and outer surfaces of the pipe shall be smooth, consistent with the way the pipe is manufactured. | Nurodyti konkrečius siūlomų prekių rodiklius/parametrus/charakteristikas / Indicate the specific indicators/parameters/characteristics of the goods offered |  |  |
| 2.7 | Virinimas. Vamzdžiai turi būti tinkami juos suvirinti lankiniu būdu, naudojant įprastinius elektrodus ir įrengimus, tinkamus virinti lauko sąlygomis. / Welding. The pipes shall be suitable for arc welding using conventional electrodes and equipment suitable for outdoor welding. | Nurodyti konkrečius siūlomų prekių rodiklius/parametrus/charakteristikas / Indicate the specific indicators/parameters/characteristics of the goods offered |  |  |
| 2.8 | Lenkimas. Vamzdžiai turi būti tinkami alkūnių formavimui lenkiant vamzdį šaltu būdu specialių įrengimų pagalba. Lenkimo spindulys yra ne mažiau 40 vamzdžio vardinių skersmenų (40 x DN). / Bending. The pipes shall be suitable for elbowing by cold bending of the pipe using special equipment. The bending radius shall be at least 40 nominal pipe diameters (40 x DN). | Nurodyti konkrečius siūlomų prekių rodiklius/parametrus/charakteristikas / Indicate the specific indicators/parameters/characteristics of the goods offered |  |  |
| 2.9 | Galai. Vamzdžių galai turi būti paruošti suvirinimui nusklembiant. Nuosklembos kampas turi būti 30°+5°/-0°. Nuosklembos šaknies briaunelės plotis turi būti 1,6 mm ± 0.8 mm. Visi kiti vamzdžių galų reikalavimai turi būti kaip nurodyta 9.12.5. punkte API Spec 5L, 46th edition (2018). / Ends. The ends of the pipes shall be prepared for welding by stripping. The angle shall be 30+5/-0. The width of the edge of the root of the cut-off shall be 1,6 mm ± 0.8 mm. All other pipe end requirements shall be as specified in clause 9.12.5 of API Spec 5L, 46th edition (2018). | Nurodyti konkrečius siūlomų prekių rodiklius/parametrus/charakteristikas / Indicate the specific indicators/parameters/characteristics of the goods offered |  |  |
| 2.10 | Apsauga. Vamzdžiai turi būti tiekiami su laikinomis aklėmis/dangčiais ant galų. Aklių/dangčių konstrukcija turi būti tokia, kad vamzdžio vidinis paviršius būtų apsaugotas nuo užteršimo. Aklė/dangtis turi nenukristi keliant vamzdį transportavimo metu. / Protection. Pipes shall be supplied with temporary blinds/covers on the ends. The design of the covers shall be such that the inner surface of the pipe is protected against contamination. The cover must not fall off when the pipe is lifted during transport. | Nurodyti konkrečius siūlomų prekių rodiklius/parametrus/charakteristikas / Indicate the specific indicators/parameters/characteristics of the goods offered |  |  |
| 2.11 | Cheminė sudėtis. Cheminių elementų kiekis ir anglies ekvivalentas turi būti tokie, kaip nurodyta standarto LST EN ISO 3183:2020 lentelėje. A.1. Anglies ekvivalentas, nustatytas CE (Pcm), turi neviršyti 0,21 %, o anglies kiekis neviršyti 0,10 %, fosforo ir sieros kiekis turi būti ne didesnis kaip 0,035%, molibdeno kiekis turi būti ne didesnis kaip 0,10%. Tinkamą fizikinės ir cheminės analizės metodą gamintojas pasirenka savo nuožiūra. Turi būti naudojamas ramaus stingimo pagerintos struktūros plienas. / Chemical composition. The chemical element content and carbon equivalent shall be as specified in the table of LST EN ISO 3183:2020. A.1. The carbon equivalent as determined by the CE (Pcm) shall not exceed 0,21% and the carbon content shall not exceed 0,10%, the phosphorus and sulphur content shall not exceed 0,035% and the molybdenum content shall not exceed 0,10%. The appropriate method of physico-chemical analysis shall be at the discretion of the manufacturer. Steels with an improved structure shall be used. | Nurodyti konkrečius siūlomų prekių rodiklius/parametrus/charakteristikas / Indicate the specific indicators/parameters/characteristics of the goods offered | Pridėti dokumentą / Add a document |  |
| 2.12 | Žymėjimas. Vamzdis turi būti pažymėtas štampavimo būdu panaudojant užapvalintą/bukąjį štampą arba adatinio iškalimo būdu (angl. interrupted-dot or vibro-etching). Žymuo turi būti ne toliau kaip 100 mm atstumu nuo abiejų vamzdžio galų ir ne arčiau 25 mm atstumu nuo vamzdžio gamyklinės siūlės. Žymenys ant detalės turi atitikti standarto LST EN ISO 3183:2020 Naftos ir gamtinių dujų pramonė. Plieniniai vamzdžiai, skirti transportavimo vamzdynais sistemoms (ISO 3183:2019) 4.4 punkto nuostatas. Ant abiejų vamzdžio galų turi būti žymuo, kuriame nurodyta: 1) vamzdžio gamintojo pavadinimas arba prekės ženklas; 2) jei gaminys visiškai atitinka ISO 3183 standartą, jo priedus ir šį skyrių, turi būti pažymėta ši informacija: Standarto žymuo "EN ISO 3183". Gaminys, atitinkantis daugiau nei vieną suderinamą standartą, gali būti ženklinamas nurodant kiekvieno standarto pavadinimą; 3) vamzdžio išorinis skersmuo; 4) sienelės storis; 5) plieno markė ( API Spec 5L, 46th edition (2018), H.1 lentelė arba J.1 lentelė); 6) gaminio reikalavimų lygis (PSL-1 arba PSL-2), po kurio rašoma G raidė, jei taikoma G.5.1 ( API Spec 5L, 46th edition (2018)); 5) vamzdžio tipas (SMLS, SAWL, HFW) ( API Spec 5L, 46th edition (2018) 2 lentelė); 6) kokybės inspektoriaus, atsakingo už tikrinimą, žymuo; 7) vamzdžio identifikavimo numeris, kuris leidžia daryti sąsają tarp vamzdžio vieneto ir jo sertifikato. Vamzdžiai turi turėti papildomus (pagal Lietuvos standarto LST EN ISO 3183:2020 punktą 4.4.3) (atkartojančius nurodytus standartų reikalavimuose) žymenis, nudažytus (atstumo 250-450 mm nuo krašto) nenuplaunamais baltos spalvos dažais išorinėje ir vidinėje vamzdžio (detalės) pusėje iš kiekvieno krašto (t. y. mažiausiai 4 žymenys). Bendras žymens aukštis ir plotis turi būti nemažesnis, kaip ½ vamzdžio/detalės skersmens. Vamzdžio žymėjimo pavyzdys turi būti suderintas su Pirkėju. Privalomi ženklai turi būti nuolatiniai ir aiškūs. / Marking. The pipe shall be marked by stamping using a rounded/blunt stamp or by interrupted-dot or vibro-etching. The mark shall be located not more than 100 mm from both ends of the pipe and not closer than 25 mm to the factory seam of the pipe. The markings on the part shall comply with the provisions of clause 4.4 of LST EN ISO 3183:2020 Oil and natural gas industry. Steel pipes for use in pipeline transportation systems (ISO 3183:2019). Both ends of the pipe shall bear a mark stating: 1) the name or trade mark of the pipe manufacturer; 2) if the product fully complies with ISO 3183, its annexes and this chapter, the following information shall be marked: Standard marking "EN ISO 3183". A product conforming to more than one compatible standard may be labelled with the name of each standard; 3) the outer diameter of the pipe; 4) wall thickness; 5) the steel grade (API Spec 5L, 46th edition (2018), Table H.1 or Table J.1); 6) the product requirement level (PSL-1 or PSL-2) followed by the letter G if G.5.1 (API Spec 5L, 46th edition (2018)) applies; 5) type of the pipe (SMLS, SAWL, HFW) ( API Spec 5L, 46th edition (2018) Table 2); 6) the mark of the quality inspector responsible for the inspection; 7) a pipe identification number which allows a link to be made between the pipe unit and its certificate. Pipes shall have additional (in accordance with clause 4.4.3 of the Lithuanian standard LST EN ISO 3183:2020) markings (echoing the requirements of the standards), painted (at a distance of 250 mm to 450 mm from the edge) with non-washable white paint on the outside and on the inside of the pipe (part), on each side of the pipe (i.e. at least 4 markings). The overall height and width of the mark shall not be less than ½ of the diameter of the pipe/part. The sample of the pipe marking must be agreed with the Buyer. The mandatory signs must be permanent and clear. | Nurodyti konkrečius siūlomų prekių rodiklius/parametrus/charakteristikas / Indicate the specific indicators/parameters/characteristics of the goods offered |  |  |
| 2.13 | Matavimo vienetai. Vamzdžiams turi būti taikoma Tarptautinė matavimo vienetų sistema (SI) su šia išlyga: - Priimtinas slėgio matavimo vienetas: „baras”. - Priimtini vamzdžių skersmens vienetai: „mm“. Vamzdžių izoliacijai turi būti taikoma Tarptautinė matavimo vienetų sistema (SI). / Units of measurement. The International System of Units (SI) shall be used for pipes with the following exception: - Acceptable unit of pressure measurement: "bar". - Acceptable pipe diameter units: “mm”. The International System of Units (SI) shall be used for pipe insulation. | Nurodyti konkrečius siūlomų prekių rodiklius/parametrus/charakteristikas / Indicate the specific indicators/parameters/characteristics of the goods offered |  |  |
| 2.14 | Plieno markė. L415 ME, ISO 3183 / Steel grade. L415 ME, ISO 3183 | Nurodyti konkrečius siūlomų prekių rodiklius/parametrus/charakteristikas / Indicate the specific indicators/parameters/characteristics of the goods offered | Pridėti dokumentą / Add a document |  |
| 2.15 | Ovalumas ir tiesumas. Kaip nurodyta standarto LST EN ISO 3183:2020 lentelėje A.3. Vamzdžio skersmens ir ovalumo nuokrypis skaičiuojamas išoriniam skersmeniui. Vamzdžio tiesumo leidžiamas nuokrypis turi būti toks kaip nurodyta standarto API Spec 5L, 46th edition (2018) punkte 9.11.3 / Ovality and straightness. As specified in LST EN ISO 3183:2020 Table A.3. The tolerance of the diameter and ovality of the pipe is calculated for the outer diameter. The tolerance for straightness of the pipe shall be as specified in API Spec 5L, 46th edition (2018), clause 9.11.3 | Nurodyti konkrečius siūlomų prekių rodiklius/parametrus/charakteristikas / Indicate the specific indicators/parameters/characteristics of the goods offered |  |  |
| 2.16 | Sienelių storiai. 11 mm, 9 mm, 8mm ir 7,1 mm (kaip nurodyta API Spec 5L, 46th edition (2018) 1 lentelėje). Sienelių storiams taikoma iki +1 mm tolerancija. / Wall thicknesses. 11 mm, 9 mm, 8 mm and 7.1 mm (as specified in Table 1 of API Spec 5L, 46th edition (2018)). Wall thicknesses are subject to a tolerance of up to +1 mm. | Nurodyti konkrečius siūlomų prekių rodiklius/parametrus/charakteristikas / Indicate the specific indicators/parameters/characteristics of the goods offered | Pridėti dokumentą / Add a document |  |
| 2.17 | Gaminio reikalavimų lygis. PSL2 pagal LST EN ISO 3183 priedą M. / Product requirement level. PSL2 according to LST EN ISO 3183 Annex M. | Nurodyti konkrečius siūlomų prekių rodiklius/parametrus/charakteristikas / Indicate the specific indicators/parameters/characteristics of the goods offered | Pridėti dokumentą / Add a document |  |
| 2.18 | Bandymai: Šarpio smūginio tąsumo bandymas (CVN): Privalomas vamzdžiams, kurių DN≥150. Vamzdžio korpuso, suvirinimo siūlės ir karščio paveiktos zonos (trijų, pilnų išmatavimų bandinių rinkinio) mažiausia sugertos energijos reikšmė turi būti 40 (30) J, pagamintam iš plieno, kurio markė L415. Bandymas turi būti atliktas esant temperatūrai -20oC (žemiausia projektinė požeminio dujotiekio temperatūra). Kietumo bandymas: Kaip nurodyta standarto LST EN ISO 3183:2020 lentelėje A.7 Atliekamas kaip nurodyta standarto API Spec 5L, 46th edition (2018) punkte J.8.3.2. Iš plieno, kurio markė L415, pagaminto vamzdžio korpuso, siūlės ir karščio paveiktos zonos kietumas neturi viršyti 270 HV10, kaip nurodyta standarto API Spec 5L, 46th edition (2018) punkte J.4.3. Tempimo bandymas: Kaip nurodyta standarto LST EN ISO 3183:2020 lentelėje A.8 Lenkimo bandymas: Taikomas. SAW tipo vamzdžiams kaip nurodyta standarto API Spec 5L, 46th edition (2018) punkte 9.7. Suplojimo bandymas: Taikomas HFW tipo vamzdžiams kaip nurodyta standarto API Spec 5L, 46th edition (2018) punkte 9.6 Hidraulinis bandymas: Bandymo rezultatai sertifikate turi būti nurodyti tokie, kurie gaunami atliekant bandymą pagal standarto API Spec 5L, 46th edition (2018) punkto 10.2.6reikalavimus. / Testing: Charpy impact ductility test (CVN): Mandatory for pipes with DN≥150. The minimum absorbed energy of the pipe body, the seam and the heat-affected zone (a set of three, full-size samples) shall have a minimum value of 40 (30) J for a steel of grade L415. The test shall be carried out at a temperature of -20oC (the lowest design temperature of the underground gas pipeline). Hardness test: As specified in table A.7 of LST EN ISO 3183:2020 Performed as specified in API Spec 5L, 46th edition (2018), clause J.8.3.2. The hardness of the body, seam and heat-affected zone of the pipe made of steel grade L415 shall not exceed 270 HV10 as specified in API Spec 5L, 46th edition (2018), clause J.4.3. Tension test: As specified in table A.8 of LST EN ISO 3183:2020 Bending test: Applicable. For pipes of type SAW as specified in clause 9.7 of API Spec 5L, 46th edition (2018). Flattening test: Applies to Type HFW pipe as specified in API Spec 5L, 46th edition (2018), clause 9.6 Hydraulic test: The test results to be stated on the certificate shall be those obtained by testing in accordance with the requirements of clause 10.2.6 of API Spec 5L, 46th edition (2018). | Nurodyti konkrečius siūlomų prekių rodiklius/parametrus/charakteristikas / Indicate the specific indicators/parameters/characteristics of the goods offered | Pridėti dokumentą / Add a document |  |
| 2.19 | Garantija. Prekėms turi būti suteikta ne trumpesnė nei 24 mėnesių Pardavėjo garantija nuo paskutinės Prekės perdavimo Pirkėjui dienos. / Guarantee. The Goods shall be guaranteed by the Seller for a period of not less than 24 months from the date of last delivery of the Goods to the Buyer. | Nurodyti siūlomą garantiją / Indicate the guarantee offered | Pateikti užtikrinimo dokumentą (raštą/deklaraciją) / Provide a guarantee document (letter/declaration) |  |
| 3. | Bendrieji reikalavimai vamzdžių izoliacijai / General requirements for pipe insulation |  |  |  |
| 3.1 | Gamyklinė vamzdžių izoliacija turi atitikti standarto LST EN ISO 21809-1 „Naftos ir gamtinių dujų pramonė. Požeminių ar povandeninių vamzdynų, naudojamų transportavimo vamzdynais sistemose, išorinės dangos. 1 dalis. Poliolefino dangos (PE 3 sluoksniai ir PP 3 sluoksniai)“ reikalavimus. / The factory pipe insulation shall comply with the requirements of the regulation LST EN ISO 21809-1 "Oil and natural gas industry. Outer coverings of underground or submarine pipelines used in pipeline transportation systems. Part 1. Polyolefin coatings (PE 3-layer and PP 3-layer)". | Nurodyti konkrečius siūlomų prekių rodiklius/parametrus/charakteristikas / Indicate the specific indicators/parameters/characteristics of the goods offered | Pridėti dokumentą / Add a document |  |
| 3.2 | Vamzdžių izoliacinės dangos sistema turi būti 3 sluoksnių užliejama didelio tankio polietileno (HDPE) sistema, epoksido (FBE) pagrindu, pilnai tinkama naudoti esant projektinei temperatūrai ir kitoms eksploatavimo sąlygoms pagal dangos klasę B3. / The pipe insulation coating system shall be a 3-layer high-density polyethylene (HDPE), epoxy (FBE) based, floodable system, fully serviceable at design temperature and other service conditions in accordance with coating class B3. | Nurodyti konkrečius siūlomų prekių rodiklius/parametrus/charakteristikas / Indicate the specific indicators/parameters/characteristics of the goods offered | Pridėti dokumentą / Add a document |  |
| 3.3 | Dangos storis parenkamas pagal vamzdžio svorį pagal standarto LST EN ISO 21809-1 (1 ir 2 lentelės): - Vamzdžiui Ø1219 x 11 mm - Vamzdžiui Ø 529 x 9 mm - Vamzdžiui Ø 377 x 9 mm - Vamzdžiui Ø355 x 7,1 mm - Vamzdžiui Ø325 x 8 mm / The thickness of the coating shall be selected according to the weight of the pipe in accordance with LST EN ISO 21809-1 (Tables 1 and 2): - For pipe Ø1219 x 11 mm - For pipe Ø 529 x 9 mm - For pipe Ø 377 x 9 mm - For pipe Ø355 x 7.1 mm - For pipe Ø325 x 8 mm | Nurodyti konkrečius siūlomų prekių rodiklius/parametrus/charakteristikas / Indicate the specific indicators/parameters/characteristics of the goods offered | Pridėti dokumentą / Add a document |  |
| 3.4 | Vamzdžiai turi būti be vidinės dangos. / Pipes shall be unlined. | Nurodyti konkrečius siūlomų prekių rodiklius/parametrus/charakteristikas / Indicate the specific indicators/parameters/characteristics of the goods offered |  |  |
| 3.5 | Reikalavimai vamzdžio galams (LST EN ISO 21809-1:2019 standarto 11.4 skyrius): galai, turi būti ne ilgesni nei 100÷150 mm. PE turi būti nusklembta kampu, neviršijančiu 30°, matuojant vamzdžio ašies kryptimi. Galų be dangos ilgis turi būti matuojamas nuo vamzdžio nuožulos šaknies briaunelės iki dangos nuožulos pradžios. FBE sluoksnis turi išlįsti 15 mm +/- 5 mm už PE nuožulos pado. Galai turi būti padengti rūdijimui atspariu antikoroziniu laku. / Requirements for pipe ends (LST EN ISO 21809-1:2019, Chapter 11.4): ends must not be longer than 100÷150 mm. The PE shall be bevelled at an angle not exceeding 30° measured in the direction of the pipe axis. The length of the uncoated ends shall be measured from the root edge of the pipe bevel to the beginning of the coating bevel. The FBE layer shall extend 15 mm +/- 5 mm beyond the PE bevel pad. The ends shall be coated with a rust-resistant anticorrosive varnish. | Nurodyti konkrečius siūlomų prekių rodiklius/parametrus/charakteristikas / Indicate the specific indicators/parameters/characteristics of the goods offered |  |  |
| 3.6 | Patikra ir bandymai (LST EN ISO 21809-1:2019 standarto 12 skyrius): patikra ir bandymai turi būti atlikta pagal standarto 12 skyriaus reikalavimus. Papildomas reikalavimas: Dangos varža turi būti ne mažesnė kaip 108 Ω m2. Dangos varža turi būti nustatyta remiantis LST EN ISO 21809-3 priedu F. Gali būti naudojami ir kiti ekvivalentiški varžos nustatymo būdai, kuriuos patvirtina Pirkėjas. Kitais būdais nustatyta varža turi būti išreikšta Ω m2. Dangos varžos bandymo ataskaita turi būti įtraukta į PQT. Dangos varžos bandymo ataskaita turi būti pateikiama prieš pristatant prekes. / Inspection and testing (LST EN ISO 21809-1:2019, Chapter 12): inspection and testing shall be carried out in accordance with the requirements of Chapter 12 of the standard. Additional requirement: The resistance of the coating shall not be less than 108 Ω m2. The resistance of the coating shall be determined in accordance with LST EN ISO 21809-3 Annex F. Other equivalent methods of determining resistance may be used and approved by the Buyer. Otherwise, the impedance shall be expressed in Ω m2. The coating resistance test report shall be included in the PQT. The coating resistance test report must be submitted before delivery of the goods. | Nurodyti konkrečius siūlomų prekių rodiklius/parametrus/charakteristikas / Indicate the specific indicators/parameters/characteristics of the goods offered | Pridėti dokumentą / Add a document |  |
| 3.7 | Žymėjimas (LST EN ISO 21809-1:2019 standarto 14 skyrius): Kartu su visais žymenimis, nurodytais LST EN ISO 21809-1 standarto reikalavimuose, danga papildomai turi būti pažymėta šiais žymenimis: - Apsauginės dangos standartas, klasė, storis Žymuo turi būti su izoliuoto vamzdžio identifikavimo numeriu, kuris leistų daryti sąsają tarp izoliuoto vamzdžio, kaip vieneto, su atitinkamu tikrinimo dokumentu (sertifikatu). Žymuo turi būti užneštas ilgai išliekančiais dažais panaudojant trafaretą. Žymuo turi būti ant išorinio paviršiaus, ne arčiau kaip 450 mm nuo abiejų vamzdžio galų. / Marking (LST EN ISO 21809-1:2019, Chapter 14): In addition to all the markings specified in the requirements of LST EN ISO 21809-1, the coating shall bear the following markings: - Protective coating standard, class, thickness The mark shall contain an identification number of the insulated pipe which allows a link to be made between the insulated pipe as a unit and the relevant inspection document (certificate). The mark shall be applied with long-lasting paint using a stencil. The mark shall be located on the outer surface at least 450 mm from both ends of the pipe. | Nurodyti konkrečius siūlomų prekių rodiklius/parametrus/charakteristikas / Indicate the specific indicators/parameters/characteristics of the goods offered |  |  |
| 3.8 | Atitikties sertifikatas (LST EN ISO 21809-1 standarto 16 skyrius). Izoliuotiems vamzdžiams turi būti išduotas dangos patikros sertifikatas 3.1 tipo pagal LST EN 10204 standartą. (Papildoma informacija LST EN ISO 21809-1, 6.2 skyriuje. SERTIFIKATAS TURI BŪTI PATEIKTAS KARTU SU PASIŪLYMU. / Certificate of Conformity (Chapter 16 of LST EN ISO 21809-1). Insulated pipes shall be covered by a coating inspection certificate type 3.1 according to LST EN 10204. (Additional information in LST EN ISO 21809-1, section 6.2. THE CERTIFICATE MUST BE SUBMITTED WITH THE TENDER. | Nurodyti konkrečius siūlomų prekių rodiklius/parametrus/charakteristikas / Indicate the specific indicators/parameters/characteristics of the goods offered | Pridėti dokumentą / Add a document |  |
| 3.9 | Gamybos ir kokybės kontrolė (LST EN ISO 21809-1 standarto 8 skyrius). Tiekėjas/gamintojas turi pateikti patikros ir bandymų planą (ITP) Pirkėjo patvirtinimui. / Production and quality control (Chapter 8 of standard LST EN ISO 21809-1). The supplier/manufacturer shall submit an Inspection and Test Plan (ITP) for approval by the Buyer. | Nurodyti konkrečius siūlomų prekių rodiklius/parametrus/charakteristikas / Indicate the specific indicators/parameters/characteristics of the goods offered | Pridėti dokumentą / Add a document |  |
| 3.10 | Dangos sistemos kvalifikacija (LST EN ISO 21809-1 standarto 8 skyrius), Izoliavimo procedūrų specifikacija (CMPS) turi būti patikrinta ir įvertinta atliekant procedūrų kokybės bandymus (PQT) kaip to reikalaujama LST EN ISO 21809-1 skyriuje 8.5. PQT sąraše turi būti ir dangos varžos bandymo ataskaita kaip reikalaujama šios specifikacijos paragrafe 3.6. / Qualification of the coating system (Chapter 8 of standard LST EN ISO 21809-1), The specification of the insulation procedures (CMPS) shall be verified and evaluated by Procedure Quality Testing (PQT) as required by LST EN ISO 21809-1 section 8.5. The PQT list shall include a pavement resistance test report as required in clause 3.6 of this specification. | Nurodyti konkrečius siūlomų prekių rodiklius/parametrus/charakteristikas / Indicate the specific indicators/parameters/characteristics of the goods offered | Pridėti dokumentą / Add a document |  |
| 4. | Techniniai reikalavimai išorinės dangos taisymui / Technical requirements for the repair of external coating |  |  |  |
| 4.1 | Vamzdžių dangos gamintojas turi paruošti ir kartu su vamzdžiais pateikti Užsakovui plieninių vamzdžių dangos taisymo instrukciją. Taisymui naudotinos medžiagos turi būti tinkamos panaudotų gamyklinių dangų taisymui. Instrukcijoje turi būti aprašyti galimi išorinės dangos pažeidimai ir jų taisymo technologija. / The pipe coating manufacturer shall prepare and deliver to the Customer, together with the pipes, instructions for repairing the steel pipe coating. The materials to be used for repair shall be suitable for the repair of used factory coatings. The instructions shall describe the possible damage to the external coating and the technology for repairing it. | Nurodyti konkrečius siūlomų prekių rodiklius/parametrus/charakteristikas / Indicate the specific indicators/parameters/characteristics of the goods offered |  |  |
| 4.2 | Taisomų vamzdžių kiekis turi būti ne didesni kaip 5 % nuo pateiktoje partijoje esančių vamzdžių kiekio. / The number of pipes to be repaired shall not exceed 5 % of the number of pipes in the submitted batch. | Nurodyti konkrečius siūlomų prekių rodiklius/parametrus/charakteristikas / Indicate the specific indicators/parameters/characteristics of the goods offered |  |  |
| 4.3 | Pavienis taisomas dangos plotas turi būti ne didesnis kaip 10 cm2 bei viename vamzdyje negali būti taisomi daugiau kaip 3 defektai. / The individual area of the coating to be repaired must not exceed 10 cm2 and no more than 3 defects may be repaired per pipe. | Nurodyti konkrečius siūlomų prekių rodiklius/parametrus/charakteristikas / Indicate the specific indicators/parameters/characteristics of the goods offered |  |  |
| 4.4 | - Jeigu neišlaikoma nors viena iš 4.6 punkte išvardintų sąlygų, tai nuo vamzdžio paviršiaus turi būti pašalinta visa danga ir sertifikuotoje gamykloje uždėta nauja danga, atitinkanti šio dokumento reikalavimus. / a) If any of the conditions listed in clause 4.6 are not maintained, the entire coating shall be removed from the surface of the pipe and a new coating complying with the requirements of this document shall be applied in a certified factory. | Nurodyti konkrečius siūlomų prekių rodiklius/parametrus/charakteristikas / Indicate the specific indicators/parameters/characteristics of the goods offered |  |  |
| 4.5 | Po taisymo danga turi būti vienos spalvos, vamzdis turi būti ištisai padengtas, danga turi būti lygi be jokių iškilimų ar įdubimų ar kitokių defektų, turinčių įtakos dangos kokybei. / After repair, the coating shall be of a single colour, the pipe shall be completely coated, and the coating shall be smooth and free of any bumps or depressions or other defects affecting the quality of the coating. | Nurodyti konkrečius siūlomų prekių rodiklius/parametrus/charakteristikas / Indicate the specific indicators/parameters/characteristics of the goods offered |  |  |
| 4.6 | Po taisymo turi būti patikrintas dangos vientisumas ir dangos storis. / After repair, the integrity and thickness of the pavement must be checked. | Nurodyti konkrečius siūlomų prekių rodiklius/parametrus/charakteristikas / Indicate the specific indicators/parameters/characteristics of the goods offered |  |  |
| 4.7 | Taisymo protokolą turi pasirašyti Tiekėjas ir Pirkėjas. / The rectification report must be signed by the Supplier and the Buyer. | Nurodyti konkrečius siūlomų prekių rodiklius/parametrus/charakteristikas / Indicate the specific indicators/parameters/characteristics of the goods offered |  |  |
| 5 | Reikalaujami dokumentai: / Documents required: |  |  |  |
| 5.1 | TIEKĖJAS/GAMINTOJAS KARTU SU PASIŪLYMU TURI PATEIKTI sertifikuotos įstaigos patvirtintą vamzdžių gamybos procesų specifikaciją (MPS), tipinį tikrinimo ir bandymų planą, kokybės kontrolės procedūrų aprašą. Vamzdžių gamybos procedūrų kokybės vertinimas turi būti atliktas pagal standarto LST EN ISO 3183 priedo B reikalavimus. Gamybos procesų specifikacijoje (MPS) turi būti: - gamybos procesai; - patikros ir bandymų procedūros; - neardoma kontrolė; - pirmiau išvardintų procesų ir procedūrų tarpusavio ryšys; - tikrinamos savybės; - taikomų standartinių procedūrų skaičius; - priimtinumo kriterijai; pastabos bei komentarai. Gamybos (Tiekimo) metu Užsakovas pasilieka teisę, nepatirdamas išlaidų, patikrinti bet kokius gamybos (tiekimo) darbus gamintojo/Tiekėjo (ar bet kurio Subrangovo patalpose. Pagaminus (patiekus) vamzdžius Tiekėjas/gamintojas turi užtikrinti savo patalpose arba Užsakovo objekte tinkamą vamzdžių apžiūrą, užtikrinti vamzdžių prieinamumą matavimams ir identifikacijai, pateikti visą reikalingą dokumentaciją vamzdžių įvadinei kontrolei. Tiekėjas/gamintojas organizuoja ir užtikrina tinkamą vamzdžių įvadinės kontrolės apžiūros aktų užpildymą ir apiforminimą. Gavęs pastabas dėl vamzdžių netinkamos kokybės turi nedelsiant imtis priemonių užtikrinti vamzdžių tinkamą kokybę arba pakeisti vamzdžius. / SUPPLIER/MANUFACTURER SHALL SUBMIT, WITH THE TENDER, a pipe manufacturing processes specification (MPS) approved by a certified body, a standard inspection and testing plan, a description of quality control procedures. The quality assessment of the pipe manufacturing procedures shall be carried out in accordance with the requirements of Annex B of LST EN ISO 3183. The Manufacturing Processes Specification (MPS) must contain: - production processes; - inspection and test procedures; - non-destructive control; - the interrelationship between the above processes and procedures; - properties checked; - the number of standard procedures used; - acceptance criteria; notes and comments. During the course of manufacture/supply, the Customer reserves the right to inspect, at no cost, any manufacture/supply work at the premises of the Manufacturer/Supplier (or any Subcontractor). After the pipes have been manufactured/delivered, the Supplier/Manufacturer shall ensure that the pipes are properly inspected at its premises or at the Customer's site, that the pipes are available for measurement and identification, and that it provides all the necessary documentation for the initial inspection of the pipes. The Supplier/Manufacturer shall organise and ensure the proper completion and processing of the pipe inspection reports. If you receive a comment about the poor quality of the pipes, you must immediately take measures to ensure that the pipes are of the correct quality or replace them. | Nurodyti konkrečius siūlomų prekių rodiklius/parametrus/charakteristikas / Indicate the specific indicators/parameters/characteristics of the goods offered | Pridėti dokumentą / Add a document |  |
| 5.2 | Prieš vamzdžių tiekimą Užsakovui turi būti atliktos šios kokybės kontrolės procedūros: - neardoma kontrolė; - regimoji/matmenų patikra; - mechaninių savybių tikrinimas; - hidraulinis bandymas; - žymėjimas; - danga ir apsauga. / The following quality control procedures shall be carried out prior to delivery of the pipes to the Customer: - non-destructive control; - visual/dimensional inspection; - checking of mechanical properties; - hydraulic test; - marking; - coating and protection. | Nurodyti konkrečius siūlomų prekių rodiklius/parametrus/charakteristikas / Indicate the specific indicators/parameters/characteristics of the goods offered |  |  |
| 5.3 | Tiekėjas kartu su vamzdžiais turi pateikti vamzdžių sertifikatus pagal LST EN 10204 – 3.1 (arba lygiavertis). Sertifikatas turi būti pateiktas anglų kalba su vertimu į lietuvių kalbą. Reikalingos 4 kopijos įskaitant sertifikato originalą ir skaitmeninis variantas. / The supplier shall provide with the pipes the pipe certificates according to LST EN 10204 - 3.1 (or equivalent). The certificate must be submitted in English with a translation into Lithuanian. 4 copies including the original certificate and a digital version are required. | Nurodyti konkrečius siūlomų prekių rodiklius/parametrus/charakteristikas / Indicate the specific indicators/parameters/characteristics of the goods offered | Pridėti dokumentą / Add a document |  |
| 5.4 | Prieš vamzdžių įvadinė kontrolę Tiekėjas turi pateikti duomenis apie naudojamos plieno markės vamzdžio suvirinamumą. / Prior to the initial inspection of the pipes, the Supplier shall provide data on the weldability of the steel grade used. | Nurodyti konkrečius siūlomų prekių rodiklius/parametrus/charakteristikas / Indicate the specific indicators/parameters/characteristics of the goods offered |  |  |
| 5.5 | Prieš vamzdžių įvadinė kontrolę Tiekėjas turi kartu su vamzdžiais pateikti hidraulinių bandymų protokolus. / Before the pipes are subjected to an initial inspection, the Supplier shall provide hydraulic test reports with the pipes. | Nurodyti konkrečius siūlomų prekių rodiklius/parametrus/charakteristikas / Indicate the specific indicators/parameters/characteristics of the goods offered |  |  |
| 5.7 | Prieš vamzdžių įvadinė kontrolę Tiekėjas/gamintojas turi pateikti patikros ir bandymų planą (ITP). / The Supplier/Manufacturer shall submit an Inspection and Testing Plan (ITP) prior to the initial inspection of the pipes. | Nurodyti konkrečius siūlomų prekių rodiklius/parametrus/charakteristikas / Indicate the specific indicators/parameters/characteristics of the goods offered |  |  |
| 5.8 | Prieš vamzdžių įvadinė kontrolę Tiekėjas/gamintojas turi pateikti sandėliavimo instrukciją, kurioje turi būti parašyta kokioje temperatūroje ir kokį laiką gali būti sandėliuojami izoliuoti vamzdžiai be neigiamos įtakos izoliacijos kokybei. Instrukcija turi būti pateikiama lietuvių kalba. / Prior to the initial inspection of the pipes, the Supplier/manufacturer shall provide storage instructions stating at what temperature and for how long the insulated pipes can be stored without adversely affecting the quality of the insulation. The instructions must be in Lithuanian. | Nurodyti konkrečius siūlomų prekių rodiklius/parametrus/charakteristikas / Indicate the specific indicators/parameters/characteristics of the goods offered |  |  |

| 3. | PASIŪLYMO GALIOJIMO TERMINAS | # TENDER VALIDITY TERM |
| --- | --- | --- |
| 3.1. | Pasiūlymas galioja 3 mėnesius nuo Pasiūlymo pateikimo termino pabaigos. | The Tender is valid for 3 months since the final deadline for submission of the Tender. |
| 4. | KONFIDENCIALI INFORMACIJA | CONFIDENTIAL INFORMATION |
| 4.1. | Visas Tiekėjo Pasiūlymas negali būti laikomas konfidencialia informacija, tačiau Tiekėjas gali nurodyti, kad tam tikra jo Pasiūlyme pateikta informacija yra konfidenciali atitinkamus dokumentus arba informaciją pažymėdamas žyma „KONFIDENCIALU“. Bet kokiu atveju, visą Pasiūlymo konfidencialią informaciją Perkančiojo subjekto prašymu privalės nurodyti galimas laimėtojas/laimėtojas užpildant SPS 6 priedą „Konfidenciali informacija“ ir pateikti šios informacijos konfidencialumą pagrindžiančius dokumentus. Nepateikus prašomos informacijos ar konfidencialumo pagrindimo, bus laikoma, kad visa Pasiūlymą sudaranti informacija nėra konfidenciali, išskyrus informaciją, kurios atskleidimas negalimas pagal Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymą. Perkantysis subjektas negali tretiesiems asmenims atskleisti iš tiekėjų gautos informacijos, kurią jie nurodė kaip konfidencialią, išskyrus atvejus, kai Pasiūlymo informacija negali būti konfidenciali kaip nurodyta šios Pasiūlymo formos 4.2. punkte arba kai Tiekėjas buvo paprašytas pagrįsti Pasiūlymo informacijos konfidencialumą ir per Perkančiojo subjekto nustatytą terminą to nepadarė. | The entire Tender of the Supplier may not be considered confidential, but the Supplier may indicate that certain information provided in the Tender is confidential by marking the respective documents or information as “CONFIDENTIAL”. In any case, all Confidential information of the Tender must be provided by the potential winner / winner at the request of the Contracting Entity by completing Annex No. 6 of the SPC “Confidential Information” and providing documentation justifying the confidentiality of this information. Failure to provide the requested information or confidentiality justification will result in all information constituting the Tender being considered non-confidential, except for information the disclosure of which is not permitted under the Law on the Legal Protection of Personal Data. The Contracting Entity may not disclose to third parties the information received from the suppliers, which they have indicated as confidential except for cases where the information of the Tender cannot be confidential as indicated in point 4.2. of this Tender form or when the Supplier was requested to provide justification for the confidentiality of the information in the Tender and did not do so within the deadline set by the Contracting Entity. |
| 4.2. | Mums žinoma, kad Lentelėje Nr. 1 nurodyta Pasiūlyme pateikiama informacija negali būti konfidenciali ir pirkimo laimėjimo atveju privalo būti viešinama vadovaujantis viešuosius pirkimus reglamentuojančių teisės aktų nuostatomis ir Viešųjų pirkimų tarnybos (toliau – VPT) bei teismų formuojama praktika. | We know that in the information indicated in the Table no. 1 and provided in the Tender cannot be confidential and must be made public in case of winning the Procurement in accordance with the provisions of the legal acts regulating public procurement and the practice established by the Public Procurement Office (hereinafter - PPO) and courts. |

Lentelė Nr. 1 / Table No. 1

| Eil. Nr. / No. | Su Paraiška/Pasiūlymu pateikiama informacija | Information provided in the Application / Tender | Viešinimo pagrindas | Grounds for publicity |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Užpildyta Paraiškos/Pasiūlymo forma | Filled in form of the Application / Tender | Viešinama vadovaujantis PĮ 32 straipsnio 2 dalimi, išskyrus informaciją, kurios atskleidimas negalimas pagal Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymą. | Information will be published in accordance with Article 32 (2) of the LP, except for information which cannot be published under the Law on the Legal Protection of Personal Data. |
| 2. | Informacija apie ūkio subjektus, kurių pajėgumais remiamasi, subtiekėjus ir kvazisubtiekėjus | Information about the Economic operators whose capacities will be relied on, Sub-suppliers and Quasi sub-suppliers | Viešinama vadovaujantis PĮ 32 straipsnio 2 dalimi, išskyrus informaciją, kurios atskleidimas negalimas pagal Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymą. | Information will be published in accordance with Article 32 (2) of the LP, except for information which cannot be published under the Law on the Legal Protection of Personal Data. |
| 3. | Tiekėjo EBVPD ir pagrindžiantys dokumentai | Supplier’s ESPD and supporting documents | Viešinama vadovaujantis PĮ 32 straipsnio 2 dalimi, VPT ir teismų formuojama praktika, kad tiekėjo duomenys apie pašalinimo pagrindų buvimą/nebuvimą, kvalifikaciniai duomenys, kuriais tiekėjas remiasi siekdamas laimėti viešąjį pirkimą, negali būti laikomi konfidencialia informacija, išskyrus tokius kvalifikaciją pagrindžiančius dokumentus, kuriuos atskleidus būtų pažeisti tiekėjo įsipareigojimai pagal su trečiaisiais asmenimis sudarytas sutartis (PĮ 32 str. 2 d. 3 p.) arba informacijos atskleidimas negalimas pagal Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymą. | Information will be published in accordance with Article 32 (2) of the LP, PPO and case law, that states that the Supplier's data on the existence / absence of grounds for exclusion, the qualification data on which the supplier relies on in order to win the public procurement, cannot be considered confidential, except for such qualification documents, the disclosure of which would violate the Supplier's obligations under contracts with third parties (Article 32 (2) point 3 the LP) or disclosure of information is not possible under the Law on the Legal Protection of Personal Data. |
| 4. | Prekių, paslaugų ar darbų kaina/įkainiai | Price / rates of goods, services or works | Viešinama vadovaujantis PĮ 32 straipsnio 2 dalimi, VPT ir teismų formuojama praktika, išskyrus įkainių sudedamąsias dalis. | Information will be published in accordance with Article 32 (2) of the LP, PPO and case law, except for the components of the price rates. |
| 5. | Atitikties Techninės specifikacijos reikalavimams lentelė | Table of compliance with the requirements of the Technical Specification | Viešinama vadovaujantis PĮ 32 straipsnio 2 dalimi, VPT ir teismų formuojama praktika. | Information will be published in accordance with Article 32 (2) of the LP, PPO and case law. |

| 4.3. | Pasirašydamas šį Pasiūlymą, tvirtintu visų kartu su Pasiūlymu pateikiamų dokumentų tikrumą. | By signing this Tender, I certify the authenticity of all documents submitted with the Tender. |
| --- | --- | --- |

______________________________________________________________

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens vardas, pavardė, parašas/ name, surname, signature of the Supplier or a person authorised by the Supplier)

Skelbiama Epso-G įmonių grupės tinklapyje adresu: https://www.epsog.lt/uploads/documents/files/Politikos/2022-11-25%20Tiekeju%20etikos%20kodeksas.pdf

Skelbiama Epso-G įmonių grupės tinklapyje adresu: https://www.epsog.lt/uploads/documents/files/Politikos/Antikorupcines%20veiklos%20politika.pdf

Published on the website of the Epso-G group of companies at: https://www.epsog.lt/uploads/documents/files/EPSO-G%20Supplier%20Code%20of%20Conduct%202022%2011%2025.pdf

Published on the website of the Epso-G group of companies at: https://www.epsog.lt/uploads/documents/files/Politikos/Antikorupcines%20veiklos%20politika%20_ENG_2023.pdf

Rusijos Federacija; Baltarusijos Respublika; Rusijos Federacijos aneksuotas Krymas; Moldovos Respublikos Vyriausybės nekontroliuojama Padniestrės teritorija; Sakartvelo Vyriausybės nekontroliuojamos Abchazijos ir Pietų Osetijos teritorijos.

Russian Federation; The Republic of Belarus; Crimea annexed by the Russian Federation; The territory of Transnistria not controlled by the Government of the Republic of Moldova; The territories of Abkhazia and South Ossetia which are not under the control of the Sakartveli Government.

Nurodytas konkretus Pirkimo objekto kiekis.

The precise amount of Procurement object is indicated.

Kaina Eur be PVM apskaičiuojama padauginant įkainį Eur be PVM iš nurodyto konkretaus kiekio.

The price in EUR excluding VAT is calculated by multiplying the rate in EUR excluding VAT with the indicated precise amount.

Pasiūlymo kaina Eur su PVM turi apimti visas išlaidas, visus mokesčius ir apmokestinimus, mokėtinus pagal galiojančius Lietuvos Respublikos įstatymus.

Jei Tiekėjas nėra PVM mokėtojas arba prekės yra neapmokestinamos PVM pagal Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymą, grafoje „PVM“ rašoma – 0, o grafoje „Pasiūlymo kaina Eur su PVM“ įrašoma ta pati suma kaip ir grafoje „Pasiūlymo kaina Eur be PVM“. Jei Tiekėjas nėra PVM mokėtojas arba prekėms nėra taikomas PVM arba taikomas lengvatinis PVM, Tiekėjas turi nurodyti PVM netaikymo ar lengvatinio PVM taikymo pagrindimą.

The price of the Tender in EUR including VAT must encompass all the costs, all taxes and rates, payable in accordance with the valid laws of the Republic of Lithuania.

In case the Supplier is not a VAT payer or the goods are not subject to VAT in accordance with the Law on Value Added Tax of the Republic of Lithuania, 0 is written in the column “VAT”, while in the column “Tender price in EUR including VAT” the same sum as listed under the column “Tender price in EUR not including VAT” shall be indicated. In case the Supplier is not a VAT payer or the goods are not subject to VAT or a VAT concession is applicable, the Supplier shall be liable to indicate the grounds for exemption of VAT application or a VAT concession.

Vadovaujantis PĮ 32 straipsnio 2 dalimi, konfidencialia negalima laikyti informacijos:

1) jeigu tai pažeistų įstatymų, nustatančių informacijos atskleidimo ar teisės gauti informaciją reikalavimus, ir šių įstatymų įgyvendinamųjų teisės aktų nuostatas;

2) jeigu tai pažeistų PĮ 46 ir 68 straipsniuose ir 94 straipsnio 9 dalyje nustatytus reikalavimus dėl paskelbimo apie sudarytą pirkimo sutartį, kandidatų ir dalyvių informavimo, laimėjusio dalyvio pasiūlymo, sudarytos pirkimo sutarties, preliminariosios sutarties ir šių sutarčių pakeitimų paskelbimo, įskaitant informaciją apie pasiūlyme nurodytą prekių, paslaugų ar darbų kainą, išskyrus jos sudedamąsias dalis;

3) pateiktos tiekėjų pašalinimo pagrindų nebuvimą, atitiktį kvalifikacijos reikalavimams, kokybės vadybos sistemos ir aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartams patvirtinančiuose dokumentuose, išskyrus informaciją, kurią atskleidus būtų pažeisti tiekėjo įsipareigojimai pagal su trečiaisiais asmenimis sudarytas sutartis, – tuo atveju, kai ši informacija reikalinga tiekėjui jo teisėtiems interesams ginti;

4) informacijos apie pasitelktus ūkio subjektus, kurių pajėgumais remiasi tiekėjas, ir subtiekėjus – tuo atveju, kai ši informacija reikalinga tiekėjui jo teisėtiems interesams ginti.

Pasiūlymas – pagal Perkančiojo subjekto nustatytas Sąlygas bei terminus Tiekėjo raštu pateikiamų dokumentų ir duomenų visuma, kuria siūloma tiekti prekes, teikti paslaugas ar atlikti darbus.

Pursuant to Article 32 (2) of the LP, the information cannot be considered confidential:

1) if that would violate the provisions of the laws establishing the requirements for disclosure of information or the right to receive information, and the legal acts implementing these laws;

2) if that would violate the requirements set out in Articles 46 and 68 and Article 94 (9) of LP regarding the announcement of the concluded procurement contract, informing of candidates and tenderers, publication of the tender of the Successful Tenderer, concluded contract, draft contract and amendments to these contracts, including information on the price of the goods, services or works specified in the tender, except for its components;

3) provided in the documents certifying the absence of grounds for exclusion of suppliers, compliance with the qualification requirements, quality management system and environmental management system standards, except for information the disclosure of which would violate the obligations of the supplier under contracts concluded with third parties, in so far as this information is necessary for the protection of the supplier’s legitimate interests;

4) information on the economic operators whose capacities are relied on by the Supplier and subcontractors, in so far as this information is necessary for the Supplier to protect its legitimate interests.

Tender - a set of documents and data submitted by the Supplier in writing in accordance with the Terms and Conditions set by the Contracting Entity, by which it is proposed to supply goods, provide services or perform works.

Daugiau apie konfidencialumą viešuosiuose pirkimuose VPT parengtoje metodikoje: http://vpt.lrv.lt/uploads/vpt/documents/files/mp/konfidenciali_informacija.pdf

You may find more on confidentiality in public procurement in information prepared in Lithuanian language by Public Procurement office: http://vpt.lrv.lt/uploads/vpt/documents/files/mp/konfidenciali_informacija.pdf

Jei dokumentą pasirašo Tiekėjo vadovo įgaliotas asmuo, prie Pasiūlymo turi būti pridėtas rašytinis įgaliojimas arba kitas dokumentas, suteikiantis parašo teisę. / If the document is signed by a person authorised by the Supplier's CEO, the Tender must be accompanied by a written power of attorney or other document giving the right to sign.