TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

SUSPAUSTO ORO SISTEMA – 1 VNT.

| Eil. Nr. | Techniniai reikalavimai | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūlomo parametro atitikimas, konkreti parametro reikšmė ir atitikimo patvirtinimas (psl. pasiūlyme, puslapyje pabraukiant kiekvienos pozicijos kiekvieną atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Sraigtinis suspausto oro kompresorius (1 vnt.) ant horizontalaus resiverio |  |  |
| 1 | Našumas prie max slėgio | Ne mažiau 680 l/min iki 720 l/min |  |
| 2 | Max. slėgis | Ne mažiau 10 bar |  |
| 3 | El. variklio galingumas | Ne daugiau 5,5 kW |  |
| 4 | Triukšmo lygis, dB | Ne daugiau 63 |  |
| 5 | Išmatavimai | Ne daugiau 2000x750x1700 cm |  |
| 6 | Svoris | Iki 390 kg |  |
| 7 | Maitinimas | 400 V / 50 Hz |  |
| 8 | Resiverio talpa | Ne mažiau 400 l iki 500 l |  |
| 9 | Kondensato išleidimas iš resiverio | Automatinis |  |
| 10 | Valdymas | Procesorinis, rodoma: temperatūra, slėgis,darbo valandos, klaidos, įspėjimai dėl techninio aptarnavimo |  |
| 11 | Slėgio reguliavimo tikslumas | 0,1 bar |  |
| 12 | Aušinimas | Oru, alyva |  |
| 13 | Pavara | Diržinė |  |
|  | Freoninis oro sausintuvas su integruotu oro valymo filtrų kontūru |  |  |
| 14 | Vieno kontūro našumas | Ne mažiau 800 l/min |  |
| 15 | Rasos taškas | Ne daugiau +3 °C |  |
| 16 | Maitinimas | 230 V / 50 Hz |  |
| 17 | Max. darbinis slėgis | Ne mažiau 16 bar |  |
| 18 | Kondensato išleidimas | Automatinis, rankinis |  |
|  | Oro valymo kontūras |  |  |
| 19 | Pirminio valymo filtras | 5 mikronų |  |
| 20 | Našumas | Ne mažiau 800 l/min |  |
| 21 | Išmatavimai | Ne daugiau 105x300 mm |  |
| 22 | Pajungimas | Ne mažiau ½” |  |
| 23 | Filtras | 1 mikrono |  |
| 24 | Našumas | Ne mažiau 800 l/min |  |
| 25 | Išmatavimai | Ne daugiau 105x300 mm |  |
| 26 | Pajungimas | Ne mažiau ½” |  |
| 27 | Mikrofiltras | 0,01 mikrono |  |
| 28 | Našumas | Ne mažiau 800 l/min |  |
| 29 | Išmatavimai | Ne daugiau 105x300 mm |  |
| 30 | Pajungimas | Ne mažiau ½” |  |
| 31 | Anglinis mikrofiltras alyvos likutis | Ne daugiau 0,005mg/1000l |  |
| 32 | Našumas | Ne mažiau 800 l/min |  |
| 33 | Išmatavimai | Ne daugiau 105x270 mm |  |
| 34 | Pajungimas | Ne mažiau ½” |  |
| 35 | Visai įrangai suteikiama garantija | Ne mažiau 24 mėn. |  |
| 36 | Įranga privalo būti paženklinta CE ženklu | Būtina |  |
| 37 | Visos suspausto oro sistemos sumontavimas, paleidimas, išbandymaspersonalo apmokymas | Būtina |  |
| 38 | Vartotojo vadovas | Lietuvių ir anglų/ arba originalo kalba |  |
| 39 | Techninė dokumentacija | Lietuvių ir anglų/ arba originalo kalba |  |
| 40 | Tiekėjas privalo atlikti visus pajungimo ir programinės įrangos derinimo darbus | Būtina |  |
| 41 | Pateikti gamintojo įgaliojimą atlikti serviso, instaliavimo bei priežiūros darbus Lietuvoje. | Būtina |  |
| 42 | Kartu su pasiūlymu konkursui privaloma pateikti CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos kopiją | Būtina |  |
| 43 | Tiekėjas privalo pateikti prekių aprašymus, kuriuose būtų nurodyta prekių kodai bei visa kita informacija, pagrindžianti prekės atitikimą konkurso specifikacijai. Prekių aprašyme turi būti pabrauktas ir pažymėtas atitikimas reikalaujamiems parametrams t. y. pabraukti kiekvienos pozicijos kiekvieną atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas. Prekių aprašymai turi būti lietuvių kalba. Pateikiamos skaitmeninės dokumentų kopijos. | Būtina |  |
| 44 | Perkamas kiekis | 1 vnt. |  |
| 45 | Įrangos pavadinimas, gamintojas |  |  |
| 46 | CE arba lygiavertis sertifikatas | Būtina. Pateikiamas kartu su preke |  |
| 47 | Naudojimo instrukcija | Būtina. Pateikiamas kartu su preke |  |