Pirkimo sąlygų 2 priedas „Techninė specifikacija“

žemaičių kalvarijos KATILINĖS, ESANČIOS, Stadiono g. 6, Žemaičių

Kalvarija, Plungės r. sav. , PAPRASTOJO REMONTO DARBAI

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- Perkantysis subjektas UAB „Plungės šilumos tinklai“, juridinio asmens kodas 170535455, numato įsigyti Žemaičių Kalvarijos katilinės, esančios, Stadiono g. 6, Žemaičių Kalvarija, Plungės r. sav., paprastojo remonto darbus.

- Esama situacija: katilinėje eksploatuojami du katilai Slengių gamybos (2004 m.) po 450kW „SLV-01P-05“ ir „SLV-01P-1200“, viso 0,9 MW, (biokuras-medienos skiedra). Per pastaruosius metus maksimalus (pikinis) galios poreikis buvo 580 kW, vidutinis - 350kW. Vasaros metu katilinė nedirba. Pagrindinis gaminamos šilumos vartotojas yra mokykla. Katilai yra nusidėvėję, dėl katilų būklės yra didelė avarinio gedimo rizika.

- Vietoje senų katilų planuojama įrengti du naujus granulinius katilus 300 kW ir 400 kW galios, su 20 m3 granulių bunkeriu ir kaskadiniu valdymu. Projektuojama katilinė turi būti pilnai automatizuota, t.y. katilinės darbas turi būti be nuolatinio budinčio personalo. Suremontuotoje katilinėje planuojamas naudoti kuras: medienos granulės MG1 tipo.

- Tiekėjas privalo išnagrinėti vietoje katilinės infrastruktūrą ir pasiūlyti katilą ir įrangą, tinkančius prie esamos šildymo sistemos.

- Tiekėjas privalės parengti katilinės paprastojo remonto aprašą. Aprašas turės būti suderintas su šilumos tiekėju UAB „Plungės Šilumos Tinklai“, kontaktiniai asmuo: Romas Luotė, el.p.: romas.luote@plungessiluma.lt, tel. +370 698 86852

- Pagal parengtą paprastojo remonto aprašą tiekėjas turės atlikti šiuos darbus:

  - demontuoti senus katilus. Ardymo medžiagas išrūšiuoti ir sudėti Užsakyme nurodytoje vietoje,

  - pateiktos Įrangos su priklausiniais montavimo darbus;

  - valdymo automatikos ir elektros jėgos dalies montavimo darbus;

  - dūmtakio pajungimą į esamą katilinės kaminą;

  - prijungimo prie esamos veikiančios šildymo sistemos darbus.

- Tiekėjas turės atlikti šiuos katilo paleidimo darbus:

  - sistemos hidraulinius bandymus;

  - katilų paleidimo – derinimo darbus;

  - Tiekėjas turės sudaryti katilo darbo rėžimines kortelės.

- Tiekėjas turės parengti katilinės schemas ir kitas reikalingas technines dokumentacijas, priduoti užsakovui.

- Sumontuotai įrangai turi būti taikomas ne mažesnis, nei 36 mėnesių garantinis terminas.

- Darbų vykdymo metu transporto ir/ar įrenginių skleidžiamas triukšmas negali viršyti Lietuvos higienos normų HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“ patvirtintų LR Sveikatos apsaugos ministro įsakymu Nr. V-166.

- Pirkimas vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2021 m. birželio 21 d. nutarimu Nr. 478 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. liepos 21 d. nutarimo Nr. 1133 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 8 d. nutarimo Nr. 804 „Dėl nacionalinės žaliųjų pirkimų įgyvendinimo programos patvirtinimo“ ir jį keitusių nutarimų pripažinimo netekusiais galios“ pakeitimo, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. D1-401 „Įsakymas dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. D1-508 „Dėl produktų, kurių viešiesiems pirkimams ir pirkimams taikytini aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašo, aplinkos apsaugos kriterijų ir aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai turi taikyti pirkdami prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ (aktualia redakcija).

- Tiekėjas atliekamiems katilinės remonto, įrangos montavimo darbams taiko aplinkos apsaugos vadybos sistemos reikalavimus pagal standartą LST EN ISO 14001 arba EMAS ar kitus aplinkos apsaugos vadybos standartus, pagrįstus atitinkamais Europos arba tarptautinių standartizacijos organizacijų priimtais standartais, ar kitais tiekėjo pateiktais lygiaverčiais įrodymais. Kartu su pasiūlymu pateikiami atitiktį reikalavimui įrodantys dokumentai: nepriklausomos įstaigos išduotas sertifikatas. Pirkimo vykdytojas pripažįsta lygiaverčius sertifikatus, išduotus kitose valstybėse narėse įsteigtų nepriklausomų įstaigų. Pirkimo vykdytojas priima ir kitus tiekėjo lygiaverčių aplinkos apsaugos vadybos užtikrinimo priemonių įrodymus, kurie patvirtintų, kad jo siūlomos aplinkos apsaugos vadybos užtikrinimo priemonės atitinka reikalaujamus aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartus ir pateikia įrodymus, kurie patvirtintų, kad tiekėjo siūlomos aplinkos apsaugos vadybos užtikrinimo priemonės atitinka reikalaujamus aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartus.

- Tiekėjo siūloma įranga turi atitikti Lentelėje Nr. 1 „Įrangos techninė specifikacija“ nustatytus reikalavimus. Kartu su pasiūlymu tiekėjai turi pateikti užpildytą Lentelę Nr. 1 „Įrangos techninė specifikacija“ bei pateikti lentelėje nurodytus techninius dokumentus.

Lentelė Nr. 1 „Įrangos techninė specifikacija“

| Eil.nr. | Funkcijų ir/ar techninių reikalavimų (rodiklių) pavadinimas (apibūdinimas) | Techniniai reikalavimai, rodikliai | Siūlomos įrangos parametrai ir atitikimą įrodantys dokumentai (pateikiami kartu su pasiūlymu) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | KATILAS 300kW |  | Nurodyti katilo pavadinimą ir pateikti Katilo pasą ar instrukciją |
|  | Katilo tipas | Vandens šildymo, dūmavamzdis, 3 eigų. | Katilo brėžinys ar schema |
|  | Atitikimas standartui | Atitinka EN303-5:2021, 5 klasės standarto reikalavimus | Nepriklausomos akredituotos laboratorijos bandymų protokolas |
|  | Atitikimas techniniam reglamentui | Katilas atitinka slėginės įrangos direktyvą 2014/68/ES | Nepriklausomos trečios šalies gaminio atitikties vertinimas pagal slėginės įrangos direktyvą 2014/68/ES |
|  | Šilumokaičio valymo tipas | Automatinė neimpulsinė ( impulsinė sukelia neleistiną momentinę taršą) šilumokaičio valymo ir suodžių šalinimo sistema. Turi būti galimybė, esant reikalui, nenaudojant jokių papildomų aikštelių, atsidarius katilo šilumokaičio durys, neardant katilo konstrukcijų rankiniu būdu išvalyti, apžiūrėti ir esant reikalui remontuoti šilumokaitį. | Katilo brėžinys ar schema |
|  | Nominali šiluminė galia (Qn) | Ne mažiau 300 kW | Katilo pasas ar instrukcija ir nurodomas puslapis kur yra parašyta |
|  | Mažiausias šiluminis galingumas (Qmin) | Ne daugiau 90 kW | Katilo pasas ar instrukcija ir nurodomas puslapis kur yra parašyta |
|  | Naudingo veikimo koeficientas (prie Qn) | Ne mažiau 91 % | Pateikti nepriklausomos laboratorijos 5 kl. sertifikatą |
|  | Naudingo veikimo koeficientas (Qmin) | Ne mažiau 89 % | Katilo pasas ar instrukcija ir nurodomas puslapis kur yra parašyta |
|  | Katilo didžiausias leistinas darbinis slėgis | Ne mažiau 4 bar | Katilo pasas ar instrukcija ir nurodomas puslapis kur yra parašyta |
|  | Didžiausia katilo darbinė temperatūra | Ne mažiau 90°C | Katilo pasas ar instrukcija ir nurodomas puslapis kur yra parašyta |
|  | Granulių degiklis | - Įmontuojamas į katilą. - Automatinis įkūrimas - Degiklio judamas ardynas susidedantis iš atskirų keičiamų ardelių. - Periodinis automatinis pelenų ir šlakų pašalinimas iš degiklio. - Priešgaisrinės apsaugos priemonės – liepsnos sklendė, papildomas kuro padavimo į degimo zoną sraigtas. | Degiklio pasas ar instrukcija ir nurodomas puslapis kur yra parašyta |
|  | Pelenų ir suodžių šalinimo sistema | Į vieną pelenų dėžę, kurios tūris ne mažiau 150 ltr. | Katilo pasas ar instrukcija ir nurodomas puslapis kur yra parašyta |
|  | Degimo proceso valdymas | - Moduliacinis, visame katilo deklaruotame galios diapazone, pagal nustatytą ištekančio vandens temperatūrą. - Paduodamo į degiklį oro kiekio korekcija pagal esantį deguonies kiekį dūmuose (O2). | Gaminių pasai ar instrukcijos ir nurodomas puslapis kur yra parašyta |
|  | Katilo/degiklio valdymo sistema turi valdyti technologinius įrenginius: | - Recirkuliacinį siurblį - Cirkuliacinį siurblį - Šildymo sistemos trieigį vožtuvą - Šilumokaičio valymą - Pelenų šalinimą - Dumsiurbę | Degiklio pasas ar instrukcija ir nurodomas puslapis kur yra parašyta |
|  | Parametrų stebėjimas ir valdymas nuotolinių būdu per internetą | - Degiklio būsena (dirba/nedirba); - Deguonies kiekis dūmuose; - Degiklio šiluminė galia; - Vandens temperatūra iš katilo; - Grįžtama temperatūra; - Paduodama į šildymo sistemą temperatūra; - Degiklio liepsnos kontrolė; - Degiklio gedimų diagnostika; - SMS pranešimai apie gedimus. | Degiklio pasas ar instrukcija ir nurodomas puslapis kur yra parašyta |
|  | Kuro padavimo sraigtinis konvejeris | Kuro padavimo konvejeris turi dirbti visame katilo galios diapazone paduodamas kurą iš montuojamos talpos į katilą | Sraigto parametrai |

| Eil.nr. | Funkcijų ir/ar techninių reikalavimų (rodiklių) pavadinimas (apibūdinimas) | Techniniai reikalavimai, rodikliai | Siūlomos įrangos parametrai ir atitikimą įrodantys dokumentai (pateikiami kartu su pasiūlymu) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | KATILAS 400kW |  | Nurodyti katilo pavadinimą ir pateikti Katilo pasą ar instrukciją |
|  | Katilo tipas | Vandens šildymo, dūmavamzdis, 3 eigų. | Katilo brėžinys ar schema |
|  | Atitikimas standartui | Atitinka EN303-5:2021, 5 klasės standarto reikalavimus | Nepriklausomos akredituotos laboratorijos bandymų protokolas |
|  | Atitikimas techniniam reglamentui | Katilas atitinka slėginės įrangos direktyvą 2014/68/ES | Nepriklausomos trečios šalies gaminio atitikties vertinimas pagal slėginės įrangos direktyvą 2014/68/ES |
|  | Šilumokaičio valymo tipas | Automatinė neimpulsinė ( impulsinė sukelia neleistiną momentinę taršą) šilumokaičio valymo ir suodžių šalinimo sistema. Turi būti galimybė, esant reikalui, nenaudojant jokių papildomų aikštelių, atsidarius katilo šilumokaičio durys, neardant katilo konstrukcijų rankiniu būdu išvalyti, apžiūrėti ir esant reikalui remontuoti šilumokaitį. | Katilo brėžinys ar schema |
|  | Nominali šiluminė galia (Qn) | Ne mažiau 400 kW | Katilo pasas ar instrukcija ir nurodomas puslapis kur yra parašyta |
|  | Mažiausias šiluminis galingumas (Qmin) | Ne daugiau 120 kW | Katilo pasas ar instrukcija ir nurodomas puslapis kur yra parašyta |
|  | Naudingo veikimo koeficientas (prie Qn) | Ne mažiau 92 % | Pateikti nepriklausomos laboratorijos 5 kl. sertifikatą |
|  | Naudingo veikimo koeficientas (Qmin) | Ne mažiau 90 % | Katilo pasas ar instrukcija ir nurodomas puslapis kur yra parašyta |
|  | Katilo didžiausias leistinas darbinis slėgis | Ne mažiau 4 bar | Katilo pasas ar instrukcija ir nurodomas puslapis kur yra parašyta |
|  | Didžiausia katilo darbinė temperatūra | Ne mažiau 90°C | Katilo pasas ar instrukcija ir nurodomas puslapis kur yra parašyta |
|  | Granulių degiklis | - Įmontuojamas į katilą. - Automatinis įkūrimas - Degiklio judamas ardynas susidedantis iš atskirų keičiamų ardelių. - Periodinis automatinis pelenų ir šlakų pašalinimas iš degiklio. - Priešgaisrinės apsaugos priemonės – liepsnos sklendė, papildomas kuro padavimo į degimo zoną sraigtas. | Degiklio pasas ar instrukcija ir nurodomas puslapis kur yra parašyta |
|  | Pelenų ir suodžių šalinimo sistema | Į vieną pelenų dėžę, kurios tūris ne mažiau 150 ltr. | Katilo pasas ar instrukcija ir nurodomas puslapis kur yra parašyta |
|  | Degimo proceso valdymas | - Moduliacinis, visame katilo deklaruotame galios diapazone, pagal nustatytą ištekančio vandens temperatūrą. - Paduodamo į degiklį oro kiekio korekcija pagal esantį deguonies kiekį dūmuose (O2). | Gaminių pasai ar instrukcijos ir nurodomas puslapis kur yra parašyta |
|  | Katilo/degiklio valdymo sistema turi valdyti technologinius įrenginius: | - Recirkuliacinį siurblį - Cirkuliacinį siurblį - Šildymo sistemos trieigį vožtuvą - Šilumokaičio valymą - Pelenų šalinimą - Dumsiurbę | Degiklio pasas ar instrukcija ir nurodomas puslapis kur yra parašyta |
|  | Parametrų stebėjimas ir valdymas nuotolinių būdu per internetą | - Degiklio būsena (dirba/nedirba); - Deguonies kiekis dūmuose; - Degiklio šiluminė galia; - Vandens temperatūra iš katilo; - Grįžtama temperatūra; - Paduodama į šildymo sistemą temperatūra; - Degiklio liepsnos kontrolė; - Degiklio gedimų diagnostika; - SMS pranešimai apie gedimus. | Degiklio pasas ar instrukcija ir nurodomas puslapis kur yra parašyta |
|  | Kuro padavimo sraigtinis konvejeris | Kuro padavimo konvejeris turi dirbti visame katilo galios diapazone paduodamas kurą iš montuojamos talpos į katilą | Sraigto parametrai |

|  | Papildomi įrengimai |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Dūmų ištraukimo sistema | Priverstinė, su dūmų ištraukimo ventiliatoriumi, kuris palaiko stabilų, reikalingą slėgio išretėjimą katilo pakuroje. | Įrenginių išdėstymo schema. |
|  | Granulių bunkeris | Statomas viduje 20 m3 talpos | Pateikiamas bunkerio pasas ar instrukcija |
|  | Garantinis aptarnavimas |  |  |
|  | Gaminiams | Garantinis aptarnavimas gaminiams ne mažiau kaip 24 mėnesiai | Gaminių pasai ar instrukcijos ir nurodomas puslapis kur yra parašyta |

Priedai:

1 priedas. Katinės schema ir nuotraukos

https://www.baltpool.eu/biokuro-birza/birzoje-prekiaujami-produktai/