1. Kaip turės būti prijungiama nauja vandentiekio trasa prie esamų tinklų Kėkštų g. ir Žibintų g. per movą ar statant šulinį su uždaromąja armatūra?

Atsakymas. Šuliniai statomi sankryžose su gatvėmis, prie tinklų pasijungimas vykdomas per movą.

2. Genio g. pasijungimas numatomas nuo esamo vandentiekio D110, kuris yra privatus ir nuosavybes teise priklauso 5 fiziniams asmenims. Ar yra gautas sutikimas jungtis prie privačių tinklų? Jeigu sutikimas nebus gautas – ar galima suprojektuoti ir pakloti tinklą neprijungiant jo prie privačių tinklų?
Atsakymas. Reikalinga prijungti projektuojamą tinklą prie privačių tinklų.

3. Schemoje nurodyta sužiedinti ir Žibintų g. esančius vandentiekio tinklus. Žibintų g. yra suformuotas sklypas, nuosavybes teise priklausantis 2 fiziniams asmenims. Sklype yra suformuotas servitutas požeminėms komunikacijoms tiesti. Ar yra gautas sutikimas kloti komunikacijas šiame sklype? Ar negavus sutikimo galima neprojektuoti ir nežiedinti tinklų šioje gatvėje?

Atsakymas. Reikalinga gauti sutikimus, tinklus sužiedinti.


4. Schemoje nurodyta sužiedinti ir Žibintų g. esančius vandentiekio tinklus. Esamų vandentiekio tinklų nuosavybė priklauso UAB Statinių statybos centrui. Ar yra gautas pritarimas sužiedinti tinklus? Ar negavus sutikimo galima jų nežiedinti ir neprojektuoti Žibintų gatvėje?

Atsakymas. Reikalinga gauti sutikimus, esant poreikiui padėsime gauti sutikimus.

5. Ar numatoma projektuoti antžeminius priešgaisrinius hidrantus?

Atsakymas. Hidrantus reikalinga projektuoti pagal poreikį.

6. Schemoje nurodyta sužiedinti ir Kėkštų g. esančius vandentiekio tinklus. Kėkštų g. yra suformuotas sklypas, turintis apie 29 fizinius asmenis. Sklype nėra suformuoto servituto. Formuojant servitutą, visi fiziniai asmenys turės atvykti pas notarą ir pasirašyti notarinę servituto sutartį. Kas turi suorganizuoti sutarties pasirašymą pas notarą? Kas apmokės notarines išlaidas?
Atsakymas. Rangovas organizuoja servituto planus ir pasirašymą pas notarą. Turi įsivertinti notarines išlaidas. 

7. Pasijungimas prie esamo D200mm vandentiekio tinklo yra numatytas suformuotame sklype kuris priklauso vienam fiziniam asmeniui. Ar yra gautas sutikimas iš šio fizinio asmens? Jei sutikimas nebus suteiktas – ar galima neprijungti vandentiekio projekto rengimo metu paliekant aklę netoliese, su perspektyva ateičiai, gavus sutikimą sužiedinti tinklus?

Atsakymas. Reikalinga tinklą sužiedinti ir gauti  visus reikalingus sutikimus. 

8. Ar bus pateikiami suformuotų sklypų, kuriems planuojama atvesti vandentiekio atšakas, savininkų kontaktai pasirašius sutartį?

Atsakymas. Dėl dėl kontaktų reikalinga kreiptis į registrų centrą.

9. Prašome patikslinti ar tam, kad atitikti pirkimo sąlygų 5 priedo lentelės 1 p. galima pateikti objektą, kur buvo aliekami vandentiekio ir nuotekų tinklų statyba/rekonstrukcija?
Atsakymas. Galima, bet tokiu atveju privalote išskirti vandentiekio vertes.

10 Klausimas. Prašom patikslinti, iš kokios medžiagos numatyta kloti kvartalinį vandentiekio tinklą DN160 - ketaus ar PE?

Atsakymas. Iš PE vamzdžių.

11 Klausimas. Prašom patvirtinti, kad šiuo projektu numatoma įrengti vandentiekio įvadus tik tiems vienuolikai abonentų, kurie schemoje pažymėti šviesiai mėlyna spalva, o likę du tamsiai mėlyna spalva pažymėti abonentai vandentiekio įvadus jau turi.

Atsakymas. Schemoje pateikti preliminarūs įvadų skaičiai, bus tikslinima  darbų metu.

12. Klausimas. Prašom patikslinti, ar skirstomieji vandentiekio tinklai DN110 į gatveles numatoma užbaigti aklėmis, ar reikės prijungti prie esamų vandentiekio tinklų? Jei taip, tai nurodykite esamų vandentiekio tinklų DN.
Atsakymas. Reikalingi prijungimai prie esamų tinklų, esamų tinklų diametras DN 110.


