## Pasiūlymas
PIRKIMO SĄLYGŲ PRIEDAS "PASIŪLYMO FORMA"
VŠĮ KLAIPĖDOS UNIVERSITETO LIGONINĖS BANGA KORPUSO KARŠTO VANDENS RECIRKULIACINĖS MAGISTALINĖS LINIJOS ĮRENGIMAS
Kam: | Klaipėdos universiteto ligoninė
Data:
Nr.:
Vieta:
Tiekėjo pavadinimas / Ūkio subjektų grupės nariai:
Tiekėjo kodas (-ai):
Tiekėjo adresas (-ai):
Tiekėjo PVM mokėtojo kodas(-ai):
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės atsakingo partnerio sąskaitos numeris, banko pavadinimas ir banko kodas (-ai):
Asmens atsakingo už pasiūlymą vardas, pavardė:
Asmens atsakingo už pasiūlymą telefono numeris, el. pašto adresas:
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, pasirašančio sutartį asmens vardas, pavardė, pareigos:
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, už sutarties vykdymą atsakingo asmens vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas:
(1) Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės narių, (2) ūkio subjektų, kurių pajėgumais remiamasi, ir (3) jei pašalinimo pagrindai taikomi visiems subtiekėjams - subtiekėjų, kolegialaus priežiūros organo (Stebėtojų tarybos) ir (ar) kolegialaus valdymo organo (Valdybos) narių sąrašas (jei sudaryta) ir (ar) asmuo, kuriam suteikti VPĮ 46 str. 2 d. 2 p. numatyti įgaliojimai | [5 empty] | Privaloma užpildyti, kai taikomi pašalinimo pagrindai
Tiekėjo patvirtinimai:
1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomi pirkimo sąlygomis, nustatytomis:
1.1. viešojo pirkimo dokumentuose
1.2. kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).
2. Patvirtiname, kad informacija ir duomenys, pateikti pasiūlyme, yra teisingi ir apima viską, ko reikia tinkamam sutarties įvykdymui
3. Patvirtiname, kad jei pasiūlyme nenurodyti kolegialaus priežiūros/valdymo organų nariai, šie organai juridiniuose asmenyse nėra sudaryti (taikoma, kai pirkimo dokumentuose nustatyti pašalinimo pagrindai).
4. Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.
5. Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka:
6. Tiekėjas kainas pateikia, nurodydamas ne daugiau skaičių po kablelio, nei leidžiama pirkimo dokumentuose.
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Kaina be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis | Atitikimas konkurso sąlygoms
1.1. | Vamzdis (50mm) | 150 | m
1.1.1. | Vamzdis, pagamintas iš PPR medžiagos, naudojamas karšto vandens tiekimui
1.1.2. | Nominalus slėgis (PN) ≥20 bar
1.1.3. | Išorinis skersmuo 50 mm
1.1.4. | Sienelės storis 7 mm ± 0,5 mm
1.1.5. | Konstrukcija: Stabi Glass
1.2. | Redukuotas trišakis (50x20x50 mm) | 54 | vnt
1.2.1. | Redukuotas trišakis, pagamintas iš PPR medžiagos
1.2.2. | Trišakio skersmenys: 50 mm, 20 mm, 50 mm
1.3. | Antgalis (20 mm) | 62 | vnt
1.3.1. | Antaglis, pagamintas iš PPR medžiagos, skirtas perėjimui nuo PPR vamzdžio prie sriegio
1.3.2. | Išorinis skersmuo: 20 mm
1.3.3. | Srieginės jungties dydis: 1/2 coliai
1.3.4. | Išorinis srėgis: būtina
1.4. | Mova (50 mm) | 35 | vnt
1.4.1. | Mova, pagamintas iš PPR medžiagos
1.4.2. | Skirta 50 mm skersmens PPR vamzdžiams
1.5. | Alkūnė (kampinė jungtis) (50 mm) | 32 | vnt
1.5.1. | Alkūnė (kampinė jungtis) pagaminta iš PPR medžiagos
1.5.2. | Alkūnė (kampinė jungtis) skirta 50 mm PPR vamzdžiui
1.5.3. | Alkūnės (kampinės jungties) kampas: 90°
1.6. | Vamzdis (63 mm) | 50 | m
1.6.1. | Vamzdis, pagamintas iš PPR medžiagos, naudojamas karšto vandens tiekimui
1.6.2. | Nominalus slėgis (PN) ≥20 bar
1.6.3. | Išorinis skersmuo 63 mm
1.6.4. | Sienelės storis 10,5 mm ± 0,5 mm
1.7. | Mova (63 mm) | 12 | vnt
1.7.1. | Mova, pagamintas iš PPR medžiagos
1.7.2. | Skirta 63 mm skersmens PPR vamzdžiams
1.8. | Alkūnė (kampinė jungtis) (63 mm) | 20 | vnt
1.8.1. | Alkūnė (kampinė jungtis) pagaminta iš PPR medžiagos
1.8.2. | Alkūnė (kampinė jungtis) skirta 63 mm PPR vamzdžiui
1.8.3. | Alkūnės (kampinės jungties) kampas: 90°
1.9. | Antgalis (63 mm) | 2 | vnt
1.9.1. | Antaglis, pagamintas iš PPR medžiagos, skirtas perėjimui nuo PPR vamzdžio prie sriegio
1.9.2. | Išorinis skersmuo: 63 mm
1.9.3. | Srieginės jungties dydis: 2 coliai
1.9.4. | Išorinis srėgis: būtina
1.10. | Trišakis (2 colių) | 1 | vnt
1.10.1. | Pagamintas iš bronzos
1.10.2. | Skersmuo 2 coliai
1.11. | Ventilis (2 colių) | 2 | vnt
1.11.1. | 90° kampinis ventilis
1.11.2. | Nominalus slėgis: ≥40 bar.
1.11.3. | Ilga rankena: būtina
1.11.4. | Skirtas objektui su 2 colių skersmens jungtimi
1.12. | Trišakis (50 mm) | 2 | vnt
1.12.1. | Trišakis, pagamintas iš PPR medžiagos
1.12.2. | Trišakio skersmuo: 50 mm
1.13. | Mova (40 mmm, 20 mm) | 4 | vnt
1.13.1. | Mova, pagaminta iš PPR medžiagos
1.13.2. | Jungiamų vamzdžių skersmenys: 40 mm ir 20 mm (v/iš)
1.14. | Mova (50 mm, 40 mm) | 4 | vnt
1.14.1. | Mova, pagaminta iš PPR medžiagos
1.14.2. | Jungiamų vamzdžių skersmenys: 50 mm ir 40 mm (v/iš)
1.15. | Antgalis (50 mm) | 2 | vnt
1.15.1. | Antaglis, pagamintas iš PPR medžiagos, skirtas perėjimui nuo PPR vamzdžio prie sriegio
1.15.2. | Išorinis skersmuo: 50 mm
1.15.3. | Srieginės jungties dydis: 11/2 coliai
1.15.4. | Išorinis srėgis: būtina
1.16. | Bronzinė redukcija | 2 | vnt
1.16.1. | Pagaminta iš bronzos
1.16.2. | Išorinės pusės srėgio skersmuo: 2 coliai
1.16.3. | Vidinės pusės srėgio skersmuo: 1.1/2 coliai
1.17. | Ventilis (1/2 colių) | 108 | vnt
1.17.1. | 90° kampinis ventilis
1.17.2. | Nominalus slėgis: ≥40 bar.
1.17.3. | Trumpa rankena: būtina
1.17.4. | Skirtas objektui su 1/2 colių skersmens jungtimi
1.18. | Balancinis vožtuvas geriamojo vandens sistemoms | 54 | vnt
1.18.1. | Balancinis vožtuvas pagamintas iš medžiagų, tinkamų sąlyčiui su geriamuoju vandeniu
1.18.2. | Srėgio skermsuo: 1/2 colio
1.19. | Presuojamas bronzinis antaglis (20 mm) | 108 | vnt
1.19.1. | Pagamintas iš bronzos
1.19.2. | Presuojamos pusės diametras: 20 mm
1.19.3. | Srėgio dydis: 1/2 colio
1.19.4. | Vidinis sriegis: būtina
1.20. | Daugiasluoksnis vamzdis | 500 | m
1.20.1. | Daugiasluoksnis vamzdis, atsparus korozijai, slėgiui, tinka karštam ir šaltam vandeniui
1.20.2. | Šilumos izoliacijos sluoksnis (kevalas): būtina
1.20.3. | Išorinis skersmuo: 20 mm
1.20.4. | Sienelės storis: 2 mm
1.21. | Ventilis (1/2 coių, v.v.) | 62 | vnt
1.21.1. | Nominalus slėgis: ≥30 bar.
1.21.2. | Ilga rankena: būtina
1.21.3. | Skirtas objektui su 1/2 colių skersmens jungtimi
1.21.4. | Skirtas montuoti vertikalioje sistemoje
1.22. | Mova QA | 54 | vnt
1.22.1. | Pagaminta iš ketaus
1.22.2. | Jungties skersmuo: 1 colis
1.22.3. | Išorinis sriegis: būtina
1.23. | Redukcinė mova | 54 | vnt
1.23.1. | Pagaminta iš bronzos
1.23.2. | Skersmenys: 1 colis ir 1/2 colio
1.24. | Automatinis nuorintojas | 8 | vnt
1.24.1. | Skermsuo 1/2 colio
1.25. | Prailgintojas bron.d1/2' - 20 mm | 8 | vnt
1.25.1. | Pagamintas iš bronzos
1.25.2. | Ilgis: 20 mm
1.25.3. | Skirtas 1/2 colio skresmens vamzdžiams
1.26. | Kevalai (64x30 mm) | 40 | vnt
1.26.1. | Turi aliuminio sluoksnį
1.26.2. | Išorinis kevalo skersmuo: 64 mm
1.26.3. | Kevalo storis: 30 mm
1.27. | Kevalai (60x20 mm) | 150 | vnt
1.27.1. | Turi aliuminio sluoksnį
1.27.2. | Išorinis kevalo skersmuo: 60 mm
1.27.3. | Kevalo storis: 20 mm
1.28. | Lipni aliuminio folija | 4 | vnt
1.28.1. | Armuota
1.28.2. | Matmenys: 50 mm x 50 m
1.29. | Metalinis laikiklis su guma (d40) | 120 | vnt
1.29.1. | Naudojamas vamzdžių tvirtinimui prie sienos, grindų ar kitų konstrukcijų šildymo, vandens tiekimo, nuotekų bei pramoninėse sistemose
1.29.2. | Skersmuo: 40 mm (47–52 mm) – reguliuojamas tvirtinimo diapazonas
1.29.3. | Medžiaga: metalas (plienas/aliuminis) su guminėmis apsaugomis
1.29.4. | Srieginis jungties dydis: 6/4 colio
1.29.5. | Gumos savybės: atspari temperatūrai ir drėgmei, užtikrinanti papildomą izoliaciją ir apsaugą nuo mechaninių pažeidimų
1.30. | Metalinis laikiklis su guma (d50) | 30 | vnt
1.30.1. | Naudojamas vamzdžių tvirtinimui prie sienos, grindų ar kitų konstrukcijų šildymo, vandens tiekimo, nuotekų bei pramoninėse sistemose
1.30.2. | Skersmuo: 50 mm (58–62 mm) – reguliuojamas tvirtinimo diapazonas
1.30.3. | Medžiaga: metalas (plienas/aliuminis) su guminėmis apsaugomis
1.30.4. | Srieginis jungties dydis: 2 colio
1.30.5. | Gumos savybės: atspari temperatūrai ir drėgmei, užtikrinanti papildomą izoliaciją ir apsaugą nuo mechaninių pažeidimų
1.31. | Sraigtinis inkaras HUS-I 6x35 M8/M10 | 150 | vnt
1.31.1. | Sraigtinis inkaras HUS-I 6x35 M8/M10
1.31.2. | Inkaro tipas: HUS-I
1.31.3. | Galima naudoti su M8/M10 sriegiais
1.31.4. | Skersmuo 6 mm
1.31.5. | Inkaro ilgis: 35 mm
1.32. | Strypas M8x2000 N cink. DIN 975 | 40 | vnt
1.32.1. | Sreigio dydis M8
1.32.2. | Ilgis: 2000 mm
1.32.3. | Atitinka DIN 975 standartą arba lygiavertį
1.32.4. | Dengtas cinku
1.33. | Pjovimo diskas | 10 | vnt
1.33.1. | Skirtas metalų, akmens ar kitų tvirtų medžiagų pjovimams
1.33.2. | Skersmuo: 125 mm
1.33.3. | Pagamintas iš nerudijančio plieno
1.33.4. | Storis: 1 mm
1.34. | Lininės pakulos | 400 | g
1.34.1. | Lininės pakulos
1.35. | Sandarinimo pasta | 500 | g
1.35.1. | Skirta srieginėms jungtims sandarinti
1.36. | Redukcinis trišakis (2,1,2 coliai) | 1 | vnt
1.36.1. | Pagamintas iš bronzos
1.36.2. | Atšakų skersmenys: 2 coliai, 1 colis, 2 coliai
1.37. | Ventilis (1colio, v.i.) | 1 | vnt
1.37.1. | Nominalus slėgis: ≥30 bar.
1.37.2. | Ilga rankena: būtina
1.37.3. | Skirtas objektui su 1 colio skersmens jungtimi
1.37.4. | Videinis - išorinis sriegis: būtina
1.38. | Nipelis | 1 | vnt
1.38.1. | Pagamintas iš bronzos
1.38.2. | Skersmuo: 2 coliai
1.39. | Montavimo darbai | 1 | vnt
1.39.1. | Į pasiūlymą įskaičiuotos visos montavimo darbų išlaidos
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0

## Subtiekėjai ir priedai
Ūkio subjektai (įskaitant kvazisubtiekėjus - fiziniai asmenys, kuriuos ketinama įdarbinti pirkimo laimėjimo atveju), kurių pajėgumais tiekėjas remiasi, kad atitiktų keliamus kvalifikacijos reikalavimus:
Pavadinimas* |  | Kodas, adresas | Perduodama veikla |  | Perduodamos veiklos dalis nuo visos pirkimo sutarties (Eur arba %) | Kval. Reikalavimo Nr.
Subtiekėjams / subteikėjams / subrangovams numatomos perduoti veiklos (privaloma nurodyti) ir šių ūkio subjektų pavadinimai (jei žinomi):
Pavadinimas |  | Kodas, adresas | Perduodama veikla* |  | Perduodamos veiklos dalis nuo visos pirkimo sutarties (Eur arba %)
Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:
Nr. | Dokumento pavadinimas |  |  | Dokumentas yra konfidencialus? Taip/Ne
1 | Jungtinės veiklos kopija (jei taikoma)
2 | Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas
3 | Subtiekimo sutartis, ketinimų protokolas, preliminarios sutartys ar kiti dokumentai, patvirtinantys, kad laimėjus pirkimą tiekėjui bus prieinami kitų ūkio subjektų ištekliai (jei pasitelkiami kvalifikacijos atitikimui)
Pasiūlyme nurodyta Prekės kaina, išskyrus jos sudedamąsias dalis, subtiekėjai, taip pat kita informacija, kuri teisės aktų nustatyta tvarka turi būti skelbiama arba kitokiu būdu viešai prieinama visuomenei, nėra laikoma konfidencialia informacija. Konfidencialią informaciją sudaro, visų pirma, komercinė (gamybinė) paslaptis ir konfidencialieji pasiūlymų aspektai. Informacija, kurią viešai skelbti įpareigoja Lietuvos Respublikos įstatymai, negali būti tiekėjo nurodoma kaip konfidenciali, todėl, tiekėjui nurodžius tokią informaciją kaip konfidencialią, perkančioji organizacija turi teisę ją skelbti. Jei tiekėjas nenurodo konfidencialios informacijos, laikoma, kad konfidencialios informacijos tiekėjo pasiūlyme nėra. Vadovaujantis Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašu, patvirtintu Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 19 d. įsakymu Nr. 1S-91 „Dėl Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašo patvirtinimo“, perkančioji organizacija laimėjusio dalyvio pasiūlymą, išskyrus informaciją, kurią tiekėjas nurodė kaip konfidencialią, paskelbs CVP IS.
Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas:
Pasirašančio asmens vardas ir pavardė:
3444 2025-05-05 12:44:25