Pirkimo sąlygų 2 priedo priedėlis

SIŪLOMŲ PREKIŲ TECHNINIAI PARAMETRAI

1. Tiekėjas turi užpildyti stulpelį ,,Siūloma tiekti prekė visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nustatytus techninius reikalavimus ir jos savybės tokios“.

2. Tiekėjas, teikdamas pasiūlymą pirkimui, patvirtina, kad vykdant prekių pirkimo-pardavimo sutartį įsigyjamas objektas atitiks šiuos reikalavimus (pildoma informacija tik apie tas pirkimo dalis dėl kurių teikiamas pasiūlymas)*:

| Eil. Nr. | Reikalavimai prekei | Siūloma tiekti prekė visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nustatytus techninius reikalavimus ir jos savybės tokios (techninių reikalavimų formuluotėse, kur nurodyta paklaida ar reikalavimas „ne mažiau“, „ne daugiau“ ir pan., nurodomas konkretus siūlomos prekės rodiklis): | Kartu su pasiūlymu turi būti pateikiama gamintojo dokumentai, įrodantys atitiktį reikalaujamam rodikliui. Lentelėje nurodomas dokumentas ir puslapis, kuriame yra nurodytas rodiklis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | MOBILUS 20 kW ELEKTROS GENERATORIUS SU PRIEKABA (1 pirkimo dalis) |  |  |
| 1.1. | Mobilus, uždaro tipo, elektros generatorius (toliau – generatorius) ant priekabos, skirtas elektros energijai gaminti ir tiekti nutrūkus tiekimui iš miesto tinklų. (Techninės specifikacijos 1.1. p.) | Taip/ne |  |
| 1.2. | Generatorius su priekaba bus tinkamas eksploatuoti Lietuvos klimato sąlygomis, kai lauko aplinkos temperatūros režimas nuo -30℃ iki +40℃. (Techninės specifikacijos 2.1. p.) | Taip/ne Nurodyti temperatūros intervalą C |  |
| 1.3. | Generatoriaus bus nudažytas žalia matine spalva RAL 6003 pagal RAL spalvyną arba lygiavertį, pagrindas gali būti juodos spalvos. Priekaba bus nudažyta žalia matine spalva pagal RAL 6003, pagal RAL katalogą ar lygiavertį. (Techninės specifikacijos 3.2. p. ir 5.9.p.) | Taip/ne Nurodyti spalvą (-as) ir spalvyną |  |
| 1.4. | Generatoriaus nominalus galingumas („Prime Power“ vertinimu) – ne mažesnis kaip 20 kW pagal standartą ISO 8528 arba lygiavertis. (Techninės specifikacijos 3.3. p.) | Nurodyti konkrečius rodiklius |  |
| 1.5. | Generatoriaus klasė ne žemesnė nei G3 pagal standartą ISO 8528-5 arba lygiavertis. (Techninės specifikacijos 3.4. p.) | Nurodyti generatoriaus klasę |  |
| 1.6. | Generatorius atitiks išmetamų dujų emisijos klasę ne žemesnę kaip IIIA pagal direktyvą 97/68/EC. (Techninės specifikacijos 3.5. p.) | Nurodyti išmetamų dujų emisijos klasę |  |
| 1.7. | Generatorius bus trifazis, įtampa – 400/230 V ± 1,5%, dažnis – 50 Hz ± 3%. (Techninės specifikacijos 3.6. p.) | Nurodyti konkrečius rodiklius |  |
| 1.8. | Generatoriaus skleidžiamo triukšmo lygis pagal LpA metodiką bus ne didesnis kaip 60 dB(A) 7 m atstumu. (Techninės specifikacijos 3.7. p.) | Nurodyti konkrečius rodiklius |  |
| 1.9. | Generatorius turės ne mažesnę kaip IP-23 apsaugos klasę. (Techninės specifikacijos 3.8. p.) | Nurodyti apsaugos klasę |  |
| 1.10. | Generatoriaus variklio užvedimas – elektrinis. (Techninės specifikacijos 3.9. p.) | Taip/ne |  |
| 1.11. | Generatoriaus variklis bus pritaikytas naudoti standartinį EN 590 arba lygiavertį dyzelinį kurą. (Techninės specifikacijos 3.10. p.) | Nurodyti kuro rūšį |  |
| 1.12. | Nepapildant kuro, esant 75 % apkrovimui, generatorius autonomiškai turi išdirbti ne trumpiau kaip 24 val, kai degalų sąnaudos turi būti ne didesnės kaip 4,8 l / val. („Prime Power“ vertinimu) (Techninės specifikacijos 3.11. p.) | Nurodyti konkrečius rodiklius |  |
| 1.13. | Alternatorius bus be šepetėlių tipo. (Techninės specifikacijos 3.12. p.) | Taip/ne |  |
| 1.14. | Generatorius turės akumuliatorių starterio užvedimui. (Techninės specifikacijos 3.13. p.) | Taip/ne |  |
| 1.15. | Generatorius turės kontrolinį valdiklį AMF (Automatic Mains Failure Controller). Valdiklio ekrane bus matomi pagrindiniai generatoriaus parametrai (įtampa, srovės stiprumas, aktyvioji naudojamoji energija kW/val., išdirbio motovalandos, kuro likutis). (Techninės specifikacijos 3.14. p.) | Taip/ne |  |
| 1.16. | Generatoriuje bus įrengta: - Automatinis įtampos reguliatorius ir apsauga; - Automatinis dažnio palaikymas ir apsauga nuo dažnio svyravimų; - Automatinis generatoriaus paleidimas/ stabdymas; - Apsauga nuo alyvos nepakankamumo; - Apsauga nuo šiluminės perkrovos; - Automatinis apkrovos perjungimas nuo tinklo į generatorių ir atvirkščiai (ARĮ); - Gedimo atveju įspėjamasis signalas ir automatinis išjungimas; - Akumuliatoriaus pakrovėjas; - Avarinis išjungimo mygtukas; - Variklio aušinimo skysčio pašildymas prieš užvedimą; - Kištukiniai lizdai: 2 x 230V 16 A schuko tipo ir vienas 380 V lizdas, skirtas pajungimui prie kištukinių jungčių, esančių elektros tiekimo tinklų įvade. Turi būti pateiktas ne trumpesnis kaip 25 m kabelis pajungimui prie elektros tiekimo įvado. Visi lizdai privalo būti apsaugoti nuo drėgmės ir dulkių. (Techninės specifikacijos 3.15. p.) | Taip/ne |  |
| 1.17. | Prie generatoriaus lengvai pasiekiamoje vietoje bus gnybtas įžeminimo kabeliui prijungti. Bus įžeminimo strypas su jungiamuoju variniu kabeliu (ne trumpesniu kaip 15 m) ir gnybtu įžeminimui prie generatoriaus prijungti. (Techninės specifikacijos 3.17. p.) | Taip/ne |  |
| 1.18. | Generatorius turės VDA 72593 arba lygiavertį lizdą, skirtą išorinių akumuliatorių pajungimui ir generatoriaus variklio paleidimui. Generatoriaus komplektacijoje bus ne trumpesnis kaip 4 m. 24 V jungiamasis kabelis 2x35 mm, su kištuku VDA 72593 arba lygiaverčiu, skirtą išorinių akumuliatorių prijungimui prie generatoriaus akumuliatorių. (Techninės specifikacijos 3.20. p. ir 3.21.p.) | Taip/ne |  |
| 1.19. | Generatorius atitiks Europos Sąjungos direktyvas: 2006/42/EC, 2014/35/EC, 2014/30/EC, 2000/14/EC, 97/68/EC. (Techninės specifikacijos 4.1. p.) | Nurodyti direktyvas, kurias atitinka |  |
| 1.20. | Generatorius atitiks ISO tarptautinius standartus: ISO 8528-1, ISO 8528-5, ISO 8528-13 arba lygiaverčius. (Techninės specifikacijos 4.2. p.) | Nurodyti standartus, kuriuos atitinka |  |
| 1.21. | Generatorius turės gamintojo išduotą CE atitikties liudijimą. (Techninės specifikacijos 4.3. p.) | Taip/ne |  |
| 1.22. | Generatorius bus sumontuotas ant vienaašės priekabos (su stabilizavimo ratuku) platformos, kurios konstrukcija ir keliamoji galia užtikrintų patikimą generatoriaus transportavimą bekele ir greitkeliu (leistinas greitis ne mažesnis kaip 60 km/val., patvirtintas gamintojo išduotais oficialiais dokumentais). (Techninės specifikacijos 5.1. p.) | Taip/ne Nurodyti leistiną transportavimo greitį km/h |  |
| 1.23. | Prikabinimo kablys bus žiedinės formos ir atitiks standartą STANAG 4101. (Techninės specifikacijos 5.3. p.) | Taip/ne |  |
| 1.24. | Priekaba turės 12-os kontaktų pajungimo kištuką pagal STANAG 4135. (Techninės specifikacijos 5.5. p.) | Taip/ne |  |
| 1.25. | Priekabos prošvaisa bus ne mažesnė kaip 26 cm. (Techninės specifikacijos 5.8. p.) | Nurodyti konkretų rodiklį |  |
| 1.26. | Generatoriui ir priekabai bus suteikta ne trumpesnė kaip 24 mėn. (arba 2000 moto valandų generatoriui) gamyklinė garantija nuo perdavimo ir priėmimo akto pasirašymo dienos. (Techninės specifikacijos 6.1. p.) | Generatoriaus ir priekabos kokybės garantijos terminas – ........ mėnesių (________moto valandų generatoriui) nuo prekių priėmimo perdavimo akto pasirašymo dienos. Nurodomas konkretus kokybės garantijos terminas mėnesiais, valandomis | - |
| 2. | MOBILUS 100 kW ELEKTROS GENERATORIUS SU PRIEKABA (2 pirkimo dalis) |  |  |
| 2.1. | Mobilus, uždaro tipo, elektros generatorius (toliau – generatorius) ant priekabos, skirtas elektros energijai gaminti ir tiekti nutrūkus tiekimui iš miesto tinklų. (Techninės specifikacijos 1.1. p.) | Taip/ne |  |
| 2.2. | Užpildytas visais skysčiais generatorius su priekaba neturi viršyti 5 t. (Techninės specifikacijos 1.7. p.) | Nurodyti konkretų rodiklį |  |
| 2.3. | Generatorius su priekaba bus tinkamas eksploatuoti Lietuvos klimato sąlygomis, kai lauko aplinkos temperatūros režimas nuo -30℃ iki +40℃. (Techninės specifikacijos 2.1. p.) | Taip/ne Nurodyti temperatūros intervalą C |  |
| 2.4. | Generatoriaus bus nudažytas žalia matine spalva RAL 6003 pagal RAL spalvyną arba lygiavertį, pagrindas gali būti juodos spalvos. Priekaba bus nudažyta žalia matine spalva pagal RAL 6003, pagal RAL katalogą ar lygiavertį. (Techninės specifikacijos 3.2. p. ir 5.9.p.) | Taip/ne Nurodyti spalvą (-as) ir spalvyną |  |
| 2.5. | Generatoriaus nominalus galingumas („Prime Power“ vertinimu) – ne mažesnis kaip 100 kW pagal standartą ISO 8528. (Techninės specifikacijos 3.3. p.) | Nurodyti konkrečius rodiklius |  |
| 2.6. | Generatoriaus klasė ne žemesnė nei G2 pagal standartą ISO 8528-5 (Techninės specifikacijos 3.4. p.) | Nurodyti generatoriaus klasę |  |
| 2.7. | Generatorius atitiks išmetamų dujų emisijos klasę ne žemesnę kaip IIIA pagal direktyvą 97/68/EC. (Techninės specifikacijos 3.5. p.) | Nurodyti išmetamų dujų emisijos klasę |  |
| 2.8. | Generatorius bus trifazis, įtampa – 400/230 V ± 1,5%, dažnis – 50 Hz ± 3%. (Techninės specifikacijos 3.6. p.) | Nurodyti konkrečius rodiklius |  |
| 2.9. | Generatoriaus skleidžiamo triukšmo lygis pagal LpA metodiką bus ne didesnis kaip 69 dB(A) 7 m atstumu. (Techninės specifikacijos 3.7. p.) | Nurodyti konkrečius rodiklius |  |
| 2.10. | Generatorius turės ne mažesnę kaip IP-23 apsaugos klasę. (Techninės specifikacijos 3.8. p.) | Nurodyti apsaugos klasę |  |
| 2.11. | Generatoriaus variklio užvedimas – elektrinis. (Techninės specifikacijos 3.9. p.) | Taip/ne |  |
| 2.12. | Generatoriaus variklis bus pritaikytas naudoti standartinį EN 590 dyzelinį kurą. (Techninės specifikacijos 3.10. p.) | Nurodyti kuro rūšį |  |
| 2.13. | Nepapildant kuro, esant 75 % apkrovimui, generatorius autonomiškai turi išdirbti ne trumpiau kaip 12 val, kai degalų sąnaudos turi būti ne didesnės kaip 22 l / val. („Prime Power“ vertinimu) (Techninės specifikacijos 3.11. p.) | Nurodyti konkrečius rodiklius |  |
| 2.14. | Alternatorius bus be šepetėlių tipo. (Techninės specifikacijos 3.12. p.) | Taip/ne |  |
| 2.15. | Generatorius turės akumuliatorių starterio užvedimui. (Techninės specifikacijos 3.13. p.) | Taip/ne | - |
| 2.16. | Generatorius turės kontrolinį valdiklį AMF ( Automatic Mains Failure Controller ). Valdiklio ekrane bus matomi pagrindiniai generatoriaus parametrai (įtampa, srovės stiprumas, aktyvioji naudojamoji energija kW/val., išdirbio motovalandos, kuro likutis). (Techninės specifikacijos 3.14. p.) | Taip/ne |  |
| 2.17. | Generatoriuje bus įrengta: - Automatinis įtampos reguliatorius; - Automatinis dažnio palaikymas ir apsauga nuo dažnio svyravimų; - Automatinis generatoriaus paleidimas/ stabdymas; - Apsauga nuo alyvos nepakankamumo; - Apsauga nuo šiluminės perkrovos; - Automatinis apkrovos perjungimas nuo tinklo į generatorių ir atvirkščiai (ARĮ); - Gedimo atveju įspėjamasis signalas ir automatinis išjungimas; - Akumuliatoriaus pakrovėjas; - Avarinis išjungimo mygtukas; - Variklio aušinimo skysčio pašildymas prieš užvedimą; - Kištukiniai lizdai: 2 x 230V 16 A schuko tipo ir vienas 380 V lizdas, skirtas pajungimui prie kištukinių jungčių, esančių elektros tiekimo tinklų įvade. Turi būti pateiktas ne trumpesnis kaip 25 m kabelis pajungimui prie elektros tiekimo įvado. Visi lizdai privalo būti apsaugoti nuo drėgmės ir dulkių. (Techninės specifikacijos 3.15. p.) | Taip/ne |  |
| 2.18. | Prie generatoriaus lengvai pasiekiamoje vietoje bus gnybtas įžeminimo kabeliui prijungti. Bus įžeminimo strypas su jungiamuoju variniu kabeliu (ne trumpesniu kaip 15 m) ir gnybtu įžeminimui prie generatoriaus prijungti. (Techninės specifikacijos 3.17. p.) | Taip/ne |  |
| 2.19. | Generatorius turės VDA 72593 arba lygiavertį lizdą, skirtą išorinių akumuliatorių pajungimui ir generatoriaus variklio paleidimui. Generatoriaus komplektacijoje bus ne trumpesnis kaip 4 m. 24 V jungiamasis kabelis 2x35 mm, su kištuku VDA 72593 arba lygiaverčiu, skirtą išorinių akumuliatorių prijungimui prie generatoriaus akumuliatorių. (Techninės specifikacijos 3.20. p. ir 3.21.p.) | Taip/ne |  |
| 2.20. | Generatorius atitiks Europos Sąjungos direktyvas: 2006/42/EC, 2014/35/EC, 2014/30/EC, 2000/14/EC, 97/68/EC. (Techninės specifikacijos 4.1. p.) | Nurodyti direktyvas, kurias atitinka |  |
| 2.21. | Generatorius atitiks ISO tarptautinius standartus: ISO 8528-1, ISO 8528-5, ISO 8528-13. (Techninės specifikacijos 4.2. p.) | Nurodyti standartus, kuriuos atitinka |  |
| 2.22. | Generatorius turės gamintojo išduotą CE atitikties liudijimą. (Techninės specifikacijos 4.3. p.) | Taip/ne |  |
| 2.23. | Generatorius bus sumontuotas ant dviašės priekabos platformos, kurios konstrukcija ir keliamoji galia užtikrintų patikimą generatoriaus transportavimą bekele ir greitkeliu (leistinas greitis ne mažesnis kaip 60 km/val., patvirtintas gamintojo išduotais oficialiais dokumentais). (Techninės specifikacijos 5.1. p.) | Taip/ne Nurodyti leistiną transportavimo greitį km/h |  |
| 2.24. | Prikabinimo kablys bus žiedinės formos ir atitiks standartą STANAG 4101. (Techninės specifikacijos 5.3. p.) | Taip/ne |  |
| 2.25. | Priekaba turės 12-os kontaktų pajungimo kištuką pagal STANAG 4135. (Techninės specifikacijos 5.5. p.) | Taip/ne |  |
| 2.26. | Priekabos prošvaisa bus ne mažesnė kaip 28 cm. (Techninės specifikacijos 5.8. p.) | Nurodyti konkretų rodiklį |  |
| 2.27. | Generatoriui ir priekabai bus suteikta ne trumpesnė kaip 24 mėn. (arba 2000 moto valandų generatoriui) gamyklinė garantija nuo perdavimo ir priėmimo akto pasirašymo dienos. (Techninės specifikacijos 6.1. p.) | Generatoriaus ir priekabos kokybės garantijos terminas – ........ mėnesių (________moto valandų generatoriui) nuo prekių priėmimo perdavimo akto pasirašymo dienos. Nurodomas konkretus kokybės garantijos terminas mėnesiais, valandomis | - |
| 3. | MOBILUS 200 kW ELEKTROS GENERATORIUS SU PRIEKABA (3 pirkimo dalis) |  |  |
| 3.1. | Mobilus, uždaro tipo, elektros generatorius (toliau – generatorius) ant priekabos, skirtas elektros energijai gaminti ir tiekti nutrūkus tiekimui iš miesto tinklų. (Techninės specifikacijos 1.1. p.) | Taip/ne |  |
| 3.2. | Užpildytas visais skysčiais generatorius su priekaba neturi viršyti 10 t. (Techninės specifikacijos 1.7. p.) | Nurodyti konkretų rodiklį |  |
| 3.3. | Generatorius su priekaba bus tinkamas eksploatuoti Lietuvos klimato sąlygomis, kai lauko aplinkos temperatūros režimas nuo -30℃ iki +40℃. (Techninės specifikacijos 2.1. p.) | Taip/ne Nurodyti temperatūros intervalą C |  |
| 3.4. | Generatoriaus bus nudažytas žalia matine spalva RAL 6003 pagal RAL spalvyną arba lygiavertį, pagrindas gali būti juodos spalvos. Priekaba bus nudažyta žalia matine spalva pagal RAL 6003, pagal RAL katalogą ar lygiavertį. (Techninės specifikacijos 3.2. p. ir 5.9.p.) | Taip/ne Nurodyti spalvą (-as) ir spalvyną |  |
| 3.5. | Generatoriaus nominalus galingumas („Prime Power“ vertinimu) – ne mažesnis kaip 200 kW pagal standartą ISO 8528. (Techninės specifikacijos 3.3. p.) | Nurodyti konkrečius rodiklius |  |
| 3.6. | Generatoriaus klasė ne žemesnė nei G2 pagal standartą ISO 8528-5 (Techninės specifikacijos 3.4. p.) | Nurodyti generatoriaus klasę |  |
| 3.7. | Generatorius atitiks išmetamų dujų emisijos klasę ne žemesnę kaip IIIA pagal direktyvą 97/68/EC. (Techninės specifikacijos 3.5. p.) | Nurodyti išmetamų dujų emisijos klasę |  |
| 3.8. | Generatorius bus trifazis, įtampa – 400/230 V ± 1,5%, dažnis – 50 Hz ± 3%. (Techninės specifikacijos 3.6. p.) | Nurodyti konkrečius rodiklius |  |
| 3.9. | Generatoriaus skleidžiamo triukšmo lygis pagal LpA metodiką bus ne didesnis kaip 72 dB(A) 7 m atstumu. (Techninės specifikacijos 3.7. p.) | Nurodyti konkrečius rodiklius |  |
| 3.10. | Generatorius turės ne mažesnę kaip IP-23 apsaugos klasę. (Techninės specifikacijos 3.8. p.) | Nurodyti apsaugos klasę |  |
| 3.11. | Generatoriaus variklio užvedimas – elektrinis. (Techninės specifikacijos 3.9. p.) | Taip/ne |  |
| 3.12. | Generatoriaus variklis bus pritaikytas naudoti standartinį EN 590 dyzelinį kurą. (Techninės specifikacijos 3.10. p.) | Nurodyti kuro rūšį |  |
| 3.13. | Nepapildant kuro, esant 75 % apkrovimui, generatorius autonomiškai turi išdirbti ne trumpiau kaip 12 val, kai degalų sąnaudos turi būti ne didesnės kaip 46 l/val. („Prime Power“ vertinimu) (Techninės specifikacijos 3.11. p.) | Nurodyti konkrečius rodiklius |  |
| 3.14. | Alternatorius bus be šepetėlių tipo. (Techninės specifikacijos 3.12. p.) | Taip/ne |  |
| 3.15. | Generatorius turės akumuliatorių starterio užvedimui. (Techninės specifikacijos 3.13. p.) | Taip/ne | - |
| 3.16. | Generatorius turės kontrolinį valdiklį AMF ( Automatic Mains Failure Controller ). Valdiklio ekrane bus matomi pagrindiniai generatoriaus parametrai (įtampa, srovės stiprumas, aktyvioji naudojamoji energija kW/val., išdirbio motovalandos, kuro likutis). (Techninės specifikacijos 3.14. p.) | Taip/ne |  |
| 3.17. | Generatoriuje bus įrengta: - Automatinis įtampos reguliatorius; - Automatinis dažnio palaikymas ir apsauga nuo dažnio svyravimų; - Automatinis generatoriaus paleidimas/ stabdymas; - Apsauga nuo alyvos nepakankamumo; - Apsauga nuo šiluminės perkrovos; - Automatinis apkrovos perjungimas nuo tinklo į generatorių ir atvirkščiai (ARĮ); - Gedimo atveju įspėjamasis signalas ir automatinis išjungimas; - Akumuliatoriaus pakrovėjas; - Avarinis išjungimo mygtukas; - Variklio aušinimo skysčio pašildymas prieš užvedimą; - Kištukiniai lizdai: 2 x 230V 16 A schuko tipo ir vienas 380 V lizdas, skirtas pajungimui prie kištukinių jungčių, esančių elektros tiekimo tinklų įvade. Turi būti pateiktas ne trumpesnis kaip 25 m kabelis pajungimui prie elektros tiekimo įvado. Visi lizdai privalo būti apsaugoti nuo drėgmės ir dulkių. (Techninės specifikacijos 3.15. p.) | Taip/ne |  |
| 3.18. | Prie generatoriaus lengvai pasiekiamoje vietoje bus gnybtas įžeminimo kabeliui prijungti. Bus įžeminimo strypas su jungiamuoju variniu kabeliu (ne trumpesniu kaip 15 m) ir gnybtu įžeminimui prie generatoriaus prijungti. (Techninės specifikacijos 3.17. p.) | Taip/ne |  |
| 3.19. | Generatorius turės VDA 72593 arba lygiavertį lizdą, skirtą išorinių akumuliatorių pajungimui ir generatoriaus variklio paleidimui. Generatoriaus komplektacijoje bus ne trumpesnis kaip 4 m. 24 V jungiamasis kabelis 2x35 mm, su kištuku VDA 72593 arba lygiaverčiu, skirtą išorinių akumuliatorių prijungimui prie generatoriaus akumuliatorių. (Techninės specifikacijos 3.20. p. ir 3.21.p.) | Taip/ne |  |
| 3.20. | Generatorius atitiks Europos Sąjungos direktyvas: 2006/42/EC, 2014/35/EC, 2014/30/EC, 2000/14/EC, 97/68/EC. (Techninės specifikacijos 4.1. p.) | Nurodyti direktyvas, kurias atitinka |  |
| 3.21. | Generatorius atitiks ISO tarptautinius standartus: ISO 8528-1, ISO 8528-5, ISO 8528-13. (Techninės specifikacijos 4.2. p.) | Nurodyti standartus, kuriuos atitinka |  |
| 3.22. | Generatorius turės gamintojo išduotą CE atitikties liudijimą. (Techninės specifikacijos 4.3. p.) | Taip/ne |  |
| 3.23. | Generatorius bus sumontuotas ant dviašės priekabos platformos, kurios konstrukcija ir keliamoji galia užtikrintų patikimą generatoriaus transportavimą bekele ir greitkeliu (leistinas greitis ne mažesnis kaip 60 km/val., patvirtintas gamintojo išduotais oficialiais dokumentais). (Techninės specifikacijos 5.1. p.) | Taip/ne Nurodyti leistiną transportavimo greitį km/h |  |
| 3.24. | Prikabinimo kablys bus žiedinės formos ir atitiks standartą STANAG 4101. (Techninės specifikacijos 5.3. p.) | Taip/ne |  |
| 3.25. | Priekaba turės 12-os kontaktų pajungimo kištuką pagal STANAG 4135. (Techninės specifikacijos 5.5. p.) | Taip/ne |  |
| 3.26. | Priekabos prošvaisa bus ne mažesnė kaip 28 cm. (Techninės specifikacijos 5.8. p.) | Nurodyti konkretų rodiklį |  |
| 3.27. | Generatoriui ir priekabai bus suteikta ne trumpesnė kaip 24 mėn. (arba 2000 moto valandų generatoriui) gamyklinė garantija nuo perdavimo ir priėmimo akto pasirašymo dienos. (Techninės specifikacijos 6.1. p.) | Generatoriaus ir priekabos kokybės garantijos terminas – ........ mėnesių (________moto valandų generatoriui) nuo prekių priėmimo perdavimo akto pasirašymo dienos. Nurodomas konkretus kokybės garantijos terminas mėnesiais, valandomis | - |
| 4. | NEŠIOJAMASIS 7,5 kW ELEKTROS GENERATORIUS (4 pirkimo dalis) |  |  |
| 4.1. | Nešiojamasis atviro tipo elektros generatorius (toliau – generatorius), skirtas elektros energijai gaminti ir tiekti lauko sąlygomis. (Techninės specifikacijos 1.1. p.) | Taip/ne |  |
| 4.2. | Generatoriaus svoris neturi viršyti 160 kg. (Techninės specifikacijos 3.13. p.) | Nurodyti konkretų rodiklį |  |
| 4.3. | Generatorius bus tinkamas eksploatuoti Lietuvos klimato sąlygomis, kai lauko aplinkos temperatūros režimas nuo -30℃ iki +40℃. (Techninės specifikacijos 2.1. p.) | Taip/ne Nurodyti temperatūros intervalą C |  |
| 4.4. | Generatoriaus nominalus galingumas – ne mažesnis kaip 7,5 kW ir ne didesnis kaip 8 kW pagal ISO 8528. (Techninės specifikacijos 3.2. p.) | Nurodyti konkrečius rodiklius |  |
| 4.5. | Generatorius bus trifazis, įtampa – 400/230 V ± 1,5%, dažnis – 50 Hz ± 3%. (Techninės specifikacijos 3.3. p.) | Nurodyti konkrečius rodiklius |  |
| 4.6. | Generatorius turės ne mažesnę kaip IP-23 apsaugos klasę. (Techninės specifikacijos 3.5. p.) | Nurodyti apsaugos klasę |  |
| 4.7. | Generatoriaus variklio užvedimas – elektriniu starteriu. (Techninės specifikacijos 3.6. p.) | Taip/ne |  |
| 4.8. | Generatoriaus variklis bus pritaikytas naudoti standartinį EN 590 dyzelinį kurą. (Techninės specifikacijos 3.7. p.) | Nurodyti kuro rūšį |  |
| 4.9. | Nepapildant kuro generatorius turi išdirbti nominaliu apkrovos režimu ne trumpiau kaip 6 val. Nominalus režimas, tai yra toks režimas, kuriuo generatorius dirba palaikydamas ne mažesnę galią nei 75 % nuo maksimalios galios. (Techninės specifikacijos 3.8. p.) | Nurodyti konkrečius rodiklius |  |
| 4.10. | Bus įrengtos dvi rozetės 230V 16A ir viena 400 V 32A. (Techninės specifikacijos 3.9. p.) | Taip/ne |  |
| 4.11. | Generatorius turės 12 V akumuliatorių starterio užvedimui. (Techninės specifikacijos 3.11. p.) | Taip/ne | - |
| 4.12. | Generatorius turės apsaugos sistemą nuo perkrovos ir perkaitimo – avarinį variklio išjungimą sutrikus variklio tepimo sistemai. (Techninės specifikacijos 3.10. p.) | Taip/ne |  |
| 4.13. | Generatorius turės darbo valandų apskaitos skaitliuką. (Techninės specifikacijos 3.12. p.) | Taip/ne |  |
| 4.14. | Generatorius turės gamintojo išduotą CE atitikties liudijimą. (Techninės specifikacijos 3.14. p.) | Taip/ne |  |
| 4.15. | Generatoriui bus suteikta ne trumpesnė kaip 24 mėn. (arba 2000 moto valandų generatoriui) gamyklinė garantija nuo perdavimo ir priėmimo akto pasirašymo dienos. (Techninės specifikacijos 5.1. p.) | Generatoriaus kokybės garantijos terminas – ........ mėnesių (________moto valandų) nuo prekių priėmimo perdavimo akto pasirašymo dienos. Nurodomas konkretus kokybės garantijos terminas mėnesiais, valandomis | - |

*kiti techninės specifikacijos reikalavimai pateikti Pirkimo sąlygų 1 priede.

________________________________