PATVIRTINTA

2025 m. gegužės 6 d.

Viešųjų pirkimų komisijos

posėdžio protokolu Nr. 1

Uždaroji akcinė bendrovė

„AKMENĖS vandenys“

MAŽOS VERTĖS VIEŠOJO PIRKIMO

„PROJEKTO „GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO PASLAUGŲ PLĖTRA AKMENĖS RAJONO SAVIVALDYBĖJE“ KAIRIŠKIŲ  K.  VANDENS  GERINIMO ĮRENGINIŲ  STATYBOS PROJEKTO PARENGIMO PASLAUGŲ PIRKIMAS“

SKELBIAMOS APKLAUSOS SPECIALIOSIOS SĄLYGOS

TURINYS

- Bendra informacija

- Pirkimo objektas

- Tiekėjų pašalinimo pagrindai, kvalifikacijos reikalavimai ir reikalaujami kokybės vadybos sistemos ir (arba) aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartai

- Reikalavimai, susiję su nacionaliniu saugumu

- Specialieji reikalavimai pasiūlymų rengimui ir pateikimui

- Pasiūlymų vertinimas

- Sutarties sudarymas

- Kita informacija

Pirkimo sąlygų 1 priedas „Terminai“;

Pirkimo sąlygų 2 priedas „Techninė specifikacija“;

Pirkimo sąlygų 3 priedas „Tiekėjų pašalinimo pagrindai“;

Pirkimo sąlygų 4 priedas „Tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai“;

Pirkimo sąlygų 5 priedas „Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas“ (pateikiamas atskiru dokumentu);

Pirkimo sąlygų 6 priedas „Pasiūlymo forma“;

Pirkimo sąlygų 7 priedas „Pasiūlymų vertinimo kriterijai ir sąlygos“;

Pirkimo sąlygų 8 priedas „Sutarties projektas“;

Pirkimo sąlygų 9 priedas „Nacionalinio saugumo reikalavimų atitikties deklaracijos tipinė forma, patvirtinta Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2022 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. 1S-233“;

Pirkimo sąlygų 10 priedas „Tiekėjo siūlomų specialistų sąrašas“

- Bendra informacija

  - Perkantysis subjektas – UAB „Akmenės vandenys“ (juridinio asmens kodas 253255950), P. Jodelės g. 2B, LT-85115 Naujoji Akmenė.

  - Perkantysis subjektas yra PVM mokėtoja.

  - Pirkimas neatliekamas naudojantis centralizuotų pirkimų katalogu, nes centrinės perkančiosios organizacijos kataloge kol kas nėra galimybės įsigyti paslaugų, atitinkančių 2024 m. lapkričio 1 d. įsigaliojusį reglamentavimą.

  - Pirkimo Komisija yra sudaroma.

  - Atliekamas žaliasis pirkimas. Šiame pirkime taikomi aplinkos apsaugos reikalavimai pagal Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo (toliau – Aprašas), patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus tvarkos aprašo patvirtinimo“ (2022 m. gruodžio 13 d. įsakymo Nr. D1-401 redakcija) 4.4.3 (t. y. perkama tik nematerialaus pobūdžio (intelektinė) ar kitokia paslauga, nesusijusi su materialaus objekto sukūrimu, kurios teikimo metu nėra numatomas reikšmingas neigiamas poveikis aplinkai, nesukuriamas taršos šaltinis ir negeneruojamos atliekos) ir 4.4.4 papunkčius. Aplinkos apsaugos kriterijai nustatyti specialiųjų pirkimo sąlygų 6 priede „Sutarties projektas“.

1.6. Bendrosios pirkimo sąlygos yra neatskiriama šių pirkimo sąlygų dalis.

- Pirkimo objektas

  - Perkantysis subjektas numato įsigyti Kairiškių  k.  vandens  gerinimo įrenginių  statybos projekto parengimo paslaugas (toliau – Paslaugos).

  - Pirkimo objektas į dalis neskaidomas. Pirkimo apimtys, reikalavimai ir techninė specifikacija apibrėžti specialiųjų pirkimo sąlygų 2 priede „Techninė specifikacija“.

  - Pirkimui skirta lėšų suma: 8006,00 Eur be PVM.

  - Paslaugos teikiamos 6 (šešis) mėnesius nuo Sutarties įsigaliojimo.

  - Perkamų Paslaugų savybės ir apimtys nurodytos techninėje specifikacijoje (pirkimo sąlygų 2 priedas). Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje ar kituose pirkimo dokumentuose nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“.

  - Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje ar kituose pirkimo dokumentuose nurodytas standartas, techninis liudijimas ar bendrosios techninės specifikacijos (Europos standartą perimantis Lietuvos standartas, Europos techninio įvertinimo patvirtinimo dokumentas, informacinių ir ryšių technologijų bendrosios techninės specifikacijos, tarptautinis standartas, kitos Europos standartizacijos organizacijų nustatytos techninių normatyvų sistemos, nacionaliniai standartai, nacionaliniai techniniai liudijimai arba nacionalinės techninės specifikacijos, susijusios su darbų projektavimu, sąmatų apskaičiavimu ir vykdymu bei prekių naudojimu), turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“.

- Tiekėjų pašalinimo pagrindai, kvalifikacijos reikalavimai ir reikalaujami kokybės vadybos sistemos ir (arba) aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartai

3.1. Reikalavimai dėl tiekėjo ir subtiekėjų (jei taikoma), ūkio subjektų, kurių pajėgumais tiekėjas remiasi, pašalinimo pagrindų nebuvimo bei jų nebuvimą patvirtinantys dokumentai nurodyti specialiųjų pirkimo sąlygų 3 priede „Tiekėjų pašalinimo pagrindai“.

3.2. Tiekėjams nustatomi kvalifikacijos reikalavimai nurodyti specialiųjų pirkimo sąlygų 4 priede „Tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai“. Jeigu tiekėjo kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, tiekėjas perkančiajam subjektui įsipareigoja, kad pirkimo sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys.

3.3. Tiekėjas teikdamas pasiūlymą turi pateikti EBVPD.

- Reikalavimai, susiję su nacionaliniu saugumu

  - Perkantysis subjektas, įvertinęs visus galinčius kelti grėsmę nacionalinio saugumo interesams rizikos veiksnius numato, kad šiame pirkime negali dalyvauti tiekėjai, jų subtiekėjai ir ūkio subjektai, kurių pajėgumais remiamasi, kurie nėra registruoti (jeigu tiekėjas, jų subtiekėjas ar ūkio subjektas, kurio pajėgumais remiamasi, yra fizinis asmuo – nuolat gyvenantis ar turintis pilietybę) Europos Sąjungos valstybėje narėje, Šiaurės Atlanto sutarties organizacijos valstybėje narėje ar trečiojoje šalyje, pasirašiusioje PĮ 29 straipsnio 4 dalyje nurodytus tarptautinius susitarimus.

- Specialieji reikalavimai pasiūlymų rengimui ir pateikimui

5.1.Pasiūlymas turi būti pateikiamas tik elektroninėmis priemonėmis, naudojant CVP IS.

5.2. Tiekėjo pasiūlyme turi būti:

5.2.1. užpildytas ir pasirašytas pasiūlymas pagal pasiūlymo formą (6 priedas);

5.2.2. įgaliojimas ar kitas dokumentas (pvz., pareigybės aprašymas), suteikiantis teisę pasirašyti tiekėjo pasiūlymą, kai pasiūlymą pasirašo ne juridinio asmens vadovas, o jo įgaliotas asmuo;

5.2.3. užpildytas EBVPD (specialiųjų pirkimo sąlygų 5 priedas pateikiamas atskiru dokumentu). Pasirašydamas pasiūlymą, tiekėjas patvirtina ir EBVPD tikrumą;

5.2.4. jungtinės veiklos sutartis, jei pasiūlymą pateikia tiekėjų grupė;

5.2.5. jei tiekėjas pasitelkia ūkio subjektus, kurių pajėgumais remiasi, – įrodymai, kad šie ištekliai bus prieinami per visą sutartinių įsipareigojimų vykdymo laikotarpį;

5.2.6. jei tiekėjas pasitelkia subtiekėjus, subtiekėjo deklaracija ar kitas dokumentas, patvirtinantis jo sutikimą būti subtiekėju pirkime;

5.2.7. Nacionalinio saugumo reikalavimų atitikties deklaracijos tipinė forma, patvirtinta Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2022 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. 1S-233 (9 priedas).

5.3. Pasiūlymas gali būti pasirašytas fiziniu parašu arba kvalifikuotu elektroniniu parašu. Jeigu tiekėjas dokumentus tvirtina naudodamas elektroninį, o ne fizinį parašą, elektroninis parašas turi atitikti PĮ 34 straipsnio 11 dalies 2 ir 3 punktuose nustatytus reikalavimus. Perkančiajam subjektui kilus abejonių dėl dokumentų tikrumo, ji turi teisę reikalauti pateikti dokumentų originalus. Gali būti:

5.3.1. pateikiami kvalifikuotu elektroniniu parašu pasirašyti elektroninėmis priemonėmis suformuoti dokumentai;

5.3.2. skaitmeninės dokumentų kopijos (fiziniu parašu tvirtinami dokumentai turi būti pateikiami pasirašyti ir nuskenuoti).

5.4. Pasiūlymas turi būti parengtas lietuvių kalba. Jei kurie nors su pasiūlymu teikiami dokumentai parengti ne ta kalba, kuria reikalaujama, turi būti pateiktas tikslus vertimas į reikalaujamą kalbą.

5.5. Pasiūlymuose nurodytos kainos bus vertinamos eurais. Jeigu pasiūlymuose kainos nurodytos užsienio valiuta, jos bus perskaičiuojamos eurais pagal Europos Centrinio Banko skelbiamą orientacinį euro ir užsienio valiutų santykį, o tais atvejais, kai orientacinio euro ir užsienio valiutų santykio Europos Centrinis Bankas neskelbia, – pagal Lietuvos banko nustatomą ir skelbiamą orientacinį euro ir užsienio valiutų santykį pasiūlymų pateikimo dieną.

5.6. Bendra pasiūlymo kaina be PVM turi būti nurodoma dviejų skaičių po kablelio tikslumu. Šią kainą sudarančios kainos sudedamosios dalys ar įkainiai taip pat turi būti išreikšti dviejų skaičių po kablelio tikslumu.

5.7. Tiekėjų pasiūlymuose nurodytos kainos bus vertinamos ir lyginamos Eur be PVM.

6. Pasiūlymų vertinimas

6.1. Perkantysis subjektas ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą išrenka pagal tiekėjo pasiūlyme nurodytą kainą, kuri turi būti apskaičiuota ir nurodyta taip, kaip reikalaujama specialiųjų pirkimo sąlygų 6 priede.

6.2. Laimėjusiu pasiūlymu galės būti pripažinti tik 1 (vienas) ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas, esantis pasiūlymų eilės pirmojoje vietoje.

7. Sutarties sudarymas

7.1. Ši pirkimo procedūra atliekama siekiant sudaryti sutartį su tiekėju, kurio pasiūlymas, vadovaujantis pirkimo sąlygose nustatyta tvarka, bus pripažintas laimėjęs. Sutarties sąlygos pateikiamos specialiųjų pirkimo sąlygų 8 priede „Sutarties projektas“.

8. Kita informacija

8.1. Perkančiojo subjekto darbuotojai, įgalioti palaikyti ryšį su tiekėjais ir gauti iš jų (ne tarpininkų) su pirkimo procedūromis susijusius pranešimus:

8.1.1. techniniais klausimais – direktoriaus pavaduotojas Svajūnas Žąsytis, tel. +370 687 99543, el. p. info@akmenesvandenys.lt;

8.1.2. viešųjų pirkimų procedūrų klausimais – planavimo specialistė Monika Krištopaitytė, tel. +370 650 47013, el. p. info19@akmenesvandenys.lt

Pirkimo sąlygų 1 priedas „Terminai“

| Eil. Nr. | VEIKSMAS | DATA/DIENŲ SKAIČIUS/ LAIKAS (Lietuvos laiku) | PASTABOS |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Pasiūlymų pateikimo terminas | Bus nurodytas skelbime apie pirkimą. | Perkantysis subjektas turi teisę pratęsti pasiūlymų pateikimo terminą. |
| 2. | Pasiūlymą patikslinti pirkimo dokumentus arba prašymus dėl pirkimo dokumentų paaiškinimų tiekėjas turi pateikti ne vėliau kaip: | Likus 2 darbo dienoms iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. |  |
| 3. | Perkantysis subjektas pirkimo dokumentų paaiškinimą, patikslinimą pateikia visiems dalyviams: | Likus ne mažiau kaip 1 darbo dienai iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. | Jei paaiškinimai ar patikslinimai teikiami perkančiojo subjekto iniciatyva, jų pateikimo terminas nesikeičia. |
| 4. | Pradinis susipažinimas su CVP IS priemonėmis gautais pasiūlymais | Pradedamas ne anksčiau nei po 30 minučių po pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. |  |
| 5. | Pasiūlymo galiojimo ir pasiūlymo galiojimo užtikrinimo (jei taikoma) terminas ne trumpesnis kaip | Netaikoma |  |
| 6. | Perkantysis subjektas atsako dalyviui, ar jis sutinka priimti dalyvio siūlomą pasiūlymo galiojimo užtikrinimą patvirtinantį dokumentą ne vėliau kaip per | Netaikoma |  |
| 7. | Pasiūlymo galiojimo užtikrinimas pirkimo dalyviui grąžinamas (arba atsisakoma teisių į jį) per | Netaikoma |  |
| 8. | Perkantysis subjektas informuoja dalyvius apie EBVPD vertinimo rezultatus, jeigu taikoma, ne vėliau kaip per | 3 (tris) darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos |  |
| 9. | Perkantysis subjektas dalyviams praneša apie priimtą sprendimą nustatyti laimėjusį pasiūlymą, dėl kurio bus sudaroma sutartis ne vėliau kaip per | 3 (tris) darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos |  |
| 10. | Dalyvis turi teisę pateikti pretenziją perkančiajam subjektui, pateikti prašymą ar pareikšti ieškinį teismui ne vėliau kaip per | 5 (penkias) darbo dienas nuo perkančiojo subjekto pranešimo raštu apie jos priimtą sprendimą išsiuntimo tiekėjams dienos arba nuo paskelbimo apie perkančiojo subjekto priimtus sprendimus dienos, jei VPĮ nenumato reikalavimo raštu informuoti tiekėjus apie perkančiojo subjekto priimtus sprendimus; 15 (penkiolika) dienų nuo pranešimo išsiuntimo tiekėjams dienos, jeigu šis pranešimas nebuvo siunčiamas elektroninėmis priemonėmis. |  |
| 11. | Perkantysis subjektas privalo išnagrinėti dalyvio pretenziją, priimti motyvuotą sprendimą ir apie jį, taip pat apie anksčiau praneštų pirkimo procedūros terminų pasikeitimą raštu pranešti pretenziją pateikusiam dalyviui ir suinteresuotiems dalyviams ne vėliau kaip per | 6 (šešias) darbo dienas nuo pretenzijos gavimo dienos |  |
| 12. | Jeigu perkantysis subjektas per nustatytą terminą neišnagrinėja jam pateiktos pretenzijos, dalyvis turi teisę pateikti prašymą ar pareikšti ieškinį teismui per (išskyrus ieškinį dėl sutarties pripažinimo negaliojančia) | per 15 (penkiolika) dienų nuo dienos, kurią perkantysis subjektas turėjo raštu pranešti apie priimtą sprendimą |  |

___________________

Pirkimo sąlygų 2 priedas „Techninė specifikacija“

PROJEKTAS „GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO PASLAUGŲ PLĖTRA AKMENĖS RAJONO  SAVIVALDYBĖJE“

KAIRIŠKIŲ  k.  vandens  gerinimo įrenginių  statybos Projektas

UŽSAKOVO REIKALAVIMAI

(TECHNINĖ SPECIFIKACIJA)

2025m.

TURINYS

Įvadas	2

Geologinės sąlygos	4

1. PROJEKTINIAI PARAMETRAI	4

1.1. Vandens ruošimas	4

1.1.1. Reikalaujami vandens ruošimo standartai	4

1.1.2. Žalio vandens kokybė	6

1.1.3. Projektinis vandens ruošimo įrenginių našumas	7

1.2. Projektiniai pasiūlymai vandens gerinimo įrenginių statybai	8

1.2.1. Vandens gerinimo įrenginių vieta ir sudėtis	8

1.2.2. Vandens tiekimas	9

1.2.3. Aeravimas	9

1.2.4. Filtrai	9

1.2.5. Filtrų plovimas	9

1.2.6. Paplavų sistema	9

1.2.7. Dezinfekavimas	10

1.2.8. Proceso kontrolės įranga	10

1.2.9. Automatika ir valdymas	10

1.2.11. Vandens gerinimo įrenginių sklypas	11

1.3. Reikalavimai vandens gerinimo įrenginiams. Objekto fizinė sauga	11

1.3.1. Teritorijos aptvėrimas ir kitos fizinio saugumo priemonės	11

2. PROCESAS IR REIKALAVIMAI	11

2.1. Bendra apžvalga	11

2.2. Reikalavimai vandens gerinimo procesui	12

2.3. Vandens gerinimo įrenginių pastatas	14

2.4. Inžineriniai darbai vandenvietėje	14

2.4.1. Tinklai vandenvietėje	14

2.4.2. Energijos tiekimas	14

2.4.3. Lietaus nuotekos	14

2.5. Kiti reikalavimai	15

2.6. Proceso kontrolės įranga	15

2.7. Automatizavimas	15

2.8. Vandens debito matavimas	15

2.9. Kontroliuojami parametrai	15

3. MECHANINĖS ĮRANGOS SPECIFIKACIJOS	15

3.1. Siurbliai	15

3.2. Slėgmačiai, jungikliai ir pH	16

3.3. Sklendės ir vožtuvai	16

3.3.1. Sklendės	16

3.3.2. Droselinės sklendės	16

3.3.3. Atbuliniai vožtuvai vandeniui	17

3.3.4. Oro išleidimo vožtuvai	17

3.4. Valdymo pavaros	17

3.5. Filtrų korpusai	17

3.5.1. Nerūdijančio plieno korpusai	18

3.5.2. Bendrieji reikalavimai	18

4. ŠILDYMAS IR VĖDINIMAS	18

4.1. Bendrieji duomenys	18

4.2. Vėdinimas	18

4.3 Apsauga nuo statinio elektros krūvio	18

4.4. Triukšmas ir vibracija	19

4.5. Šildymas	19

5. PRIEŽIŪROS, VALDYMO IR INFORMACIJOS PERDAVIMO SISTEMA  (SCADA)	19

6. VANDENS GERINIMO ĮRENGINIŲ DARBO VALDYMAS	25

6.1. Reikalavimai matavimo prietaisams	25

6.2. Kontroliuojami parametrai	25

6.3. Stacionarūs parametrų matavimo prietaisai	26

7. TECHNOLOGINIO PROCESO GARANTIJOS	26

7.1. Bendroji dalis	26

7.2. Vandens gerinimo įrenginių darbo efektyvumo bandymų rūšys.	27

7.3. Valymo efektyvumo pademonstravimo bandymai (Baigiamieji bandymai)	27

7.4. Proceso įvykdymo garantijos nustatymas (Bandymai po baigimo)	28

7.5. Sąlygų įvertinimas	29

7.6. Neatitikimas veikimo garantijai	29

7.7. Atsakomybė	29

# ĮVADAS

Šiame dokumente aprašyti Užsakovo reikalavimai  Kairiškių kaimo vandens gerinimo įrenginių  (toliau VGĮ) statybos projektui parengti. Kairiškių VGĮ priklauso neypatingų statinių kategorijai. Kairiškių kaimo vandenvietės schema pridedama prie techninės specifikacijos (priedas Nr. 1, 2 lapai). Atliekant projektavimo darbus turi būti numatyti šie pagrindiniai darbai:

- Privalu parengti projektuojamos teritorijos topografinį planą, bei atlikti sklypo inžinerinius geodezinius, geotechninius tyrinėjimus;

- Prieš atliekants projektavimo darbus, gavus Užsakovo įgaliojimą,  privalu  atlikti esamų statinių bei žemės sklypo kadastrinės bylos atnaujinimą;

- Privalu parengti projektinius pasiūlymus ir, gavus Užsakovo įgaliojimą, išimti statybos leidimą;

- Privalu parengti statybos techninį darbo projektą;

- Parengtą techninį darbo projektą privalu suderinti su visomis suinteresuotomis institucijomis tame tarpe ir su Akmenės savivaldybės Žemės ūkio ir kaimo plėtros skyriumi (melioracijos);

- Esama vandenvietė, kurios teritorijoje numatyti statyti  VGĮ yra įrengta valstybinėje žemėje. UAB „Akmenės vandenys“ yra sudariusi valstybinės žemės nuomos sutartį su Nacionaline žemės tarnyba (toliau – NŽT). VGĮ yra projektuojami toje pačioje vandenvietės teritorijoje, t. y., išnuomotoje valstybinėje žemėje.  Atkreipiame dėmesį, kad Projektuotojas privalo vadovautis 1999 m. kovo 9 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo Nr. 260 „Dėl naudojamų kitos paskirties valstybinės žemės sklypų pardavimo ir nuomos“ 411 punkto nuostatomis, kurios nurodo, kad reikia pateikti NŽT derinimui techninį darbo projektą, taip pat ne senesnes kaip dviejų metų statinių, įrenginių ir žemės sklypo kadastro duomenų bylas (turi būti atlikti esamų statinių bei žemės sklypo kadastrinių bylų atnaujinimai). Šiuos darbus būsimasis Projektuotojas privalo įsivertinti. Nuo 2024 m. sausio 1 d. įsigaliojo svarbūs valstybinės žemės valdymo, naudojimo ir administravimo pokyčiai: dalį Nacionalinės žemės tarnybos (NŽT) vykdytų funkcijų perėmė Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija (VTPSI). Valstybinė žemė miestuose ir miesteliuose patikėjimo teise perduodama valdyti savivaldybėms. Parengtą techninį darbo projektą privalu derinti su ta institucija, kuri yra atsakinga už statybą valstybinėje žemėje.  Naujų VGĮ projektavimo vietą, esamos vandenvietės teritorijoje,  parenka Projektuotojas;

- Parengus statinio techninį darbo projektą, jį privalu pateikti ekspertizei. Projekto ekspertą parenka UAB „Akmenės vandenys“ viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka. Už ekspertizės paslaugą apmoka Užsakovas;

- Privalu suprojektuoti Kairiškių kaimo VGĮ, kurių našumas būtų - 4,5 m3/h;

- Suprojektuoti pilnai automatizuotus VGĮ, panaudojant  SCADA sistemą;

- Suprojektuoti vandens gerinimo filtrų plovimo vandens slėgine trasą,  nuvedant ją į šalia statybos darbų teritorijos esamą  paviršinio vandens nuvedimo tinklus (Virvytės ir Parko gatvių sankryža);

- Suprojektavus VGĮ, privalu jiems suprojektuoti prijungimą prie esamo vandens tiekimo tinklo, paduodančio vandenį į gyvenvietę;

- Žalio vandens padavimą į projektuojamus VGĮ suprojektuoti nuo giluminio vandens gręžinio išeinančio vandens tinklo ir paduodančio vandenį į gyvenvietę. Taip pat, projekte reikia numatyti  VGĮ apvedimo liniją (VGĮ remonto atvejui);

- Vandens padavimas į VGĮ ir vandens apvedimo tinklas turi būti reguliuojama pleištinių sklendžių pagalba;

- Privalu numatyti vandens dezinfekavimo įrangą;

- Privalu suprojektuoti fizinę saugą užtikrinančią sistemą: vandens gerinimo įrengimų aptvėrimas, apšvietimo įrengimas, vaizdo stebėjimo kameros įrengimas, duomenų perdavimas į Naujosios Akmenės dispečerinę;

- Privalu suprojektuoti pastatą, kuriame turi būti sumontuoti VGĮ. Naujai projektuojamam VGĮ pastatui siūloma naudoti lengvas konstrukcijas. Gali būti projektuojamas konteinerinio tipo VGĮ pastatas. Pastate privalo būti suprojektuotas vandens nuvedimo trapas.

- Privalo būti suprojektuotas paplavų sėsdintuvas ir nuskaidrintų  paplavų nupumpavimo siurblinė.

Šiuose Užsakovo reikalavimuose pateikiami VGĮ supaprastinti technologiniai reikalavimai.

Jei Projektuotojas atlikdamas VGĮ ir nuskaidrintų paplavų nuotekų nuvedimo trasos projektavimo darbus, numatys, kad gali būti pažeisti drenažo tinklai, jis privalės parengti  drenažo atstatymo projekto dalį ir tą projekto dalį suderinti su atsakinga institucija (Žemės ūkio ir kaimo plėtros skyriumi (melioracija)). Taip pat projekte privalo būti numatyti ir kitų, jei tokių būtų, inžinerinių tinklų atstatymo darbai, jei jie, galimai, bus numatomi pažeisti.

Projektuotojas privalo suprojektuoti VGĮ iš tokių medžiagų ir parinkti tokią montuojamų įrengimų kokybę, kad VGĮ puikiai funkcionuotų per visą  įstatymu nustatytą garantinį laikotarpį. Taip pat projekte privalu įvykdyti STR 2.02.04:2004 30, 30.6 punktų reikalavimus (ilgaamžiškumas statybos produktams, mūsų atveju - oksidacinių talpų ir filtrų talpų korpusams). Projektuotojas, parinkdamas VGĮ įrangą, privalo ją parinkti taip, kad visi pretendentai, norintys teikti savo įrangą  (jei jų teikiama įranga atitinka STR 2.02.04:2004 30, 30.6 punktų reikalavimus), galėtų dalyvauti konkurse.

Projektas įgyvendinamas pagal 2021-2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos aplinkos apsaugos ir klimato kaitos valdymo plėtros programos regioninės pažangos priemonės Nr. 02-001-06-07-02 (RE) „Didinti geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumą“, veiklą „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų plėtra Akmenės rajono savivaldybėje.

Šiuo atveju numatoma Kairiškių kaimo  gyventojams užtikrinti kokybiško vandens tiekimo paslaugas. Pagrindiniai reikalavimai vandens gerinimui pateikti pagal ES Geriamojo vandens direktyvos 98/83/EEC normas ir Lietuvos higienos normą HN 24:2023 bei Lietuvos Statybos techninius reglamentus STR 2.07.01:2003, STR 2.02.04:2004 bei kitais teisės aktais vandens gerinimo įrenginiams suprojektuoti.

Projektuotojas suprojektuoja vandens gerinimo įrenginių pastatą, o tame pastate  vandens gerinimo įrenginius. Projektuotojas techniniame - darbo projekte taip pat privalo suprojektuoti inžinerinius tinklus, kad vandens gerinimo įrenginiai galėtų funkcionuoti (žalio vandens padavimo į VGĮ, išvalyto vandens padavimo į gyvenvietę, bei paplavų nuvedimo tinklai).

Prieš atliekant projektavimo darbus, Projektuotojas privalo gauti iš suinteresuotų juridinių asmenų prisijungimo sąlygas ir jas įvertinti techniniame – darbo projekte, o parengtą techninį darbo projektą su jais suderinti.

Kairiškiai - kaimas Akmenės rajono savivaldybėje. Jame gyvena 206 gyventojai. Kairiškių kaime požeminį vandenį iš gręžtinio šulinio, priklausančio UAB ,,Akmenės vandenys“ gauna 175 gyventojai. Netolimoje ateityje yra numatyta vandenį tiekti visiems gyventojams.

Kairiškių vandenvietėje yra vienas eksploatuojamas gręžinys, kurio našumas 72 m3/val., gręžinio siurblio našumas - apie 6 m3/val.  Vandenvietėje yra nenaudojamas vandens bokštas. Vanduo gyventojams tiekiamas naudojant siurblio dažnuminę pavarą. Vertinant vidutinį metinį suvartojimą, Kairiškių kaime šaltuoju  metų laiku sunaudoja apie 42 m3/d. Šiltuoju metų laiku, kai vandens suvartojimas būna didesnis, sunaudojama apie 48 m3/d. Kairiškių km. yra gyventojų, kurie ūkininkauja. Kairiškių km. gyventojai, kurie ūkininkauja naudoja geriamą vandenį gyvulių girdymui, bei vasarą ir pavasarį pasėlių purškimui. Kai ūkininkai naudoja geriamą vandenį pasėlių purškimui ir gyvulių girdymui, tai tuo momentu jie sukelia geriamo vandens momentinį debitą vandens tiekimo tinkluose apie 4,5 m³/h =72 m³/d.

Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemą Kairiškių kaime prižiūri ir tvarko UAB „Akmenės vandenys“.

Šiuo metu didžiausios vandens kokybės problemos - išgaunamas požeminis vanduo neatitinka geriamojo vandens kokybės (Higienos normos HN 24:2023) reikalavimų (normatyvus viršija geležis).

Geologinės sąlygos

Kairiškių vandenvietės teritorijoje išgręžto gręžtinio šulinio litologiją sudaro priemolis moreninis iki 52 m gylio, nuo 52 m iki 85 m molis, nuo 85 m iki 102,9 m klintis tanki, nuo 102,9 m iki 113,6 m klintis plyšiuota. Gręžinys yra su tinkliniu filtru  diametro168 mm, l=5,6m.

# 1. PROJEKTINIAI PARAMETRAI

## 1.1. Vandens ruošimas

### 1.1.1. Reikalaujami vandens ruošimo standartai

Vartotojams tiekiamo vandens kokybė turi atitikti ES Geriamojo vandens direktyvos 98/83/EEC normas ir Lietuvos Higienos normą HN24:2023. Reikalavimai valytam geriamam vandeniui pateikti 1 lentelėje.

1 lentelė. Geriamojo vandens standartai

| Parametras | Mato vienetas | EB direktyva 98/83/EB | Lietuvos higienos norma HN 24:2023 |
| --- | --- | --- | --- |
| Mikrobiologiniai parametrai |  |  |  |
| E.coli | Skaičius 100 ml | 0/100 ml | 0/100 ml |
| Enterokokai | Skaičius 100 ml | 0/100 ml | 0/100 ml |
| Cheminiai parametrai |  | Didžiausia leistina koncentracija | Didžiausia leistina koncentracija |
| Akrilamidas | μg/l | 0,1 | 0,10 |
| Stibis | μg/l | 5 | 5 |
| Arsenas | μg/l | 10 | 10 |
| Benzenas | μg/l | 1 | 1 |
| Benzo-a-pirenas | μg/l |  | 0,010 |
| Boras | μg/l | 1 | 1 |
| Bromatas | μg/l | 10 | 25 (nuo 2008 12 26 – 10) |
| Kadmis | μg/l | 5 | 5 |
| Chromas | μg/l | 50 | 50 |
| Varis | mg/l | 2 | 2 |
| Cianidas | μg/l | 50 | 50 |
| 1,2-dichloretanas | μg/l | 3 | 3 |
| Epichlorohidrinas | μg/l | 0,1 | 0,1 |
| Fluoridas | mg/l | 1,5 | 1,5 |
| Švinas | μg/l | 10 | 25 (nuo 2008 12 26 – 10) |
| Gyvsidabris | μg/l | 1 | 1 |
| Nikelis | μg/l | 20 | 20 |
| Nitratai | mg/l | 50 | 50 |
| Nitritai | mg/l | 0,5 | 0,1 |
| Pesticidai | μg/l | 0,1(kiekvieno atskiro pesticido) 0,5 (visų pesticidų) | 0,1 (kiekvieno atskiro pesticido) 0,5 (visų pesticidų) |
| Policikliniai aromatiniai angliavandeniai | μg/l | 0,1 | 0,1 |
| Selenas | μg/l | 10 | 10 |
| Tetrachloretanas ir trichloretanas | μg/l | 10 (bendrai) | 10 (bendrai) |
| Vinilo chloridas | μg/l | 0,5 | 0,5 |
| Indikatoriniai parametrai |  |  |  |
| Aliuminis | mg/l | 0,2 | 0,2 |
| Amonis | mg/l | 0,5 | 0,5 |
| Chloras | mg/l | 250 | 250 |
| Klostridijų skaičius | 100ml | 0 | 0 |
| Spalva | mg/Pt (=436 nm) |  | 30 |
| Laidumas | μS cm-1 esant 20oCg/l | 2 500 | 2 500 |
| Vandenilio jonų koncentracija | pH skaičius | >6,5 ir <9,5 | 6,5 – 9,5 |
| Geležis | mg/l | 0,2 | 0,2 |
| Manganas | mg/l | 0,05 | 0,05 |
| Kvapas |  | Priimtina vartotojams, be nenormalių pokyčių | Priimtina vartotojams, be nenormalių pokyčių |
| Permanganatinė oksidacija | mg/l O2 | 5,0 | 5,0 |
| Sulfatai | mg/l | 250 | 250 |
| Natris | mg/l | 200 | 200 |
| Skonis |  | Priimtina vartotojams, be nenormalių pokyčių | Priimtina vartotojams, be nenormalių pokyčių |
| Kolonijų skaičius 22o |  | Be nenormalių pokyčių | Be nenormalių pokyčių |
| Koliforminės bakterijos | Skaičius 100ml | 0 | 0 |
| Bendras organinės anglies kiekis |  | Be nenormalių pokyčių | Be nenormalių pokyčių |
| Drumstumas | NTU mg/l | <1,0 NTU Priimtina vartotojams, be nenormalių pokyčių | Priimtina vartotojams, be nenormalių pokyčių 4 |
| Tritis | Bq/l | 100 | 100 |

Kairiškių kaimo VGĮ projektavimo ir statybos parametrus reglamentuoja nacionaliniai ir tarptautiniai normatyvai.

Kadangi nacionaliniai vandens gerinimo standartai yra griežtesni, jie bus taikomi šiam projektui. Vandens gerinimo įrenginių projektavimui ir statybai bei reikalavimus geriamo vandens kokybei bei kokybės analizės metodus reglamentuoja šie normatyviniai dokumentai:

- STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas ir ekspertizė”;

- Geležies ir mangano šalinimo iš požeminio vandens. Rekomendacijos R 17-00 (patvirtintos 2000 m. balandžio 21 d. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymu Nr. 167);

- STR 2.07.01:2003 ,,Vandentiekis ir nuotekų šalintuvas. Pastato inžinerinės sistemos“ (patvirtintas 2003 m. liepos 21 d. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymu Nr.390);

- STR 2.02.04:2004 „Vandens ėmimas, vandenruoša. Pagrindinės nuostatos“. 2004, (patvirtintas 2004 m. kovo 31 d. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-156);

- Lauko gaisrinio vandentiekio tinklų ir statinių projektavimo ir įrengimo taisyklės. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2024 m. rugsėjo 20 d. įsakymas Nr. 1-547/2024 (14E);

- Stacionariųjų gaisrų gesinimo sistemų projektavimo ir įrengimo taisyklės. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2016 m. sausio 6 d. įsakymu Nr. 1-1. Suvestinė redakcija 2024-11-01.

- Lietuvos Respublikos Geriamo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymas 2006-07-13 Nr.X-764

- Lietuvos Respublikos  Geriamojo vandens įstatymas 2021 m. liepos 10 d. Nr. IX-433. Suvestinė redakcija 2023-01-12.

- LR  Statybos  įstatymas 1996 kovo19 d. Nr. I-1240. Suvestinė redakcija 2025-01-01

- ,,Paviršinių nuotekų tvarkymo reglamentas“ (patvirtintas 2007 m. balandžio 2 d. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymu Nr.D1-193);

- Lietuvos higienos normos HN 33:2011 ,,Akustinis triukšmas. Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“;

- STR 2.09.02:2005 ,,Šildymas, vėdinimas ir oro kondicionavimas”;

- Lietuvos Respublikos Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas 20198-06-19 Nr. 2019-09862

- STR 1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statybos techninė priežiūra“ 2016 m. gruodžio 2 d. Nr. D1-848. Suvestinė redakcija 2024-12-11.

- STR 1.05.01:2017 ,,Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Nebaigto statinio registravimas ir perleidimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių  šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotų statybą leidžiančių dokumentų padarinių šalinimas. 2016 m. gruodžio 12 d. Nr. D1-878.  Suvestinė redakcija 2024-11-08.

- HN 24:2023 „Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai“;

-  Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2022 m. birželio 27 d. sprendimu Nr. T-153 patvirtintas Akmenės  rajono vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialusis planas.

-    Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. birželio 27 d. įsakymas Nr. D1-314 „Dėl aplinkos ministro  2004 m. spalio 19 d. įsakymo Nr.D1-543 „Dėl nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių vandens tiekimo   ir  nuotekų šalinimo paslaugas teikiančių įmonių fizinės ir informacinės saugos reikalavimų patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2006, Nr.76-2944);

-   RSN 26-90 „Vandens vartojimo normos“;

-  A. Sakalauskas, V. Šulga, J. Jankauskas. Vandentieka. Vandens ruošimas. Mokomoji knyga. Vilnius: Technika,  2007.576 p.

Projektuotojas remdamasis šiais aukščiau išvardintais norminiais aktais privalo atlikti vandens gerinimo įrenginio projektavimo darbus.

### 1.1.2. Žalio vandens kokybė

Pagrindinių žalio vandens cheminės sudėties rodiklių vertės Kairiškių kaimo vandenvietėje yra pateiktos žemiau lentelėje.

Požeminio vandens savybės Kairiškių kaimo  vandenvietėje

| Parametras | Mato vienetas | Reikšmė |  | HN 24:2023 normatyvas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Kairiškiai |  |  |
|  |  | maks. | vid. |  |
| Skonio slenkstis | - | priimtinas | priimtinas | Be nebūdingų pokyčių |
| Kvapo slenkstis | - | priimtinas | priimtinas | Be nebūdingų pokyčių |
| Vandenilio jonų koncentracija | pH vnt. | 7,5 | 7,4 | 6,5-9,5 |
| Spalva | mg/l Pt | 8 | 4 | 30 |
| Drumstumas | DV (pagal formazimą) | 2,5 | <0,4 | 4 |
| Savitasis elektrinis laidis | uS cm | 601 | 600 | 2500 |
| Amonis | mg/l (pagal NH4+) | 0,42 | 0,38 | 0,5 |
| Koliforninės bakterijos | sk. 100 ml | 0 | 0 | 0 |
| Žarninės lazdelės | sk. 100 ml | 0 | 0 | 0 |
| Žarniniai enterokokai | vnt. sk. 100 ml | 0 | 0 | 0 |
| Kolonijas sudarančių vnt. sk. | 1ml (22 U) | 0 | 0 | Be nebūdingų pokyčių |
| Bendroji geležis | µg/l | 720 | 510 | 200 |
| Aliuminis | µg/l | 29,2 | 29,2 | 200 |
| Manganas | µg/l | 18,6 | 18,6 | 50 |
| Nitritas | mg/l (pagal NO2-) | <0,03 | <0,03 | 0,5 |
| Nitratas | mg/l (pagal NO3-) | <7,0 | <7,0 | 50 |
| Permanganato indeksas | mg/l O2 | 0,6 | 0,6 | 5 |
| Chloridas | mg/l | <6,5 | <6,5 | 250 |
| Sulfatas | mg/l | <6,2 | <6,2 | 250 |
| Fluoridas | mg/l | 0,47 | 0,47 | 1,5 |
| Boras | mg/l | 0,056 | 0,056 | 1 |
| Cianidai | µg/l | <6,0 | <6,0 | 50 |
| Natris | mg/l | 7.66 | 7,66 | 200 |

Po naujai pastatytų ir įvestų į eksploataciją VGĮ, išvalytas vanduo, tiekiamas vartotojams, turi atitikti visus Higienos normos HN 24:2023 nustatytus parametrus. Naujai pastatyti VGĮ privalo normatyviai išvalyti  bendrąją geležį.

### 1.1.3. Projektinis vandens ruošimo įrenginių našumas

Vandens gerinimo įrenginių parametrai

Vandens gerinimo įrenginių projektiniai parametrai skaičiuojami pagal įprastinius projektavimo taikomus metodus ir skaičiuotinus dydžius.

Vidutinį skaičiuotiną vieno gyventojo suvartojimo vandens kiekį  reglamentuoja STR 2.07.01:2003 ,,Vandentiekis ir nuotekų šalintuvas. Pastato inžinerinės sistemos“, Lietuvos Respublikos geriamo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymas 2006-07-13 Nr.X-764;  HN 24:2023 „Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai.

Reikalingo vartotojams tiekti vandens kiekio ir siūlomo vandens gerinimo įrenginių našumo skaičiavimo duomenys Kairiškių kaimui pateikti 2 lentelėje.

2 lentelė. Vandens kiekių skaičiavimo bei Kairiškių VGĮ našumo parametrai

| Parametras | Kairiškiai |
| --- | --- |
| Kairiškių kaime gyvena gyventojų | 203 |
| Vanduo tiekiamas ( abonentų skaičius ) | 175 |
| Projektinis vandens gerinimo įrenginių našumas, m3/h | 4,5 |

Pastačius geriamojo vandens gerinimo įrenginius, bus galima aprūpinti kokybišku geriamuoju vandeniu visus Kairiškių kaimo gyventojus.

## 1.2. Projektiniai pasiūlymai vandens gerinimo įrenginių statybai

Kairiškių kaime siūloma statyti standartinius vandens gerinimo įrenginius - slėginius filtrus, nes nėra papildomų išvalymo reikalavimų ir kitokių kliūčių, kurios verstų naudoti specifinius įrenginius.

Siūloma klasikinė vandens gerinimo technologija atsižvelgiant į tai, kad tokios technologijos yra labiausiai prieinamos, geriausiai žinomos, gali būti be jokių apribojimų naudojamos. Tokie vandens gerinimo įrenginiai susideda iš aeravimo sistemos, filtravimo sistemos ir paplavų sistemos. Taip pat pagal STR 2.02.04:2004 32 punktą turi būti numatyta įranga hidrauliniams smūgiams išvengti (sumažinti). Pagal STR 2.02.04:2004 46.1 punktą vamzdynas turi būti klojamas tokiame gylyje, kad vamzdžio išorės sienelės apačia būtų 0,5 m giliau nei oro temperatūros 0°C prasiskverbimo į gruntą gylis.

Siūloma principinė vandens gerinimo įrenginių schema:

### 1.2.1. Vandens gerinimo įrenginių vieta ir sudėtis

Siūlomam vandens gerinimo įrenginių našumui galima panaudoti tipinius gamyklinius vandens gerinimo įrenginius. Įrenginiai turi būti uždari, statomi uždaroje patalpoje vandenvietės teritorijoj, tai yra  tam tikslui  jau pastatytame pastate.

Įvertinus žalio požeminio vandens kokybę, rekomenduojame taikyti vieno laipsnio slėginio aeravimo ir vieno laipsnio slėginio filtravimo vandens ruošimo technologiją, susidedančią iš vienos oksidatoriaus pakopos ir vienos filtrų pakopos, bei dviejų technologinių linijų.

Projekte galima numatyti ir kitokią technologiją, bet visi pretendentai į rangovus turi turėti galimybę  užsakovui pateikti savo siūlomos technologiją ir jos pagrįstumą. Visais atvejais privalo būti numatomos dvi technologinės linijos.

Prieš vandeniui patenkant į oksidacinę talpą, į jį kompresoriaus pagalba įterpiamas oras- tokiu būdu atliekama slėginė aeracija. Aeruotas vanduo (oksidacinėje talpoje), kuriame susidarys geležies hidroksidas, pateks į filtrus, kur netirpios geležies nuosėdos bus nufiltruotos.

Schemoje turi būti numatyta oksidatoriaus atjungimo galimybė ruošyklos darbui be oksidatoriaus. Šios technologijos esmė: kompresoriaus pagalba į žalią požeminį vandenį įterpiamas oksidacijos reakcijoms reikalingas oro kiekis. Šis vandens-oro mišinys per maišytuvą patenka į filtrą, aplenkdamas oksidacinę talpą. Nufiltruotas vanduo toliau tiekiams vartotojams.

### 1.2.2. Vandens tiekimas. Kairiškių kaime gręžinio siurblio debitas  yra  - 6 m3/h,. Gręžinio siurblio pakėlimo aukštis turi būti pakankamas slėgio nuostoliams technologiniuose procesuose padengti ir tiekti vandenį vartotojams. Kairiškių kaime vartotojams tiekiamo vandens slėgis turi būti ne mažesnis kaip 2,7 bar.

### 1.2.3. Aeravimas

Vanduo, pratekėjęs pro vandens skaitiklį ir aeracinį vamzdį, į kurį tiekiamas oras iš kompresoriaus, susimaišo su kompresoriaus tiekiamu oru ir tiekiamas į aeratorių (oksidacinę talpą). Numatomos ne mažiau kaip dvi oksidacinės talpos, kurios turi būti tinkamos sąlyčiui su geriamuoju vandeniu. Oro perteklius per automatinius orlaidžius išeina į atmosferą, o vanduo iš oksidacinės talpos tiekiamas į vandens valymo filtrą. Teršalų oksidavimui siūlome naudoti tik atmosferos deguonį. Oro tiekimui turi būti numatomas vienas darbinis ir vienas atsarginis kompresorius (vienas dirba, kitas „ilsisi“). Kompresoriai tepaliniai, su oro filtrais. Galima ir kitokia vandens gerinimo technologija, bet siūlomai technologijai turi būti pateikti paskaičiavimai.

### 1.2.4. Filtrai

Po deguonies įterpimo, vanduo tiekiamas į slėgines vandens ruošimo įrenginių linijas. Filtruose vyksta nugeležinimas. Rekomenduojamas plastmasinių kolonų vidinis paviršius gali būti iš HDPE, iš išorės padengtas stiklo audiniu ir izoliuotas poliesterinė derva, sustiprinta stiklo pluošto audeklu (gali būti ir kitoks), užpildyti rangovo parinkta ir sertifikuota filtravimo medžiaga.  Filtrų talpos turi būti tinkamos sąlyčiui su geriamuoju vandeniu. Filtruojančio užpildo sluoksnis ne mažesnis nei 1,2 m. Rekomenduojamas vandens filtravimo greitis iki 10 m³/val. (pagal STR 2. 02. 04:2004 10.26 punktą yra nuo 2- 15 m³/h). Filtrų valdymui numatomi pneumatiniai valdymo vožtuvai.

### 1.2.5. Filtrų plovimas

Po tam tikro laiko filtrai prikaupia geležies, netirpių junginių nuosėdų. Padidėja slėgio nuostoliai per filtrus. Kad būtų atstatytas pradinis darbingumas, būtinas filtrų įkrovų periodinis praplovimas. Filtrus rekomenduojama plauti sutapdintuoju būdu. Šis plovimo būdas susideda iš 2 etapų:

>  Filtruojančiojo užpildo plovimas oro ir vandens mišiniu:

-  vandens tiekimo intensyvumas – 15- 28 m3/m2/h;

-  šio etapo trukmė ‒ 10-15 min.

>  Filtruojančiojo užpildo plovimas vien vandeniu:

-  vandens tiekimo intensyvumas ‒ 15- 28 m3/m2/h;

-  šio etapo trukmė ‒ 5- 6 min.

Tikslus plovimo intensyvumas ir laikas turi būti nustatyti įrenginių paleidimo ir derinimo metu. Filtrų plovimas gali būti vykdomas nustatytu laiku nakties metu, valytu nedezinfekuotu vandeniu. Taip pat turi būti numatyta filtrų plovimo įjungimo galimybė rankiniu režimu.

Laikas tarp plovimų paprastai būna apie 2-7 parų. Paleidimo - derinimo metu, turi būti nustatyti optimalūs filtrų plovimo režimai.

### 1.2.6. Paplavų sistema

Kiekvieno filtrų plovimo metu susidarys 1,2-1,6 m3 paplavų. Paplavos pirmiausia tekinamos į paplavų skaidrintuvą - talpą, kurioje dėl labai mažo tėkmės greičio paplavose esančios priemaišos nusėda į talpos dugną, o nuskaidrėjęs vanduo turėtų būti nupumpuojamas į šalia Parko ir Virvytės gatvių  sankryžoje esantį paviršinių nuotekų tinklą. Vandens gerinimo įrenginiuose turi būti suprojektuoti du siurbliai skaidrių paplavų nupumpavimui ir du kompresoriai oro padavimui į oksidacines talpas ir kurie dirbtų pakaitomis.

Techniniame ir darbo projektuose privalu paskaičiuoti reikiamą paplavų sėsdintuvo talpos tūrį.

Nusodintuve nešmenys ir teršalai bus nusodinami mažiausiai 1 parą, (o tai atitinka laikotarpį tarp filtrų plovimų). Paplavų užterštumai kinta plovimo metu nuo 200 mg/l iki 10 mg/l skendinčių medžiagų. Nuosėdos, susikaupusios nusodintuve išpumpuojamos į asenizacinę mašiną ir išvežamos į  nuotekų valymo įrenginius. Paplavose esantys teršalai (vyrauja geležies hidroksido nuosėdos) nekenkia biologiniam nuotekų valymo procesui, o priešingai pagerina nusodinimo procesą ir intensyvina fosforo šalinimą, nes dalinai veikia kaip koaguliantas.

Nuskaidrėjęs paplavų vanduo panardinamu siurbliu pumpuojamas slėgine trasa į šalia vandenvietės teritorijoje esantį paviršinių nuotekų tinklą. Slėgio gesinimo šulinėlį privalu projektuoti  prieš nuskaidrintoms paplavoms palliūvant į paviršinių nuotekų tinklą. Slėginė trasa galėtų būti iš PE80 markės polietileno ir DN50. Slėginio išleistuvo trasos ilgį paskaičiuos projektuotojas.

### 1.2.7. Dezinfekavimas

Vanduo dezinfekuojamas tik po filtrų. Siūlome numatyti tik dezinfekavimo įrangos prijungimo tašką ir naudoti mobilią dezinfekavimo įrangą tik esant reikalui. Dezinfekavimas turi būti numatytas pagal į vandens gerinimo įrenginius patenkančio (žalio) vandens debitą. Dezinfekavimui galima naudoti natrio hipochlorito tirpalą. Dezinfekuojantį tirpalą į valyto vandens vamzdyną privalu įleisti dozavimo siurbliu.

Techniniame darbo projekte privalo būti pateiktas pilnas paskaičiavimas, kokie yra reikalingi dezinfekuojančių medžiagų kiekiai.

Tiekiamo tirpalo siurblys turi būti sujungtas su valyto vandens debitmačiu, todėl tirpalas dozuojamas proporcingai valomam vandens debitui. Tirpalo dozatoriaus debitas paleidimo derinimo metu turi būti sureguliuotas taip, kad veikliojo chloro likutis vamzdyje būtų ne mažesnis kaip 0,1 ir ne didesnis kaip 1,0 mg/l.

Nutrūkus žalio vandens tiekimui į vandens gerinimo įrenginius, dezinfekcinio tirpalo dozavimo siurblys turi būti stabdomas.

Turi būti numatyta, kad naudojamo dezinfekuojančio tirpalo atsarga ne mažiau kaip 1 mėnesiui. Siūloma naudoti tik gamykloje paruoštus natrio hipochlorito tirpalus.

Visos dozavimo įrangos dalys turi būti atsparios agresyviam reagentų poveikiui, ir turi būti tinkamos reagentų dozavimui geriamojo vandens sistemose.

Dozavimo siurblio slėginėje linijoje turi būti numatytas daugiafunkcinis vožtuvas, kuris padidėjus slėgiui vandentiekio linijoje, nukreipia chemikalus atgal į reagentų rezervuarą.

Dozavimo įranga turi būti pritaikyta dirbti sąlygomis, prie oro temperatūros nuo +5ºC iki + 40ºC.

### 1.2.8. Proceso kontrolės įranga

Vandens savybės nustatomos laboratoriškai. Prieš kiekvieną filtrą ir oksidatorių ir po jų turi būti numatytos mėginių ėmimo vietos. Jos turi būti numatytos taip, kad būtų atsižvelgta į mėginių paėmimo įvairiems vandens kokybės parametrams nustatyti ypatumus, įskaitant ir ištirpusio vandenyje deguonies mėginio paėmimą.

Prieš ir po vandens gerinimo įrenginius (oksidatorius ir filtrus) turi būti numatyti slėgio matavimo prietaisai. Slėgio nuostoliai vandens gerinimo įrenginiuose turi būti nuolatos stebimi ir perduodami į operatorinę. Vandenvietėje vandens apskaitai projektuojami du skaitikliai - valomo ir išvalyto vandens. Skaitikliai turi būti elektromagnetiniai, tačiau vienodo tipo ir to paties gamintojo. Plovimo vandens kiekis apskaitomas taip pat elektromagnetiniu apskaitos prietaisu. Numatomas oro srauto į aeratorius tiekimas ir reguliavimo automatizavimas, numatant galimybę- valdymą rankiniu būdu.

### 1.2.9. Automatika ir valdymas

Visi duomenys apie vandens gerinimo įrenginiuose įrengtus matavimo prietaisus ir jų parodymus turi būti kaupiami kompiuteryje, įrengtame centrinėje dispečerinėje: slėgis ir debitas prieš ir po vandens gerinimo įrenginių, filtrų plovimo seka bei dažnumas, tiekiamo oro slėgis, gręžinio siurblio dažnio pavarų duomenys, įtampos buvimas/nebuvimas, visų siurblių, kompresoriaus darbinę būklę (dirba/nedirba/gedimas), pastato durų atidarymo aliarmo perdavimas.

Planuojama duomenų perdavimo sistema į UAB „Akmenės vandenys“ pagrindinę dispečerinę. Duomenys planuojama perduoti GPRS (mobiliojo telefono) tinklo pagalba. Planuojama, kad iš dispečerinės bus galima tik stebėti vandens gerinimo procesą ir perrašyti eksploatacinius duomenis. Tačiau technologinio proceso valdymas ir technologinio proceso keitimas gali būti atliekamas tik pačiuose įrenginiuose. Turi būti numatyti nepertraukiamos srovės šaltiniai prie visų informacijos perdavimo šaltinių vandens gerinimo įrenginiuose.

### 1.2.10. Vandens gerinimo įrenginių sklypas

VGĮ privalo būti suprojektuoti pastatyti vandenvietės teritorijoje. Kairiškių vandenvietėje numatoma tik žvyro-skaldos aikštelę šalia VGĮ. Numatyti trinkelių dangos takus iki technologinių įrenginių  bei betono dangos nuogrindas apie juos.

Pagal  Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. birželio 27 d. įsakymas Nr. D1-314 „Dėl aplinkos ministro 2004 m. spalio 19 d. įsakymo Nr.D1-543 „Dėl nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių vandens tiekimo ir  nuotekų šalinimo paslaugas teikiančių įmonių fizinės ir informacinės saugos reikalavimų patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2006, Nr.76-2944); statomuose vandens gerinimo įrenginiuose ir visoje teritorijoje turi būti užtikrinti fizinės ir informacinės saugos reikalavimai, nurodyti šiame įsakyme. Turi būti numatyta visuma organizacinių, teisinių, techninių ir specialiųjų priemonių, kurių tikslas - užtikrinti nepertraukiamą, stabilią bei saugią įmonės veiklą, darbuotojų ir aplinkinių žmonių sveikatą bei saugumą, minimizuoti įmonės veiklos poveikį aplinkai.

## 1.3. Reikalavimai vandens gerinimo įrenginiams. Objekto fizinė sauga

### 1.3.1. Teritorijos aptvėrimas ir kitos fizinio saugumo priemonės

Rengiant techninį darbo projektą, privalu atsižvelgti į  Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. birželio 27 d. įsakymo Nr. D1-314 „Dėl aplinkos ministro 2004 m. spalio 19 d. įsakymo Nr.D1-543 „Dėl nacionaliniam saugumui  užtikrinti svarbių vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo paslaugas teikiančių įmonių fizinės ir informacinės saugos reikalavimų patvirtinimo“ pakeitimo“ reikalavimus.

- Vandens gerinimo įrenginių teritorija, kuri tuo pačiu yra ir apsaugos zona, turi būti aptverta ir apšviesta.

- Privalu suprojektuoti  visą Kairiškių VGĮ teritorijos aptvėrimą  ne žemesne kaip 2,5 m aukščio 3D segmentinė  tvora, ant kurios pakabinti skydeliai su įspėjamaisiais užrašais „Stok! Draudžiama zona“. 3D segmentinė tvora iš strypų 4 mm storio  turi būti dengta plastizoliu su galvanizuotais ir epoksidiniais dažais nudažytais plieniniais stulpeliais.

- Tvoroje turi būti suprojektuoti dvivėriai užrakinami įvažiavimo vartai.

- Šalia projektuojamų VGĮ, reikia suprojektuoti stulpą, o ant stulpo numatyti VGĮ teritorijos apšvietimą ir  VGĮ vaizdo stebėjimo kamerą.

- Visas talpas (sėsdintuvus, šulinius, siurblinę ir kt.) projektuoti užrakinamas.

- VGĮ duomenų perdavimui į centrinę dispečerinę, turi būti numatyta SCADA sistema. Fizinės saugos duomenys taip pat turi būti perduodami į centrinę dispečerinę.

# 2. PROCESAS IR REIKALAVIMAI

## 2.1. Bendra apžvalga

Šiose specialiose specifikacijose pateikti privalomi reikalavimai vandens ruošimo įrenginių technologijai. Šie reikalavimai vandens ruošimo technologijai buvo nustatyti atsižvelgiant į daugiametę esamų vandens ruošimo įrenginių eksploatavimo patirtį, naujausiais technikos pasiekimais, atitinkamus teisės aktus ir techninius reglamentus.

Projektuotojas projekte turi nurodyti, kad visai vandens ruošimo įrenginių įrangai, siurbliams, dozavimui, valdymui ir kitai įrangai turi būti suteiktas 2 metų garantinis laikotarpis.

Šioje dalyje pateikti reikalavimai, o taip pat kiti, su technologijomis susiję atitinkamuose skyriuose apibrėžti, reikalavimai bus laikomi minimaliais būtinaisiais reikalavimais, užtikrinančiais minimalią technologinio proceso projekto kokybę ir sąžiningą konkurenciją.

Projektuotojui yra privalomi tik technologijai keliami reikalavimai. Projektuotojas turi parengti projektą taip, kad visi pretendentai į rangovus galėtų savo nuožiūra siūlyti savo technologinius sprendimus, procesų išdėstymą vandens gerinimo įrenginiuose, VGĮ vidaus vamzdynų išdėstymą.

Projektuojant VGĮ, reikia atsižvelgti į galiojančius normatyvinius – teisinius dokumentus.

Projekte būtina nurodyti, kad statybos metu Rangovas bus pilnai atsakingas už tai, kad UAB „Akmenės vandenys” galėtų nepertraukiamai vykdyti geriamojo vandens tiekimą vartotojams. Viso projekto įgyvendinimo metu, vartotojams tiekiamo vandens kokybė negali būti blogesnė negu buvo prieš pradedant statybos darbus. Vandens tiekimo nutraukimas vartotojams yra neleidžiamas, išskyrus atskirus atvejus, kai atliekami perjungimo darbai, ir iš anksto suderinus su Inžinieriumi ir Užsakovu.

Techniniame darbo projekte taip pat privalo būti nurodyta, kad normalia tvarka vandens gerinimo įrenginiai turi veikti automatiškai. Vanduo iš gręžinio tiekiamas į vandens ruošyklą. Vandens ruošimo įrenginiuose atitekančiame nevalytame vandenyje esantys teršalai (dvivalentis  geležies oksidas) oksiduojami ir nukošiami slėginiuose filtruose. Kaip oksidatorius, gali būti naudojamas tik atmosferoje esantis deguonis.

Po valymo filtruose vanduo tiekiamas vartotojams. Projekte taip pat turi būti suprojektuotas VGĮ prijungimas prie esamų gręžinio tinklų ir prie esamų vamzdynų, paduodančią vandenį į gyvenvietę. Vienu metu gali būti plaunamas tik vienas filtras. Filtrų plovimas atliekamas automatiniu režimu, plovimas turi būti atliekamas tarp 3-4 valandos. Plovimo vanduo išleidžiamas į naujai suprojektuotą sėsdintuvą, kuriame nusėda nuosėdos, o nuskaidrėjęs vanduo siurblio pagalba perpumpuojamas į suprojektuotą paplavų slėginę nuvedimo trasą, kuri paplavų vandenį paduoda į paviršinio vandens tinklus,.

## 2.2. Reikalavimai vandens gerinimo procesui

Numatytas Kairiškių kaimo VGĮ pajėgumas: didžiausias valandinis debitas 4,5 m3/h.

Kairiškių kaimo geriamojo vandens gerinimui reikia taikyti vieno laipsnio biologinį filtravimą (išvalytas vanduo turi atitikti Higienos normos HN-24:2023reikalavimus).

Gali būti siūlomi tik slėginiai vandens gerinimo įrenginiai.

Projektuotojas privalo suprojektuoti ne mažiau kaip 4 filtrus nufiltruoti trivalentį geležies oksidą. Projektuotojas gali pasirinkti vandens prisotinimo deguonimi metodą. Tačiau gali būti naudojamas tik atmosferos deguonis. Projektuotojas projekte turi numatyti slėginius aeratorius oro ištirpinimui vandenyje. Aeratorių skaičių ir papildomo aeravimo įrenginių (maišytuvų) poreikį nustato Projektuotojas, atlikęs skaičiavimus, kuriuos pateikia techniniame  darbo projekte.

Aeratorių/maišytuvų konstrukcijos gali būti įvairios ir siūlomos konkurso dalyvių. Atmosferos oro tiekimui turi būti numatyti du kompresoriai, dirbantys periodiškai: vienas dirba, kitas – „ilsisi“.

Filtrų korpuso ir oksidavimo talpų medžiaga rekomenduojama plastikinė iš vidaus dengta HDPE, o iš išorės padengta stiklo audiniu ir izoliuota poliesterine derva, sustiprinta stiklo pluošto audeklu, o jei metalinė, numatant jos apsaugą nuo korozijos. Pagal STR 2.02.04:2004 30, 30.6 punktus filtrų korpusas ir oksidavimo talpos turi būti ilgaamžės.

Konkurso dalyviai gali siūlyti tik tokius filtrus, kuriuose yra naudojami dugniniai gaubteliai. Spindulinės paskirstymo ir surinkimo sistemos neleidžiamos.

Nuskaidrėjęs vanduo siurblio pagalba perpumpuojamas į naujai projektuotojo suprojektuotą paplavų slėginę nuvedimo trasą, kuri nuotekas nuveda į paviršinių nuotekų tinklus .

Debito matavimo vietos:

- vandens debitas turi būti matuojamas bendroje linijoje, kuri atiteka į VGĮ;

- filtrų plovimo vandens linijoje turi būti numatytas debito matavimas;

- paruošto vandens linijoje vartotojams turi būti numatytas debito matavimas.

Slėgio matavimo vietos:

- slėgis prieš VGĮ;

- slėgis po VGĮ;

- slėgis prieš ir po kiekvieno filtro (gali būti diferenciniai manometrai);

- slėgis po kiekvieno aeratoriaus.

Projekte reikia numatyti, kad Rangovui paliekama teisė pasirinkti konkrečias technologijas kiekvienai vandens gerinimo proceso grandžiai.

Didžiausias vandens filtravimo greitis turi būti ne didesnis kaip 10 m3/m2/h, nesvarbu koks būtų naudojamas filtro užpildas. Košiamojo užpildo aukštis ne mažesnis kaip 1,2 m. Filtro užpildas parenkamas konkurso dalyvio. Projektuotojas techniniame - darbo projekte paskaičiuoja, koks reikalingas užpildo ir oro kiekis, kad būtų iš geriamo vandens išvalyta geležis iki Higienos normos HN24-2023 reikalavimų.  Užpildo dydį ir stambumą parenka konkurso dalyvis.

Filtro plovimui oru turi būti naudojami kompresoriai. Turi būti numatyti du kompresoriai, dirbantys periodiškai: vienas dirba, kitas – „ilsisi“ ir atvirkščiai.

Filtrų plovimas vykdomas tarp 3-4 val. Filtrų plovimo metu, normaliu darbo režimu, bei didžiausiu projektiniu filtrų darbo režimu turi dirbti gręžinio siurblys. Kiekvieno filtro plovimas turi būti atliekamas automatiškai, priklausomai nuo išvalyto vandens kiekio ir/arba nuo slėgio nuostolių filtre, bei pagal pasirinktą laiko grafiką. Taip pat turi būti numatyta rankinio plovimo galimybė.

Filtrų plovimo tvarką ir parametrus parenka ir nustato Konkurso dalyvis, atsižvelgdamas į savo siūlomą technologiją. Tikslūs plovimo intensyvumai ir trukmės turės būti suderinti įrenginių paleidimo-derinimo metu.

Visi VGĮ vidaus vamzdynai, kurie  numatyti iš plieno, turi būti numatyti iš nerūdijančio plieno.

Vandens ruošykloje turi būti numatyti drėgmės sugėrėjai, kurie mažintų ant filtrų korpusų susidarantį kondensatą. Drėgmės sugėrėjų kiekis ir rūšis parenkamas priklausomai nuo pastato ploto ir įrengiamos patalpų ventiliacijos rūšies.

Oro pašalinimui iš aeratoriaus ir filtro kolonos reikia numatyti orlaidžius. Orlaidžių dydis turi būti pakankamas pašalinti pertekliniam dujų kiekiui, kuris negali ištirpti vandenyje. Projektuojamų orlaidžių dydis turi būti įrodytas  skaičiavimais.

Prieš ir po kiekvieno filtro turi būti numatytos mėginių ėmimo vietos. Jos turi būti numatytos taip, kad būtų atsižvelgta į mėginių paėmimo įvairiems vandens kokybės parametrams nustatyti ypatumus, įskaitant ir ištirpusio vandenyje mėginio paėmimą.

Pasirinkti technologiniai sprendimai turi tenkinti šias sąlygas:

- vandens gerinimo procesas turi veikti stabiliai ir patikimai (išvaloma geležis iki Higienos normos HN24: 2023 keliamų reikalavimų);

- gerinimo įrenginiai lengvai eksploatuojami ir prižiūrimi;

- automatizacijos lygis turi užtikrinti automatinį įrengimų darbą;

- po gerinimo vanduo turi atitikti visus kokybės reikalavimus (privalu normatyviai išvalyti geležį);

- turi būti užtikrintas reikalaujamas VGĮ pajėgumas;

- įrengimai turi būti pakankamai kompaktiški;

- įrengimų eksploatacinės išlaidos turi būti kiek įmanoma mažesnės.

## 2.3. Vandens gerinimo įrenginių pastatas

Naujai statomam VGĮ pastatui siūloma naudoti lengvas konstrukcijas. VGĮ pastatas gali būti statomas konteinerinio tipo, šiluminė varža turi būti didesnė nei 3 m2K/W. Pastatas turi atitikti žemiau išdėstytus reikalavimus:

- Išorinės pastato sienos apšiltinamos taip, kad sienų varža būtų ne mažesnė kaip 3 m2K/W ir dengiamos plienine sienų danga, padengta poliesterio sluoksniu;

- Įrengiamas vienšlaitis arba dvišlaitis stogas su plieninių čerpių imitacijos stogų danga, padengta poliesterio sluoksniu arba kita analogiškas savybes turinčia medžiaga. Stogo varža turi būti ne mažesnė kaip 3 m2K/W varža;

- Įrengiama lietaus vandens nuvedimo nuo stogo sistema;

- Pastato vidinė apdaila turi būti šiuolaikiška ir atitikti jai keliamus reikalavimus;

- Pastato durys privalo būti apšiltintos, stogo konstrukcija, o taip pat sienų, ir stogo dangų spalvos turi derėti tarpusavyje.

Pastatuose ir išdėstant mechaninę ir inžinerinę įrangą turi būti atsižvelgiama į saugos priemones, darbo saugumą ir eksploatavimo patogumą. Turi būti numatyti priėjimai prie visų technologinių grandžių, įrenginių. Turi būti numatytos galimybės juos pakeisti ir tinkamai eksploatuoti ar remontuoti.

Naujai statomame vandens gerinimo įrenginių pastate nereikia numatyti jokių papildomų patalpų, kurios nereikalingos technologiniam procesui. Pastato viduje turi būti numatyta šildymo sistema, užtikrinanti, kad temperatūra šalčiausiu metų laikotarpiu nenukristų žemiau +5C.

Pastate privalo būti numatytas vandens nuvedimo trapas.

## 2.4. Inžineriniai darbai vandenvietėje

### 2.4.1. Tinklai vandenvietėje

Kairiškių kaimo vandenvietė priskiriama III patikimumo kategorijai.

Nauji tinklai nebus projektuojami. Privalu suprojektuoti naujai įrengtų VGĮ prijungimą  prie giluminio gręžinio vandens padavimo į gyvenvietę tinklų, numatant iš gręžinio vandens tinklo diametrą tokį, kad užtektų vandens srauto vandens filtrų praplovimui ir tiekimui gyventojams. Paplavų sėsdintuvą patartina projektuoti taip, kad nuskaidrėjęs vanduo siurblio pagalba būtų  perpumpuojamas į naujai projektuotojo suprojektuotą spauduminę  paplavų nuvedimo trasą, kuri  nuotekas permes į paviršinių nuotekų tinklus

Projekte reikia nurodyti, kad atlikus pajungimus privalu atlikti bandymą slėgiu ir dezinfekuoti  vandentiekio vamzdžius pagal LST EN 805 ir LST EN 1610 reikalavimus.

### 2.4.2. Energijos tiekimas

Kairiškių kaimo vandenvietėje energijos tiekimo kategorija – III. Projektuotojas turi įsivertinti, kad jo projektuojamos įrangos elektros energijos poreikis įsitektų į numatytos elektros energijos limitą. Numatyta vandenvietėje leistina naudoti galia yra 15 kW.

Privalu  suprojektuoti  elektros kabelius į vandens gerinimo įrenginius nuo naujai suprojektuotos elektros įtampos paskirstymo dėžutės.

Patalpose, kur bus montuojami vandens gerinimo įrenginiai, turi būti suprojektuota nauja elektros tiekimo ir apšvietimo sistema. Technologinės įrangos  maitinimui turi būti numatytos naujos elektrinio maitinimo, valdymo, automatinio rezervavimo, apskaitos, apsaugos nuo perkrovimų, įtampos svyravimų ir kitų priemonės.

Turi būti apsauginė ir priešgaisrinė signalizacija ir apsauga nuo žaibo.

### 2.4.3. Lietaus nuotekos

Visos vandenvietės teritorijoje susidarančios lietaus nuotekos infiltruojamos į gruntą. Lietaus vanduo lietvamzdžiais surenkamas nuo vandens ruošimo įrenginių pastato ir infiltruojamas į gruntą.

## 2.5. Kiti reikalavimai

Statybos darbams naudojamų medžiagų ir darbo kokybė turi atitikti Lietuvos Respublikoje galiojančių, Respublikinių statybos normų, Lietuvos standartų ir “Statybinių normų ir taisyklių” reikalavimus.

Visos technologinės talpos ir kanalai/latakai turi būti aptverti arba uždengti pagal Lietuvoje galiojančius darbo saugos reikalavimus.

## 2.6. Proceso kontrolės įranga

Vandens savybės nustatomos laboratoriškai. Tam prieš ir po kiekvieno vandens gerinimo įrenginio turi būti suprojektuotos mėginių ėmimo vietos. Jos turi būti suprojektuotos taip, kad būtų atsižvelgta į mėginių paėmimo įvairiems vandens kokybės parametrams nustatyti ypatumus, įskaitant ir ištirpusio vandenyje deguonies mėginio paėmimą.

## 2.7. Automatizavimas

Vandens gerinimo įrenginių darbas turi būti pilnai automatizuotas, įrengiant SCADA sistemą. Tuo pačiu metu, turi būti palikta galimybė rankiniam režimui.

## 2.8. Vandens debito matavimas

- vandens debitas turi būti matuojamas bendroje linijoje, kuri atiteka į vandens gerinimo įrenginius;

- vandens debito matavimas paruošto vandens bendroje linijoje;

- filtrų plovimo vandens linijoje turi būti numatytas debito matavimas.

## 2.9. Kontroliuojami parametrai

Vandens gerinimo įrenginiuose turi būti kontroliuojami šie parametrai (numatant minėtų parametrų kontrolei reikalingus įrengimus):

- paruošto, žalio ir plovimo vandens debitai;

- ištirpusio deguonies koncentracija;

- pH (periodiškai);

- slėgis gerinimo įrenginių įvade ir paduodamo į gyvenvietę linijoje;

- slėgio skirtumai filtruose;

- veikliojo chloro likutis slėgvamzdyje;

- elektriniai rodikliai (įtampa, srovė, dažnis ir t.t.);

- vandenį tiekiančio į filtrus siurblio parametrai.

# 3. MECHANINĖS ĮRANGOS SPECIFIKACIJOS

## 3.1. Siurbliai

Siurbliai turi būti suprojektuoti ir parinkti  kartu su montavimui bei eksploatacijai reikalinga įranga.

Kiekvienas siurblys privalo veikti atskirai arba lygiagrečiai vienam ar visiems siurbliams. Darbo kreivės turi būti pastoviai kylančios nuo slėgio esant maksimaliam debitui iki slėgio esant uždarytam siurbliui, jose neturi būti jokių nestabilaus darbo taškų. Siurbliai turi būti parinkti taip, kad jų našumas dirbant projektiniu darbo režimu būtų mažesnis už našumą esant didžiausiam naudingo veikimo koeficientui arba lygus pastarajam.  Siurblio elektros variklis privalo būti parinktas toks, kad siurblys galėtų dirbti prie staigiai kintančių apkrovų, tai yra siurblys staigiai sustoja ir vėl staigiai pradeda dirbti.

To paties tipo siurbliai įrenginių viduje turi būti to paties gamintojo.

Turi būti atlikti šie gamykliniai siurblių bandymai:

- Siurblio korpuso konstrukcija turi išlaikyti hidraulinio slėgio bandymus, kurių metu pasiekiamas dvigubas maksimalus darbinis slėgis ar slėgis, 1,5 karto didesnis už slėgį į siurblį stabdymo metu.

- Turi būti pateiktos sertifikuotos siurblių darbo kreivės.

## 3.2. Slėgmačiai, jungikliai ir pH

Prietaisai turi būti pateikti su montavimo įtaisais, matavimo skalėmis, parodymų ir aliarmo davikliais pagal reikalavimus. Slėgio matuokliai turi būti tikrinimo ir reguliavimo galimybę. Skalės skersmuo neturi būti mažesnis už 100 mm. Skalė turi būti sugraduota kPa. Slėgio diapazonas neturi viršyti sistemos darbinio slėgio daugiau kaip 1,5 karto.

Kiekvienas slėgio matuoklis turi turėti atskirą nerūdijančio plieno uždaromąją ventilį.

Slėgio matavimo prietaisai turi atitikti reikalavimus nurodytus EN 837-1.

## 3.3. Sklendės ir vožtuvai

Visos sklendės ir vožtuvai turi būti skirti minimaliam darbiniam slėgiui PN 10. Visi flanšai turi būti pagal EN 1092-2:1997 ar analogiški.

Jei nenurodyta kitaip, viso sklendės turi būti atidaromos sukant prieš laikrodžio rodyklę. Rankinis valdymas naudotinas sklendėms iki 300 mm skersmens, virš 300 mm skersmens reikia naudoti valdymo pavaras. Maksimali jėga, reikalinga rankenėlės pasukimui esant didžiausiam slėgio aukščių skirtumui neturi viršyti 200 Nm.

Jei nenurodyta kitaip, visose rankenėlėse turi būti išlieti užrašai anglų kalba “Atidaryta” ir “Uždaryta”, su rodyklėmis, žyminčiomis sukimo kryptį. Rankenėlės turi būti lietos.

Visi vožtuvai ir sklendės turi būti atsparūs korozijai vyraujančiomis sąlygomis. Jei kuri nors detalė pagaminta iš korozijai neatsparios medžiagos, ji turi turėti antikorozinę dangą.

Išbandymai paprastai atliekami Užsakovui nedalyvaujant, nebent jei tai nurodytų ar reikalautų Inžinierius.  Inžinieriui turi būti pateikti gamyklinių bandymų pažymėjimai.

### 3.3.1. Sklendės

Skląstinės sklendės turi būti su gumuotu skląsčiu, pilnai atidarančiu pratekėjimo angą. Korpusas ir dangtelis turi būti iš ketaus, su nejudančia įvore nerūdijančio plieno sūkliu. Skląstis turi būti iš kaliojo ketaus, gumuotas vulkanizuota elastomerine guma, skląsčio kreipiančiosios iš dilimui atsparaus plastiko, pasižyminčio geromis slydimo savybėmis, tinkamas vandentiekiui.

Pagrindinių vamzdynų montavimui turi būti naudojamos movinės arba flanšinės sklendės.

Skląstinės sklendės (uždaromosios sklendės) įvadams, kuriu skersmuo DN 1” ir 2” turi būti su ketiniais arba kito lydinio korpusais ir dangteliais. Skląstis turi būti iš kaliojo ketaus, gumuotas vulkanizuota elastomerine guma, skląsčio kreipiančiosios iš dilimui atsparaus plastiko, pasižyminčio geromis slydimo savybėmis, tinkamas vandentiekiui.

### 3.3.2. Droselinės sklendės

Droselinės sklendės turi būti pagamintos pagal ISO 5752 ar analogišką standartą. Vienoje pusėje esant 10 barų slėgiui, o kitoje atmosferiniam slėgiui, turi būti užtikrinamas visiškas sandarumas.

Korpusas turi būti ketinis su gumos danga. Diskas turi būti ketinis, velenas iš nerūdijančio plieno. Turi būti galima nuimti ir pakeisti sandariklius, nenuimant sklendės.

### 3.3.3. Atbuliniai vožtuvai vandeniui

Atbuliniai vožtuvai vandeniui turi būti rutulinio tipo, su gumuotu rutuliu. Korpuso dangtelis rutulio išėmimui turi būti iš kaliojo ketaus.

### 3.3.4. Oro išleidimo vožtuvai

Dvigubo ar viengubo veikimo automatiniai oro išleidimo vožtuvai turi būti montuojami aukščiausiuose taškuose ir oro išleidimui vandens filtruose.

Oro vožtuvai: su vidinio sriegio ar flanšiniu pajungimu, kontroliniu antgaliu, PN10 klasės. Korpusai ir dangteliai iš kaliojo ar paprasto ketaus. Vidinė jungtis ir plūduras iš nerūdyjančio plieno. Apsaugai nuo purvo ir šiukšlių patekimo per įleidimo angą, turi būti numatytas apsauginis dangtelis viršuje. Jei prie oro vožtuvo nėra numatytos uždaromosios sklendės, tarp vamzdyno ir vožtuvo turi būti montuojama sklendė. Sklendė turi atitikti 3.4.1 (24 psl.) punkto reikalavimus.

3.4. Valdymo pavaros

Valdymo pavaros turi būti skirtos sistemos terpei, temperatūrai ir slėgiui.

Nustatymas ir avarinis valdymas numatomas rankiniu būdu. Variklio pavara įjungiama rank./auto svertu ir rankinis valdymas automatiškai išjungiamas. Automatinio veikimo metu rankinio valdymo svirtis neturi suktis.

Pavaros turi būti sureguliuotos gamykloje, užtikrinant teisingą visiškai atidarytą padėtį ir visiškai uždarytą padėtį. Mechaniniu būdu reguliuojami galiniai išjungikliai turi apsaugoti nuo per didelės sklendės eigos ir uždaroje, ir atidarytoje padėtyse. Rankenėlei pasukti reikalinga jėga neturi viršyti 150 Nm.

Sklendės su elektrine pavara mechanizmas turi būti pakankamai galingas, kad, esant didžiausiam slėgių skirtumui sistemoje, būtų galima visiškai atidaryti ir uždaryti sklendę.

Pavaros reduktorius gali būti sliekinio arba judančios veržlės tipo. Elektrinės pavaros turi būti su elektromechaniniais stabdžiais.

Pavaros korpusas, įskaitant ir kabelio užspaustumą, turi atitikti ne mažesnę kaip IP 55 apsaugos klasę. Pavaros turi būti pateikiamos su:

- varikliu, atitinkančiu elektrinės dalies specifikacijos reikalavimus;

- vidiniais reversinio kontaktoriaus paleidikliais;

- gnybtais visų išorinių kabelių prijungimui;

- vidine variklio apsauga su prieš-kondensaciniu šildytuvu;

- išrinkimo jungikliu, skirtu distanciniam išjungimo valdymui;

- vidiniu jungikliu ar mygtukais, skirtais atidarymui, sustabdymui ir uždarymui;

- bepotencialiniais indikaciniais kontaktais “uždaryta- atidaryta” pozicijoms;

- reguliuojamais ribinių padėčių jungikliais, skirtais valdymo grandinėms įranga nuosekliam valdymui su 4 - 20 mA signalu.

## 3.5. Filtrų korpusai

Filtrų korpusai (aeratoriai, jei tokie būtų naudojami) turi būti iš plieno su numatyta antikorozine apsauga, nerūdijančio plieno ar plastikiniai. Rekomenduojamas plastmasinių kolonų vidinis paviršius gali būti iš HDPE, iš išorės padengtas stiklo audiniu ir izoliuotas poliesterinė derva sustiprinta stiklo pluošto audeklu. plastikiniai iš vidaus dengti HDPE, o iš išorės stiklo pluošto filtrai. Visų rūšių kolonos turi būti tinkamos sąlyčiui su geriamuoju vandeniu ir neturi išskirti kenksmingų medžiagų. Visi filtrų korpusai turi turėti atitinkamus atitikties sertifikatus. Filtrų korpusai privalo būti ilgaamžiški.

### 3.5.1. Nerūdijančio plieno korpusai

Nerūdijantis plienas turi būti pagaminti pagal EN 1. 4401.

### 3.5.2. Bendrieji reikalavimai

Filtro korpuse turi būti suprojektuoti žalio vandens tiekimo ir valyto vandens nuvedimo vamzdžiai.

Filtruose ir aeratoriuose vidaus drenažas ir paskirstymo sistemos turi būti iš nerūdijančio plieno EN 1.4401 ir plastikinių gaubtelių arba plastmasinių skirstomųjų vamzdynų – pagamintų gamykloje.

Visos filtrų kolonos sudedamosios ir jungiamosios dalys turi turėti apsaugą nuo korozijos ir skaičiuojamoji jų eksploatacijos trukmė turi būti tokia pati kaip ir paties filtro korpuso (ilgaamžiškumas).

Bet koks filtrų ir aeratorių korpusų gręžimas arba virinimas yra neleistinas po apsauginių dangų padengimo. Filtrų korpusų ilgaamžiškumas (nepriklausomai ar jie pagaminti iš plieno, ar iš plastiko) turi atitikti STR 2.02.04:2004 30 ir 30.6 punkto reikalavimus

# 4. ŠILDYMAS IR VĖDINIMAS

## 4.1. Bendrieji duomenys

Vandens valymo įrenginių šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo sistemos turi būti projektuojamos vadovaujantis šiuo metu Lietuvoje galiojančių STR 2.09.02:2005 “Šildymas, vėdinimas ir oro kondicionavimas” reikalavimų. Taip pat būtina laikytis kitų Lietuvos Respublikoje galiojančių ir su šildymu, vėdinimu ir oro kondicionavimu susijusių darbo ir priešgaisrinės saugos, higienos, darbų saugos, statybos ir kitų norminių dokumentų.

Šildymo prietaisų tipas, eksploatacijos charakteristikos, išorinis pavidalas, šildymo paviršiaus temperatūra turi atitikti higienos normų, priešgaisrinės saugos taisyklių, patalpos paskirties ir joje vyksiančio technologinio proceso reikalavimus. Šildymo prietaisų atiduodamas į patalpą šilumos kiekis turi būti pakankamas patalpų skaičiuojamajai temperatūrai palaikyti.

Vandens valymo įrenginiuose patalpų šildymui turi būti naudojami elektriniai tepaliniai šildytuvai (radiatoriai).

## 4.2. Vėdinimas

Vėdinimo įrengimai turi būti sertifikuoti pagal EN 29001, ISO 9001 reikalavimus, taip pat turi atitikti STR2.01.01(6):1999 10.4.3.4. bei 10.4.1.9. punktų reikalavimus. Oro šalinimo įrengimai turi patikimai veikti 5 metus nuo tos dienos, kai buvo pradėtas eksploatuoti. Įrengimų tiekėjas techninės priežiūros vadovui turi pateikti techninius duomenis ir kokybę liudijančius dokumentus, kuriose turi būti atžymos apie atliktus bandymus ir jų rezultatus.

Įrengimai turi būti įpakuoti pagal galiojančius Europos standartus, turi būti užtikrinta lengvai pažeidžiamų vietų ir detalių apsauga transportavimo metu.

Drėgmės pertekliui iš vandens gerinimo įrenginių patalpų pašalinimui, turi būti numatyti drėgmės surinkėjai, kurių našumas bus nustatytas techninio projekto ruošimo metu. Drėgmės surinkėjus reikia projektuoti tik technologinių įrengimų patalpose.

## 4.3 Apsauga nuo statinio elektros krūvio

Numatyta apsauga nuo statinio elektros krūvio:

- vėdinimo sistemų įrengimai ir ortakiai įžeminami;

- ortakiai ir kt. įrengimai numatyti iš laidžių elektrai medžiagų.

## 4.4. Triukšmas ir vibracija

Numatytos triukšmo ir vibracijos sumažinimo priemonės:

- ventiliatoriaus balansavimas pastatytoje vietoje;

- naudojami ventiliatoriai su ortakiais jungiami lanksčiais intarpais.

Patalpoms pateikiamas projektinis skleidžiamo triukšmo lygis - techninės patalpos 50 dB (A).

## 4.5. Šildymas

Patalpų šildymui numatyti elektros energiją naudojantys šildymo prietaisai. Jie tvirtinami prie sienų konstrukcijų. Šildymo prietaisai komplektuojami su elektroniniais temperatūros reguliatoriais. Pastatų šilumos poreikis priklauso nuo pastato konstrukcijų, vidaus temperatūros ir patalpoje vykstančių technologinių procesų.

Šildymo prietaisų tipas, eksploatacijos charakteristikos, išorinis pavidalas, šildymo paviršiaus temperatūra turi atitikti higienos normų, priešgaisrinės saugos taisyklių, patalpos paskirties ir joje vyksiančio technologinio proceso reikalavimus.

Reikalavimai elektriniams radiatoriams:

- elektrinio šildymo radiatoriaus korpusas turi būti pagamintas iš cinkuoto plieno, sienelės lakšto storis ne mažesnis kaip 1,0 mm;

- elektrinio radiatoriaus paviršius turi būti padengtas korozijai atsparia danga, didžiausia leidžiama paviršiaus temperatūra neturi viršyti 70C;

- elektrinių radiatorių gamyba ir gamybos kokybė turi atitikti EN, ISO9002 standartų reikalavimus;

- elektrinis radiatorius turi būti parenkamas pagal nurodomą skaičiuotiną šilumos kiekį (instaliuotą galią), turi būti komplektuojamas kartu su elektroniniu termoreguliatoriumi, ne mažesnės kaip IP45 klasės drėgnuose patalpose, kitose IP34;

- supakuoti elektriniai radiatoriai turi būti sandėliuojami ant padėklų uždarose ir sausuose patalpose, kuriose nėra agresyvių, koroziją sukeliančių medžiagų; net supakuotų į polietileninę plėvelę radiatorių negalima sandėliuoti atvirame ore; nuimti nuo padėklų radiatoriai turi būti laikomi vertikaliai;

- radiatorius turi būti sukomplektuotas kartu su tvirtinamosiomis detalėmis, jungiamuoju laidu ir kištuku;

- elektriniams radiatoriams turi būti suteikta 5 metų garantija;

- elektrinis radiatorius turi būti montuojamas, remiantis gamintojo instrukcijomis, turi būti patikimai įžemintas;

- atstumas nuo radiatoriaus iki grindų ar iki palangės turi būti ne mažesnis kaip 110 mm.

# 5. PRIEŽIŪROS, VALDYMO IR INFORMACIJOS PERDAVIMO SISTEMA  (SCADA)

### Automatika ir valdymas

Visi duomenys apie vandens gerinimo įrenginiuose įrengtus matavimo prietaisus ir jų parodymus turi būti kaupiami kompiuteryje, įrengtame centrinėje dispečerinėje: Įtekančio ir ištekančio vandens debitai po geriamojo vandens išvalymo, įtampos buvimas/nebuvimas, visų siurblių, orapūčių, kompresorių darbinę būklę (dirba/nedirba/gedimas), skydo durų, dangčių atidarymo aliarmo perdavimas. Viskas kaip nurodyta 2.8.; 2.9. ir 6.2.punktuose

Planuojama duomenų perdavimo sistema į UAB „Akmenės vandenys“ pagrindinę dispečerinę. Duomenys planuojama perduoti GPRS (mobiliojo telefono) tinklo pagalba. Planuojama, kad iš dispečerinės bus galima tik stebėti vandens gerinimo įrenginių procesą ir perrašyti eksploatacinius duomenis. Tačiau technologinio proceso valdymas ir technologinio proceso keitimas gali būti atliekamas tik pačiuose įrenginiuose. Turi būti numatyti nepertraukiamos srovės šaltiniai prie visų informacijos perdavimo šaltinių nuotekų valymo įrenginiuose.

### Energijos tiekimas

Kairiškių k. vandens gerinimo  elektros energijos tiekimo kategorija – III. Konkurso dalyviai turi įvertinti siūlomos įrangos elektros energijos poreikius, kad įsitektų į turimos elektros energijos limitą. Leistina naudoti galia yra 15 kW.

Rangovas, ten kur leidžia technologinės galimybės, turi numatyti galimybę naudoti nepikinę elektros energiją, tai turi būti numatyta vandens gerinimo įrenginių valdymo programoje.

Turi būti tiesiami nauji elektros kabeliai į vandens gerinimo įrenginius nuo esamos apskaitos.

Automatizavimas

Nuotekų valymo įrenginių darbas turi būti pilnai automatizuotas, įrengiant SCADA sistemą. Tuo pačiu metu, turi būti palikta galimybė rankiniam režimui.

Vandens gerinimo procesas turi būti automatizuotas naudojant SCADA sistemą. Pateikiami bendrieji reikalavimai SCADA sistemai:

### Valdymo lygiai

Visa SCADA sistema, įskaitant valdiklius, valdymo programas turi užtikrinti efektyvias nuotekų valymo įrenginių eksploatacijos sąlygas. Jų darbą turi būti galima suskirstyti į 3 lygius:

- 1 	lygis-	Automatinis valdymas tiktai iš centrinės dispečerinės, nesant žmonių automatinės įrangos pastatymo vietose.

- 2 	lygis-	Vietinis automatinis valdiklių valdymas, kai reikia, su darbuotojų pagalba įrangos pastatymo vietoje, per vietinį operatoriaus pultą (OP).

- 3 lygis-	Rankinis valdymas sugedus automatinio valdymo sistemai.

### Sistemos veikimo principai

Iš dispečerinės bus galima tik stebėti nuotekų valymo procesą ir perrašyti eksploatacinius duomenis, valdymas numatomas tik įrenginių vietoje. Tam tikslui Naujosios Akmenės nuotekų valyklos centrinėje dispečerinėje Rangovas turi įdiegti duomenų priėmimo ir eksploatacinių duomenų perrašymo įrangą.

Operatorius turi turėti galimybę nustatyti eksploatavimo parametrus, pavyzdžiui, paleidimo ir sustabdymo lygius, reguliuojamų dydžių vertes, laikmačių uždelsimo trukmę, ataskaitoje pateikiamus dydžius ir aliarmo lygius. Be to, operatoriui turi būti numatyta galimybė nustatyti procesų, reguliatorių ir įrangos veikimo būdą (automatinį arba rankinį).

Operatorius stebės ir informuos apie aliarmo signalus, patvirtindamas jų gavimą.

Automatiškai turi būti formuojamos spausdinamos paros ir savaitės ataskaitos, įvykių registracija (ataskaitos) taip pat turi būti atliekama automatiškai.

### Išplėtimo galimybės

Sistema turi būti suprojektuota ir įdiegta taip, kad nebūtų kliūčių jos tolesnei plėtrai.

### Operatoriaus funkcijos

SCADA sistema turi suteikti galimybę Užsakovo operatoriui, nesitraukiant iš darbo vietos, stebėti ir kontroliuoti technologinius procesus, bei registruoti veiksmus, atliktus individualiuose objektuose. Be to, sistema turi registruoti ir kaupti visus matuojamus technologinius parametrus „realiu laiku” bei turėti galimybę formuoti ir spausdinti ataskaitas už pasirinktą periodą pagal laisvai suformuotą technologinių parametrų rinkinį.

### Technologinių procesų stebėjimas ir pranešimai apie sutrikimus

Operatorius per vaizduoklyje matomus „langus” turi turėti galimybę stebėti, kaip vyksta technologiniai procesai atskiruose objektuose ir kokios yra nustatytos (keičiamos) technologinių parametrų vertės. Šiuose languose turi matytis, kokia įranga tuo momentu veikia arba yra išjungta, koks veikimo būdas (R-0-A), ir kokie nustatyti technologiniai parametrai. Vaizduoklio „languose” turi matytis bendra objekto technologinė schema ir atskirų objekto grandžių schemos. Technologinės schemos turi būti vaizduojamos grafiniu būdu ir turi būti suformuotos „kopėčių” hierarchijos principu.

Pranešimų, apie sutrikimus sąrašas, turi apimti tuos pranešimus, kurie tuo momentu yra aktyvūs. Šiame sąraše taip pat turi būti nurodoma, į kuriuos pranešimus operatorius jau atsižvelgė (pažymėjo).

Elektroniniame įvykių sąraše chronologine tvarka turi būti kaupiami visi įvykiai ir pranešimai (pranešimai apie sutrikimus, technologinių parametrų verčių pakeitimai ir kt.). Iš šio sąrašo operatorius turi turėti galimybę išrinkti informaciją jo pasirinktu „pjūviu” (konkrečios grandies sutrikimai, konkretaus parametro keitimo chronologija ir pan.). Elektroninį įvykių sąrašą turi būti galima atspausdinti.

### Kompiuterinė įranga centrinėje valdymo stotyje

SCADA sistema integruojama jau į esamą kompiuterį su nuotekų siurblinėmis.

### Programuojami loginiai valdikliai (PLV)

Pagrindiniai reikalavimai yra šie:

- Procesorius Simatic S7- 1200 ar geresnis, analoginiai įvado ir išvado moduliai:

  - turi būti galvaniniu būdu izoliuoti;

  - 0... 20mA ir 4... 20mA su diapazono kortele;

  - mažiausiai 12 bitų skiriamoji geba.

- Skaitmeniniai įvado ir išvado moduliai:

  - turi būti galvaniniu būdu izoliuoti;

  - 24V DC.

- Tinkama nuoseklioji sąsaja energijos matavimui, dažnio keitikliams, debitomačiams, deguonies matuokliams ir kitai atitinkamai įrangai.

Tose vietose, kur skaitmeniniai signalai, turintys kitokią įtampą, nei 24 V nuol. srv. (pvz., 220V kint. srv.), pajungimui turi būti naudojamos sąsajos relės su galimu laisvu kontaktu.

Pagrindinė sistema turi apimti:

- centrinio procesoriaus bloką;

- maitinimo šaltinius 230 VAC_24VDC;

- operatoriaus pultelis nemažesnis kaip 4“, įspėjimo signalų peržiūrai ir reagavimui į juos;

- skaitmeninio išvado moduliai 8x24 V nuol. srv.;

- skaitmeninio įvado moduliai 8x24 V nuol. srv.;

- analoginio įvado moduliai 4-20 mA srovei;

- analoginio išvado moduliai 4-20 mA;

- visi būtini laidai tiekimo sistemai.

Siūlomą sprendimą sudarys pilnas PLV rinkinys, įrengtas skirstomojo skydelio kontrolės skyriuje. Pagrindinis PLV privalo turėti sąsają su dispečerinės stotimi, per GSM/GPRS tinklą. PLV prie elektros tinklo prijungiami per atitinkamo galingumo nepertraukiamo maitinimo šaltinius (UPS-us), montuojamus atitinkamų PLV spintose. (gali būti montuojami maitinimo šaltiniai su integruota UPS funkcija);

Atvaizduojami skaitmeniniai signalai:

- lygio (viršutinis aukštas, apatinis žemas);

- srovės dingimas;

- automatinis režimas, rankinis režimas siurblių valdymui;

- visi signalai turi būti kaupiami valdiklio atmintyje.

### Nepertraukiamo maitinimo šaltinis

Nepertraukiamo maitinimo šaltinis turi būti numatytas visiems procesoriams arba po vieną kiekvienoje vietoje AK ar PLV.

## Bendroji programų įranga

Programinė įranga turi būti pajėgi vykdyti Užsakovo reikalaujamas funkcijas, aprašytas specialiuosiuose reikalavimuose.

Sistema turi būti tiekiama su pilno valdymo sistema, kuriai būtų reikalinga minimali operatoriaus priežiūra, kuri užtikrintų efektyvų energijos suvartojimą ir padėtų užtikrinti aukštą nuotekų išvalymo efektą. Pagrindinis sistemos vaidmuo valdyti visą procesą su visomis funkcijomis. Kitas svarbus tikslas - pilnas automatinis vietinis valdymas, be žmogaus pagalbos.

Turi būti atliktas pilnas PLV sistemos programavimas visiškai automatiniam stoties veikimui.

Turi būti taikoma patikima programavimo praktika. Tai reiškia, kad, kai įmanoma, programa turi būti logiškai suprojektuota ir naudojama standartinė programa.

Visos vidinės žymės, laiko žymekliai, įvadas ir išvadas ir kt., naudojami programoje, turi būti su pastabomis, palengvinančiomis vėlesnį programos skaitymą.

SCADA sistema turi būti tiekiama sukomplektuota su viena licencija peržiūrėjimui, spausdinimui ir sistemos keitimui dėl nustatytų punktų ir įspėjimo signalų.

Tiekiamas komplektas turi apimti visus laidus, vietinius jungiklius, jungčių dėžes ir visas kitas dalis, reikalingas atlikti pilną įdiegimą, paruoštą testavimui ir paleidimui.

Pagrindinės valdymo stoties programinė įranga

Pagrindiniai reikalavimai pagrindinės valdymo stoties programinei įrangai:

- duomenų kaupimas ir linijinių grafikų pateikimas, pagal žemiau pateiktas specifikacijas;

- informacija apie kiekvieną variklį (siurblio, ventiliatoriaus, ir t. t.): darbo ir sustojimo/gedimo indikavimas, eiga, darbo trukmė valandom ir t.t.;

- dažnio keitikliais valdomiems mechanizmams papildomai pateikti informaciją: parametrų nustatymo, gedimų, greičio nuorodos, matavimai;

- sklendėms: atidarymo, uždarymo, pilno atidarymo ir uždarymo padėčių nurodymas, taip pat (debito, lygio ir kt.) solenoidinių sklendžių pozicijos indikavimas (0-100% atidarymo);

- visi slėgio, temperatūros, debito jungikliai ir kiti davikliai turi siųsti atitinkamai skirtingus signalus apie išvardytų parametrų lygį: aukšto (A), aukšto-aukšto (A-A), žemo (Ž), žemo-žemo (Ž) ir kt. lygius stebėjimo taškuose;

- kiekvienam davikliui, generuojančiam panašius signalus (į arba už PC), pavyzdžiui nustatant slėgį, debitą, greitį, vibraciją, temperatūrą ir t.t. Analogiški signalai turi būti mažiausiai 16-bit skiriamosios gebos;

- valdymo proceso keitimui turi būti galimybė keisti užsiduotus ir paleidimo parametrus, procesų valdymą ar punktus keičiant įrengimų paskirtį (statusą);

- valdymas aliarmo signalo atvejais;

- valdymo sistemoje turi būti užtikrinta pilnai automatinis paleidimas ir stabdymas bei saugos nuoseklumas.

## Aliarmo signalų valdymas

Ateinantis aliarmo signalas gali būti gaunamas tiesiai iš skaitmeninio įvado arba analoginio įvado, esančio už kraštutinių ribų.

Turi būti nesudėtinga nustatyti, keisti ir įvesti tekstą aliarmams per grafinį interfeisą.

Aliarmai vykdomi žemiau pateiktais būdais:

- keli prioritetai (mažiausiai 3);

- individuliai nustatyti uždelsimai;

- individualiai nustatyti blokavimai;

- individuliai nustatytas tekstas (mažiausiai 50 ženklų);

- neatpažintas (išvardinti);

- atpažintas (išvardinti);

- nuoroda proceso grafike;

- blokuotų aliarmų sąrašas.

Turi būti galimybė surišti atminties sekcijas (elementus) arba įeitis į skaitinius punktus, įvedant juos į lenteles, rodomas vaizduoklyje. Punktų skaičiai paeiliui surišami į aliarmo tekstus, pagal pirmaeiliškumą įvedant juos į aliarmo teksto lenteles.

Aliarmo tekstai turi būti suderinti su Užsakovu. Rangovas atsakingas už šių tekstų įvedimą į sistemą.

Turi būti mažiausiai 300 aliarmo taškų. Visi aliarmo signalai spausdinami specialiais spausdintuvais, nurodant datą ir būtinus rodiklius. Turi būti kaupiama ir pastoviai atnaujinama statistika.

Turi būti galimybė rasti aliarmo signalus pagal žemiau išvardintus kriterijus:

- datą;

- punkto numerį;

- aliarmo signalus, kurie buvo parodyti daugiau nei 5 kartus (arba pasirenkant kitą skaičių) per tam tikrą laikotarpį.

Paieškos rezultatus turi būti galimybė matyti displėjuje arba atspausdinti.

## Ataskaitos

Turi būti numatyta galimybė pareikalauti ataskaitos rankiniu ir automatiniu būdu. Visose spausdinamose ataskaitose turi būti pažymėta data ir laikas.

Įvairių nuolatinių ataskaitų saugojimo periodai:

- kasdienės ataskaitos mažiausiai 32 dienos (valandiniai dydžiai);

- mėnesinės ataskaitos mažiausiai 13 mėnesių (paros dydžiai);

- metinės ataskaitos mažiausiai du metus (mėnesio dydžiai).

Ataskaitų turinys ir apipavidalinimas turi būti aptartas su Užsakovu ir aprašytas operatoriaus darbo instrukcijose.

## Nukrypimų kreivės

Turi būti galimybė pateikti dydžių (pagal operatoriaus pasirinkimą) nukrypimų kreivės, įskaitant analoginių ir išsišauktų duomenų iš duomenų bazės.

Turi būti įmanoma derinti ir vaizduoti skirtingomis spalvomis mažiausiai 4 kreives, pagal operatoriaus pasirinkimą. Turi būti galimybė perstumti/pakeisti pateiktų grafikų periodus, pavaizduotus grafikuose bent 3 dienas vienas kito atžvilgiu.

Turi būti galimybė išsaugoti dažnai naudojamus derinius (apytiksliai iki 20 derinių) kaip vieną grafiką.

Turi būti galimybė spausdinti kreives.

## Veikimo laikas

Turi būti galimybė įvesti aptarnavimo intervalų parametrus, pateikti aptarnaujamų objektų sąrašą kurių parametrai buvo viršyti ir perduoti informacinius tekstus į kiekvieną objektą.

Turi būti galimybė perduoti veikimo laikus į atskiras eksploatacijos ir remonto sistemas.

## Analogiškų ribų dydžiai

Turi būti galimybė įvesti ribinius dydžius aliarmo ir kontrolės funkcijoms visiems įeities ir išeities signalams. Turi būti galimybė susieti mažiausiai 4 ribinius dydžius su kiekvienu analoginiu signalu.

## Dokumentai - valdymas ir priežiūra

Programos dokumentacija turi būti lietuvių kalba. Pagrindinės dalys:

- sistemos aprašymas;

- programos aprašymas;

- brėžiniai;

- programų sąrašai;

- instrukcijos standartinei programinei įrangai;

- naudojimosi instrukcijos.

Kompiuterinės įrangos dokumentacijos pagrindinės dalys:

- visų įrangos sudedamųjų dalių instrukcijos;

- programų išbandymų aprašymai;

- jungčių sąrašas įvesties ir išvesties prievadams;

- suderinimo (interface) schema;

- schemas, aprašančias energijos paskirstymą per PLV.

Apmokymai - valdymas ir priežiūra

Rangovas turės atlikti nuotekų valymo įrenginių  vadovaujančio personalo ir operatorių apmokymą pagal Užsakovo patvirtinimą tiek prieš sistemos pristatymą į vietą tiek jos paleidimo metu.

Personalas, atsakingas už sistemos darbą turės būti apmokomas dirbti su veikiančia

valdymo ir priežiūros įranga.

## Apsauga nuo viršįtampio

Objektuose ir centrinės valdymo stoties patalpoje turi būti instaliuoti apsaugos nuo viršįtampio blokai, skirti:

- serijinėms ryšių linijoms;

- signalų linijoms, kur signalai ateina iš išorinių pastatų;

- 220V AC maitinimo linijoms - kur reikia.

Nominali iškrovimo srovė ryšių linijose - 10 kA, signalų linijoms - 2.5kA. Inercijos laikas (normali/įprasta) 1ns/ lOO ns.

## Diagnostika

SCADA sistemoje turi būti diagnostikos priemonės ir projekto valdymo funkcijos, padedančios valdyti bei palaikyti sistemą ir nustatyti gedimus.

## Gamyklinis patikrinimas ir išbandymas

Techninė įranga turi būti. patikrinta ir išbandyta gamykloje. Prieš pateikdamas programinę įrangą Rangovas surengia jos demonstravimą ir išbandymą dalyvaujant Užsakovo darbuotojams.

Papildomai prie kitų šioje specifikacijoje nurodytų bandymų, turi būti laikomasi tokių bendrųjų sąlygų. Baigęs atskiras darbo dalis Rangovas, dalyvaujant Užsakovui, atlieka viso atlikto darbo išbandymą eksploatacijos sąlygomis. Rangovas turi pateikti Užsakovui raštišką pasiūlymą dėl objekte atliekamų bandymų. Užsakovas turi teisę daryti bandymų eigos pakeitimus, tačiau būtinai privalo būti išbandyta:

- kiekvienas įvadas ir išvadas;

- ryšiai tarp atskirų stočių ir dispečerinės;

- duomenų ataskaitų teikimas;

- maitinimo sutrikimas.

Rangovas savo sąskaita pasirūpina efektyviam bandymų atlikimui reikalingais kvalifikuotais darbuotojais, priežiūra, prietaisais ir instrumentais. Kiekvienos pagal šią sutartį įdiegtos sistemos visuma turi būti visiškai išbandyta eksploatacijos sąlygomis siekiant užtikrinti, kad kiekviena sudėtinė dalis teisingai funkcionuotų sąveikoje su kitomis dalimis.

Prieš prašydamas atlikti galutinį SCADA sistemos patikrinimą, Rangovas pateikia sumontuotų matavimo prietaisų (debitomačių, slėgio matuoklių, dažnių keitiklių ir kt.) bandymų rezultatų lenteles.

Šios bandymų rezultatų formos užpildomos sureguliavus visus apsauginius įtaisus ir matavimų grandines. Pateikiami šie kiekvieno bandymo duomenys:

- įrangos kodas ir aprašymas;

- visi gamintojo plokštelės duomenys;

- bandymo tvarkos aprašymas;

- techninis bandymo rezultatas;

- bandymo data;

- bandyme dalyvavę darbuotojai;

- nustatyti sutrikimai ir jų apibūdinimas;

- bandymų įrangos aprašymas.

SCADA sistemos išbandymo objekte išlaidos turi būti įtrauktos į pasiūlymą.

# 6. VANDENS GERINIMO ĮRENGINIŲ DARBO VALDYMAS

## 6.1. Reikalavimai matavimo prietaisams

Visi matavimo prietaisai turi būti aukštos kokybės, tinkami konkrečiam matavimo tikslui ir gaminami pramoniniu būdu. Prietaisai turi turėti didžiausią matavimo patikimumą ir tikslumą prognozuojamose matavimo ribose. Visos metalinės prietaisų dalys, galinčios turėti sąlytį su vandeniu, dumblu, oru arba cheminiais reagentais, turi būti AISI 316 arba geresnės kokybės.

Visi prietaisai turi turėti galimybę veikti nuolatos. Duomenų perdavimo prietaisai turi turėti galimybę nuotoliniai perduoti signalus. Prietaisai turi turėti kalibravimo galimybę.

Turi būti patiekti ne tik patys prietaisai, bet ir priklausiniai: tarpinės, laikikliai, sujungimai ir kitos nuolatiniam ir nepertraukiamam darbui reikalingos dalys.

Visi prietaisai turi būti prijungti prie automatinės SCADA sistemos. Prietaisų išėjimo signalai turi būti izoliuoti ir išėjimo signalo stiprumas 4-20 mA. Signaliniai kabeliai turi būti dubliuoti ir perduodami suporintais izoliuotais kabeliais.

Apsaugos klasės:

- panardinami jutikliai IP68;

- srieginiai ir flanšiniai jutikliai IP66;

- signalų perdavimo įtaisai IP65.

Vandens gerinimo įrenginiuose turi būti suprojektuota įrengimų automatinio valdymo sistema, kuri pagal užduotus parametrus valdytų valymo procesą ir į centrinę dispečerinę perduotų duomenis apie įrenginių darbą.

## 6.2. Kontroliuojami parametrai

Vandens gerinimo įrenginiuose, įdiegiant priežiūros, valdymo ir informacijos perdavimo sistemą (SCADA) turi būti numatyta stebėti ir kontroliuoti žemiau išvardintus naujus parametrus. Visi matavimų prietaisų signalai turi būti perduodami į centrinę dispečerinę, esančią Akmenės nuotekų valykloje.

Vandens gerinimo įrenginiuose  turi būti kontroliuojami tokie parametrai:

- ištirpusio deguonies kiekis;

- slėgis oksidacinėse talpose ir slėginiuose filtruose;

- atitekančio žalio vandens debitas;

- temperatūra ir pH;

- elektros variklių parametrai;

- automatinis  deguonies prisotinimo reguliavimas, nustatyto diapazono deguonies koncentracijos vandens gerinimo oksidacinėje talpoje  užtikrinimas;

Aukščiau pateiktas tik minimalus kontroliuojamų parametrų kiekis. Rangovas, savo nuožiūra gali siūlyti kitus prietaisus ir kontroliuojamus parametrus, priklausomai nuo naudojamos technologijos ir automatikos lygio.

Visi išvardinti parametrai turi būti registruojami ir perduodami į valyklos dispečerinėje esantį kompiuterį skirtą technologijos valdymui, o Rangovas turės suprojektuoti ir įdiegti valyklos technologinio proceso vizualizacijos- valdymo programą kurios pagalba operatoriai galėtų keisti bent tokius parametrus:

- ištirpusio deguonies kiekio koncentracijos diapazonas, pagal kurį bus valdomas   kompresorių ir orapūčių darbas;

- automatinis aeracijos sistemos reguliavimas, užtikrinant nustatyto diapazono deguonies koncentraciją oksidacinėse talpose;

- aeracijos  trukmės nustatymas bei reguliavimas;

- paplavų siurblių automatinio darbo nustatymas bei  reguliavimas pagal nustatytą filtrų praplovimo debitą;

- kompresorių automatinio darbo dažnumo ir trukmės nustatymas bei reguliavimas.

## 6.3. Stacionarūs parametrų matavimo prietaisai

Valykloje turi būti sumontuoti stacionarūs matavimo prietaisai toliau išvardintų parametrų matavimui:

- atitekančių vandens temperatūrai ir pH matuoti;

- nugeležinto vandens debitui matuoti;

- atitekančio vandens debitui matuoti;

- plovimo vandens debitui matuoti;

- visuose slėginiuose vamzdžiuose, nugeležinimo filtruose ir oksidavimo talpose turi būti  matuojamas slėgis ir įrengiami apsauginiai     vožtuvai nuo perteklinio slėgio;

- deguonies matuokliai oksidacinėse talpose;

- kompresorių tiekiamo oro kiekis ir slėgis.

Turi būti numatytos ir įdiegtos visos kitos, čia neišvardintos, vandens valymo įrenginių komplekso funkcijos, kurios yra būtinos užtikrinant stabilų įrenginių darbą ir reikiamą išvalymo efektyvumą pagal Rangovo suprojektuotą ir įdiegtą technologiją.

Turi būti numatyti nepertraukiamos srovės šaltiniai prie visų informacijos perdavimo šaltinių ir kompiuterio nuotekų valyklos dispečerinėje.

# 7. TECHNOLOGINIO PROCESO GARANTIJOS

## 7.1. Bendroji dalis

Naujai pastatytų vandens gerinimo įrenginių vandens tiekimo tinklai privalo būti išplauti gėlu vandeniu ir dezinfekuoti natrio hipochloritu ar panašia medžiaga. Techniniame - darbo projekte turi būti apskaičiuotas ir nurodytas vandens kiekis, reikalingas vandens gerinimo įrenginių ir vamzdyno praplovimui. Vanduo, kuriuo nauji įrenginiai  bus užpildyti, turi būti pilnai išleistas, ir vėl užpildomos švariu vandeniu. Po to privalu atlikti hidraulinį bandymą. Už sunaudoto vandens kiekį, anksčiau paminėtiems darbams atlikti, Rangovas privalo sumokėti vandens tiekėjui. Tai turi būti numatyta Rangovo pasiūlyme.

Rangovas atsakingas už geriamojo vandens paruošimo garantiją Užsakovui, kad procesai vyks pagal projektą ir bus pasiektas reikalaujama geriamojo vandens kokybė. Tuo tikslu Rangovas turi pateikti Procesų įvykdymo garantiją nurodytiems parametrams laikantis žemiau aprašytų procedūrų.

Rangovas garantuoja, kad jo pastatytuose vandens gerinimo įrenginiuose vanduo bus išvalomas iki geriamojo vandens kokybės standartų.

| Parametras | Mato vienetas | Lietuvos higienos norma HN 24:2023 |
| --- | --- | --- |
| Amonis | mg/l | 0,5 |
| Spalva | mg/Pt (=436 nm) | 30 |
| Geležis | mg/l | 0,2 |
| Manganas | mg/l | 0,05 |
| Permanganatinė oksidacija | mg/l O2 | 5,0 |
| Drumstumas | mg/l | 4 |
| E. coli | vnt. 100ml | 0/100ml |
| Koliforminės bakterijos | vnt. 100ml | 0 |
| Kvapas | - | Priimtina vartotojams, be nenormalių pokyčių, vandenilio sulfido ne daugiau kaip 0,02 mg/l. |

## 7.2. Vandens gerinimo įrenginių darbo efektyvumo bandymų rūšys.

Rangovas turi atlikti vandens išvalymo efektyvumą nustatančius bandymus:

- baigiamuosius bandymus;

- bandymus po baigimo.

Prieš bet kurios rūšies bandymų tyrimus Rangovas turi paruošti tyrimų programą ir pateikti ją Užsakovui suderinti.

## 7.3. Valymo efektyvumo pademonstravimo bandymai (Baigiamieji bandymai)

Baigiamieji bandymai atliekami iki statybos užbaigimo komisijos akto pasirašymo dienos. Jų metu Rangovas turi įrodyti, kad pastatyti vandens gerinimo įrenginiai pasiekia deklaruotą išvalymo efektyvumą.

Visi kiti bandymai po baigimo atliekami po statybos užbaigimo komisijos akto pasirašymo dienos.

Tikslas. Rangovas turi parodyti, kad jo pastatyti vandens gerinimo įrenginiai išvalo vandenį iki reikalaujamo lygio.

Procedūra. Rangovas turi atlikti vieną išvalymo efektyvumą įrodantį tyrimą. Tyrimo trukmė 3 (trys) paros. Jei tyrimų metu vandens poreikis gyvenvietėje yra nedidelis, tai gali būti bandoma tik viena vandens gerinimo įrenginių linija. Atlikus bandymus su viena linija, turi būti perjungiama į kitą liniją, ir bandymai pakartojami.

Rangovas turi informuoti Užsakovą apie planuojamą tyrimų pradžią ne vėliau kaip prieš 7 dienas iki tyrimų pradžios.

Už visas eksploatacines išlaidas Baigiamųjų bandymų metu pilnai yra atsakingas Rangovas, išskyrus už Užsakovo personalo darbo laiko apmokėjimą, bandymo metu.

Metodas. Išvalyto vandens mėginiai turi būti imami ne daugiau kaip 3 (tris) kartus per dieną (ryte, per pietus ir vakare) taip, kad tarp mėginių ėmimo būtų ne mažiau kaip 2 (dviejų) valandų skirtumas. Išbandymo laikotarpiu per parą turi būti atliekamas ne mažiau kaip vienas mėginių ėmimas. Mėginiai turi būti imami ne trumpiau kaip 3 dienos. Mėginiai turi būti analizuojami, pridedant nustatytus standartinius nukrypimus pagal žemiau pateiktus parametrus.

Išėjime iš vandens gerinimo įrenginių: spalva, drumstumas, geležis, manganas, amonis, pH ir permanganatinė oksidacija. Rezultatai turi būti nuosekliai registruojami kontrolinės diagramos pavidalu.

Rangovas per 10 dienų po testo turi paruošti procesų vykdymo garantijų tyrimo ataskaitą, kurią turi patvirtinti Užsakovas per 7 dienas.

Geležies ir kitų rodiklių koncentracijos valytame vandenyje, turi atitikti higienos normos reikalavimus. Bakteriologinio užterštumo mėginiai gali būti atliekami vieną kartą per parą.

Mėginių tyrimas turi būti atliekamas pagal Sveikatos ministerijos patvirtintas taisykles ir rekomendacijas. Rangovas turi nurodyti Užsakovui, kurioje atestuotoje (pagal Lietuvos Respublikos Sveikatos ministerijos ar kitos atitinkamos institucijos standartus) laboratorijoje jis atliks vandens tyrimus. Rangovas atsakingas už paimtų mėginių saugojimą, transportavimą ir laboratorijos teikiamų paslaugų apmokėjimą .

Priimtinumas: Jeigu pagal kurį nors parametrą vidutinė vertė viršija HN24:2023 nurodytą kokybę atitinkantį dydį, išbandymas laikomas nepriimtinu.

## 7.4. Proceso įvykdymo garantijos nustatymas (Bandymai po baigimo)

Išvalyto vandens kokybė yra vertinama pagal pagrindinius vandens kokybės parametrus, kuriuos pagal projektą turi atitikti vandens ruošimo įrengimai (bendras ir likutinis laisvasis chloras išėjime iš vandenvietės, bendras koli lazdelių kiekis, fekalijų streptokokai, spalva, drumstumas, geležis, manganas, amonis, pH ir  permanganatinė oksidacija). Tačiau numatyta, kad rezultatai gali būti neįtraukiami dėl pagrįstų priežasčių. Pabrėžiama, kad prastų rezultatų galimybė nenumato įrengimų nesugebėjimo gaminti priimtinos kokybės vandenį dėl projektavimo, statybos arba darbo netinkamumo. Rangovas turi numatyti tai iš jam pateiktos informacijos arba iš informacijos, kurią galėjo lengvai įgyti, arba iš informacijos, kurią manoma, jis turėjo įgyti.

Tikslas: Patikrinti išvalyto vandens kokybę pagal Rangovo atlikimo garantiją.

Procedūra. Išbandymas turi būti pakartotas ne mažiau kaip tris kartus. Išbandymas turi būti atliktas mažiausiai vieną kartą iki statybos užbaigimo komisijos akto pasirašymo dienos (aprašytas 7.3 punkte) ir mažiausiai du kartus per garantijos išbandymo laikotarpį. Išbandymo atvejai turi būti parinkti taip, kad sutaptų su kraštutiniais žalio vandens kokybės dydžiais ir vandens valymo susilpnėjimu bei turi būti suderinti su projekto vadovu. Kiekvienas išbandymas turi būti vykdomas ilgą laiko tarpą, ne trumpiau kaip 2 (dvi) dienas. Laikotarpis tarp dviejų procesų vykdymo garantijų kontrolės testų turi būti ne mažiau kaip vienas mėnuo (30 dienų). Rangovas turi atlikti vandens išvalymo rodiklius patvirtinančius testus per dvylika mėnesių nuo statybos užbaigimo komisijos akto pasirašymo dienos. Rangovas turi rūpintis vandens kokybės atitikimo reikalavimų užtikrinimu.

Rangovas turi informuoti Užsakovą apie planuojamą tyrimų pradžią ne vėliau kaip prieš 7 dienas iki tyrimų pradžios.

Šių tyrimų metu įrenginiuose turi dirbti Užsakovo personalas, už ką atsako Rangovas vykdydamas priežiūrą ir teikdamas nuorodas dėl procesų vykdymo pagal projektą.

Užsakovas turi pasirūpinti energijos tiekimu ir personalu (darbo valandomis) procesų veikimo bandymų metu.

Reagentus (dezinfekcijai) bandymų metu tiekia Rangovas.

Proceso įvykdymo garantijos tyrimai atliekami esant projektinei vandens gerinimo įrenginių apkrovai. Todėl turi bandoma tik viena vandens gerinimo įrenginių sekcija. Nepriklausomai nuo to kokis bus vandens poreikis miesteliui, bandoma bus tik viena linija. Jeigu gyvenvietės  poreikis viršys vienos linijos našumą, tai perteklinį vandens kiekį reikia nukreipti į antrąją liniją, tačiau joje nekontroliuoti išvalymo rezultatų. Kurią sekciją bandyti pirmiausiai nusprendžia Rangovas su Užsakovu. Kadangi atliekami du procesų vykdymo garantijų kontrolės testai, tai vieno testo metu bandomi viena linija, o kito testo metu bandoma kita linija. Jei vandens gerinimo įrenginiuose nėra poreikio valyti projektinio vandens debito, tai reikiamą vienos linijos apkrovą reikia dirbtinai sukelti. Perteklinį vandens kiekį išleisti į nuotakyną.

Rangovas per 10 dienų po testo turi paruošti procesų vykdymo garantijų tyrimo ataskaitą, kurią turi patvirtinti Užsakovas per 7 dienas.

Rangovas turi nurodyti Užsakovui, kurioje atestuotoje (pagal Lietuvos Respublikos Sveikatos ministerijos ar kitos atitinkamos institucijos standartus) laboratorijoje jis atliks vandens tyrimus. Rangovas atsakingas už paimtų mėginių saugojimą, transportavimą ir laboratorijos teikiamų paslaugų apmokėjimą .

Priimtinumas: Jeigu pagal kurį nors parametrą vidutinė vertė viršija HN24:20023 nurodytą kokybę atitinkantį dydį, išbandymas laikomas nepriimtinu.

Jei nuspręsta neįtraukti mėginio dėl pateisinamos priežasties, tai jis neįtraukiamas pagal visus parametrus netgi jei rezultatai pagal kai kuriuos parametrus yra priimtini. Pateisinama priežastis turi būti akivaizdi ir gali būti sąlygojama nekontroliuojamų aplinkybių, tokių kaip energijos nutraukimas, audra arba neleistini veiksmai. Netinkamas projektavimas, konstrukcija arba eksploatacija nėra pateisinamos priežastys tam, kad nebūtų įtraukti rezultatai. Nežymiai netinkami rezultatai, gauti dėl analitinio tikslumo ar netinkamo mėginių ėmimo būdo, priskiriami dviems standartiniams nukrypimams, kuriuos sąlygoja analitinės klaidos ir leidžiamas neatitikimo diapazonas.

## 7.5. Sąlygų įvertinimas

Prieš atliekant minėtus procesų vykdymo testus, įrenginiai turi būti funkcionavę mažiausiai 7 dienas, nesant jokiems mechaninės, elektrinės ar valdymo įrangos sutrikimams.

Atsiradus sutrikimui ar sutrikimams dėl tiekimo (energijos, chemikalų ir kt.) kontrolės metu neturi sąlygoti testo nutraukimo, bet turi būti toliau tęsiama kol numatytas dienos pavyzdžių kiekis bus paimtas.

Jei sutrikimai yra dėl mechaninių įrenginių gedimų, už kuriuos turi būti atsakingas Rangovas, visas patikrinimas turi būti pakartotas, kai tik gedimai bus pašalinti ir įrenginiai galės dirbti be sutrikimų vieną savaitę.

## 7.6. Neatitikimas veikimo garantijai

Jei vienas ar daugiau priimtinų pavyzdžių vidutinių rezultatų įvertinimo laikotarpiu neatitinka reikalavimų, Rangovas privalo imtis procesų atitaisymo ir pritaikymo priemonių taip, kad įrenginiai veiktų kaip ir buvo Rangovo garantuota. Procesų vykdymo garantijų tyrimo patikrinimas kartojamas, kai tik užbaigiami atitaisymo darbai.

Atitaisymo veiksmai, jei sąlygoja darbinių įrenginių dalių pakeitimą ar sukeitimą, turi būti patvirtinti Užsakovo. Visas su išlaidas susijusias su atitaisymo veiksmais siekiant užtikrinti garantuojamą įrenginių veikimą, turi padengti Rangovas.

## 7.7. Atsakomybė

Jei rangovas nesugebės užtikrinti patenkinamo procesų vykdymo per dvylika mėnesių, nuo statybos užbaigimo komisijos akto pasirašymo dienos, Užsakovas gali nuspręsti pratęsti Procesų įvykdymo garantijos laikotarpį arba pareikalauti atsakomybės garantijų aprūpinimo.

Viso proceso ar eilės parametrų neatitikimas, kuriems įvykdymo garantiją suteiks Rangovas, sąlygoja baudas, kurios bus nurodytos pirkimo dokumentų sąlygose.

Priedas Nr. 1

Kairiškių vandenvietė

Pirkimo sąlygų 3 priedas „Tiekėjų pašalinimo pagrindai“

TIEKĖJŲ PAŠALINIMO PAGRINDAI

- Su pasiūlymu teikiamas tik EBVPD. Perkantysis subjektas su pasiūlymu nereikalauja pateikti lentelėje nurodytų pašalinimo pagrindų nebuvimą įrodančių dokumentų. Šių dokumentų prašoma tik iš ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą pateikusio tiekėjo prieš nustatant laimėjusį pasiūlymą. Vis dėlto, Perkantysis subjektas bet kuriuo pirkimo procedūros metu gali paprašyti kandidatų ar dalyvių pateikti visus ar dalį dokumentų, patvirtinančių jų pašalinimo pagrindų nebuvimą, jeigu tai būtina siekiant užtikrinti tinkamą pirkimo procedūros atlikimą.

- Pašalinimo pagrindai taikomi tiekėjui (kai pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė – visiems tos grupės nariams) ir ūkio subjektams, kurių pajėgumais tiekėjas remiasi.

- Perkantysis subjektas tiekėją pašalina iš pirkimo procedūros bet kuriame pirkimo procedūros etape, jeigu paaiškėja, kad dėl savo veiksmų ar neveikimo prieš pirkimo procedūrą ar jos metu jis atitinka bent vieną iš pirkimo dokumentuose nustatytų tiekėjo pašalinimo pagrindų, išskyrus VPĮ 46 straipsnio 10 dalyje nustatytus atvejus (tačiau atsižvelgiant į VPĮ 46 straipsnio 11 ir 12 dalių nuostatas).

- Perkantysis subjektas, priimdama sprendimus dėl tiekėjo pašalinimo iš pirkimo procedūros VPĮ 46  straipsnio 4 ir 6 dalyse nurodytais pašalinimo pagrindais, atsižvelgia į tai, ar vertinant tiekėjo patikimumą tiekėjo pašalinimas iš pirkimo procedūros proporcingas vertinamam tiekėjo elgesiui, VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 7 punkto c papunkčio atveju – ar taikant šį tiekėjo pašalinimo iš pirkimo procedūros pagrindą nebūtų reikšmingai apribota konkurencija. Priimant sprendimus dėl tiekėjo pašalinimo iš pirkimo procedūros VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 4 ir 6 punktuose nurodytais pašalinimo pagrindais, gali būti atsižvelgiama į pagal VPĮ 52 ir 91 straipsnius skelbiamą informaciją.

- Perkantysis subjektas visų pirma reikalauja tokios rūšies pažymų ir tokių dokumentinių įrodymų formų, apie kuriuos pateikta informacija Europos Komisijos informacinėje dokumentų saugykloje „e-Certis“. Lentelės ketvirtame stulpelyje nurodomi dokumentai, kuriuos turi pateikti Lietuvos Respublikoje registruoti tiekėjai. Dėl dokumentų, kuriuos turi pateikti užsienio šalių tiekėjai, informaciją perkantysis subjektas pasitikrina „e-Certis“, adresu https://ec.europa.eu/tools/ecertis/.

- Perkantysis subjektas nereikalauja iš tiekėjo pateikti dokumentų, patvirtinančių jo pašalinimo pagrindų nebuvimą, jeigu ji:

  - turi galimybę susipažinti su šiais dokumentais ar informacija tiesiogiai ir neatlygintinai prisijungusi prie nacionalinės duomenų bazės bet kurioje valstybėje narėje arba naudodamasi Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos priemonėmis;

  - šiuos dokumentus jau turi iš ankstesnių pirkimo procedūrų, jeigu šiuose dokumentuose nurodyta informacija vis dar yra aktuali (dokumentas išduotas prieš ne daugiau dienų, negu nurodyta atitinkamoje žemiau esančios lentelės eilutėje).

6¹. Nuo 2024-01-01 įsigaliojus VPĮ 25 straipsnio 1 dalies pakeitimui, atliekant supaprastintus pirkimus, kai tiekėjas pateikia EBVPD, pažymų, patvirtinančių VPĮ 46 straipsnyje nurodytų tiekėjo pašalinimo pagrindų nebuvimą, nereikalaujama. Pažymų, patvirtinančių tiekėjo pašalinimo pagrindų nebuvimą, Perkantysis subjektas gali reikalauti iš tiekėjų tik turėdama pagrįstų abejonių dėl šių tiekėjų patikimumo.

- Jeigu tiekėjas negali pateikti nurodytų dokumentų, įrodančių, kad nėra pašalinimo pagrindų, numatytų VPĮ 46 straipsnio 1 ir 3 dalyse ir 6 dalies 2 punkte, nes valstybėje narėje ar atitinkamoje šalyje tokie dokumentai neišduodami arba toje šalyje išduodami dokumentai neapima visų 46 straipsnio 1 ir 3 dalyse ir 6 dalies 2 punkte keliamų klausimų, jie gali būti pakeisti:

  - priesaikos deklaracija;

7.2. oficialia tiekėjo deklaracija, jeigu šalyje nenaudojama priesaikos deklaracija. Oficiali deklaracija turi būti patvirtinta valstybės narės ar tiekėjo kilmės šalies arba šalies, kurioje jis registruotas, kompetentingos teisinės ar administracinės institucijos, notaro arba kompetentingos profesinės ar prekybos organizacijos.

| Eil. Nr. | Tiekėjo pašalinimo pagrindai | VPĮ straipsnis, dali, punktas bei EBVPD formos dalis pildymui | Pašalinimo pagrindų nebuvimą įrodantys dokumentai |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Tiekėjas arba jo atsakingas asmuo, nurodytas VPĮ 46 straipsnio 2 dalies 2 punkte, nuteistas už šią nusikalstamą veiką: 1) dalyvavimą nusikalstamame susivienijime, jo organizavimą ar vadovavimą jam; 2) kyšininkavimą, prekybą poveikiu, papirkimą; 3) sukčiavimą, turto pasisavinimą, turto iššvaistymą, apgaulingą pareiškimą apie juridinio asmens veiklą, kredito, paskolos ar tikslinės paramos panaudojimą ne pagal paskirtį ar nustatytą tvarką, kreditinį sukčiavimą, neteisingų duomenų apie pajamas, pelną ar turtą pateikimą, deklaracijos, ataskaitos ar kito dokumento nepateikimą, apgaulingą apskaitos tvarkymą ar piktnaudžiavimą, kai šiomis nusikalstamomis veikomis kėsinamasi į Europos Sąjungos finansinius interesus, kaip apibrėžta Konvencijos dėl Europos Bendrijų finansinių interesų apsaugos 1 straipsnyje; 4) nusikalstamą bankrotą; 5) teroristinį ir su teroristine veikla susijusį nusikaltimą; 6) nusikalstamu būdu gauto turto legalizavimą; 7) prekybą žmonėmis, vaiko pirkimą arba pardavimą; 8) kitos valstybės tiekėjo atliktą nusikaltimą, apibrėžtą Direktyvos 2014/24/ES 57 straipsnio 1 dalyje išvardytus Europos Sąjungos teisės aktus įgyvendinančiuose kitų valstybių teisės aktuose. Laikoma, kad tiekėjas arba jo atsakingas asmuo nuteistas už aukščiau nurodytą nusikalstamą veiką, kai dėl: 1) tiekėjo, kuris yra fizinis asmuo, per pastaruosius 5 metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis ir šis asmuo turi neišnykusį ar nepanaikintą teistumą; 2) tiekėjo, kuris yra juridinis asmuo, kita organizacija ar jos struktūrinis padalinys, vadovo ar asmens (asmenų), turinčio (turinčių) teisę surašyti ir pasirašyti tiekėjo finansinės apskaitos dokumentus, per pastaruosius 5 metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis ir šis asmuo turi neišnykusį ar nepanaikintą teistumą; 3) tiekėjo, kuris yra juridinis asmuo, kita organizacija ar jos struktūrinis padalinys, per pastaruosius 5 metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis arba VPĮ 46 straipsnio 3 dalies atveju – galutinis administracinis sprendimas, jeigu toks sprendimas priimamas pagal tiekėjo šalies teisės aktų reikalavimus. | VPĮ 46 straipsnio 1 dalis EBVPD III dalies A1-A6 punktai EBVPD III dalies D1 punktas | Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų reikalaujama: - išrašo iš teismo sprendimo arba - Informatikos ir ryšių departamento prie Vidaus reikalų ministerijos pažymos, arba - valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduoto dokumento, patvirtinančio jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis. Iš ne Lietuvoje įsteigtų subjektų reikalaujama: - atitinkamos užsienio šalies institucijos dokumento1. Nurodyti dokumentai turi būti išduoti ne anksčiau kaip 180 dienų iki tos dienos, kai tiekėjas perkančiojo subjekto prašymu turės pateikti pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinančius dokumentus. Pavyzdys: Jeigu perkantysis subjektas 2022-10-10 kreipėsi į tiekėją prašydama iki 2022-10-14 pateikti įrodančius dokumentus, jie turi būti išduoti ne anksčiau kaip 180 dienų, jas skaičiuojant atgal nuo 2022-10-14. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jame nurodytas galiojimo terminas ilgesnis nei pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinančių dokumentų pagal EBVPD galutinis pateikimo terminas, toks dokumentas jo galiojimo laikotarpiu yra priimtinas. PASTABA Pažymų, patvirtinančių VPĮ 46 straipsnyje nurodytų tiekėjo pašalinimo pagrindų nebuvimą, pateikti nereikalaujama. Jų Perkantysis subjektas reikalaus tik turėdamas pagrįstų abejonių dėl tiekėjo patikimumo. |
|  | Tiekėjas yra neatlikęs jam paskirtos baudžiamojo poveikio priemonės – uždraudimo juridiniam asmeniui dalyvauti viešuosiuose pirkimuose. | VPĮ 46 straipsnio 2¹ dalis EBVPD III dalies D2 punktas | Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD. |
|  | Tiekėjas yra nuteistas už įsipareigojimų, susijusių su mokesčių, įskaitant socialinio draudimo įmokas, mokėjimu, nevykdymą pagal šalies, kurioje registruotas tiekėjas, ar šalies, kurioje yra perkantysis subjektas, reikalavimus, kaip tai apibrėžta VPĮ 46 straipsnio 2 dalies 1 ir 3 punktuose, arba perkantysis subjektas turi kitų įrodymų apie šių įsipareigojimų nevykdymą. Laikoma, kad tiekėjas nuteistas už aukščiau nurodytą nusikalstamą veiką, kai dėl: 1) tiekėjo, kuris yra fizinis asmuo, per pastaruosius 5 metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis ir šis asmuo turi neišnykusį ar nepanaikintą teistumą; 2) tiekėjo, kuris yra juridinis asmuo, kita organizacija ar jos struktūrinis padalinys, per pastaruosius 5 metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis arba VPĮ 46 straipsnio 3 dalies atveju – galutinis administracinis sprendimas, jeigu toks sprendimas priimamas pagal tiekėjo šalies teisės aktų reikalavimus. Tačiau ši nuostata netaikoma, jeigu: 1) tiekėjas yra įsipareigojęs sumokėti mokesčius, įskaitant socialinio draudimo įmokas ir dėl to laikomas jau įvykdžiusiu šioje dalyje nurodytus įsipareigojimus; 2) įsiskolinimo suma neviršija 50 Eur (penkiasdešimt eurų); 3) tiekėjas apie tikslią jo įsiskolinimo sumą informuotas tokiu metu, kad iki paraiškų ar pasiūlymų pateikimo termino pabaigos nespėjo sumokėti mokesčių, įskaitant socialinio draudimo įmokas, sudaryti mokestinės paskolos sutarties ar kito panašaus pobūdžio įpareigojančio susitarimo dėl jų sumokėjimo ar imtis kitų priemonių, kad atitiktų 1 punkto nuostatas. Tiekėjas šiuo pagrindu nepašalinamas iš pirkimo procedūros, jeigu, perkančiajam subjektui reikalaujant pateikti aktualius dokumentus pagal VPĮ 50 straipsnio 6 dalį, jis įrodo, kad jau yra laikomas įvykdžiusiu įsipareigojimus, susijusius su mokesčių, įskaitant socialinio draudimo įmokas, mokėjimu. | VPĮ 46 straipsnio 3 dalis EBVPD III dalies B1 ir B2 punktai | 1) Dėl įsipareigojimų, susijusių su mokesčių mokėjimu, įvykdymo iš Lietuvoje įsteigtų subjektų prašoma: - išrašo iš teismo sprendimo (jei toks yra) arba Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos išduoto dokumento, - arba valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduoto dokumento, patvirtinančio jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis. Iš ne Lietuvoje įsteigtų subjektų reikalaujama: - atitinkamos užsienio šalies institucijos dokumento2. Nurodyti dokumentai turi būti išduoti ne anksčiau kaip 120 dienų iki tos dienos, kai tiekėjas perkančiojo subjekto prašymu turės pateikti pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinančius dokumentus. Pavyzdys: Jeigu perkantysis subjektas 2022-10-10 kreipėsi į tiekėją prašydama iki 2022-10-14 pateikti įrodančius dokumentus, jie turi būti išduoti ne anksčiau kaip 120 dienų, jas skaičiuojant atgal nuo 2022-10-14. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jame nurodytas galiojimo terminas ilgesnis nei pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinančių dokumentų pagal EBVPD galutinis pateikimo terminas, toks dokumentas jo galiojimo laikotarpiu yra priimtinas. 2) Dėl įsipareigojimų, susijusių su socialinio draudimo įmokų mokėjimu, įvykdymo iš Lietuvoje įsteigtų subjektų prašoma: 2.1) Jeigu tiekėjas yra juridinis asmuo, registruotas Lietuvos Respublikoje, iš jo nereikalaujama pateikti jokių šį reikalavimą įrodančių dokumentų. Perkantysis subjektas savarankiškai patikrina duomenis nacionalinėje duomenų bazėje, adresu http://draudejai.sodra.lt/draudeju_viesi_duomenys/. Jeigu dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos (toliau – „Sodra“) informacinės sistemos techninių trikdžių Perkantysis subjektas neturės galimybės patikrinti neatlygintinai prieinamų duomenų apie tiekėją (juridinį asmenį), jis turės teisę prašyti tiekėjo (juridinio asmens) pateikti išrašą iš teismo sprendimo (jei toks yra) arba „Sodros“ nustatyta tvarka išduotą dokumentą, patvirtinantį atitiktį šiam reikalavimui. Tiekėjas taip pat gali pateikti valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotą dokumentą, patvirtinantį jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis. 2.2) Jeigu tiekėjas yra fizinis asmuo, registruotas Lietuvos Respublikoje, jis pateikia išrašą iš teismo sprendimo (jei toks yra) arba „Sodros“ išduotą dokumentą, arba valstybės įmonės Registrų centras Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotą dokumentą, patvirtinantį jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis. Iš ne Lietuvoje įsteigtų subjektų reikalaujama: - atitinkamos užsienio šalies kompetentingos institucijos dokumento3. Nurodyti dokumentai turi būti išduoti ne anksčiau kaip 120 dienų iki tos dienos, kai tiekėjas Perkančiojo subjekto prašymu turės pateikti pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinančius dokumentus. Pavyzdys: Jeigu perkantysis subjektas 2022-10-10 kreipėsi į tiekėją prašydama iki 2022-10-14 pateikti įrodančius dokumentus, jie turi būti išduoti ne anksčiau kaip 120 dienų, jas skaičiuojant atgal nuo 2022-10-14. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jame nurodytas galiojimo terminas ilgesnis nei pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinančių dokumentų pagal EBVPD galutinis pateikimo terminas, toks dokumentas jo galiojimo laikotarpiu yra priimtinas. PASTABA Pažymų, patvirtinančių VPĮ 46 straipsnyje nurodytų tiekėjo pašalinimo pagrindų nebuvimą, pateikti nereikalaujama. Jų Perkantysis subjektas reikalaus tik turėdamas pagrįstų abejonių dėl tiekėjo patikimumo. |
|  | Tiekėjas su kitais tiekėjais yra sudaręs susitarimų, kuriais siekiama iškreipti konkurenciją atliekamame pirkime, ir perkantysis subjektas dėl to turi įtikinamų duomenų. | VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 1 punktas EBVPD III dalies C10 punktas | Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD. |
|  | Tiekėjas pirkimo metu pateko į interesų konflikto situaciją, kaip apibrėžta VPĮ 21 straipsnyje, ir atitinkamos padėties negalima ištaisyti. Laikoma, kad atitinkamos padėties dėl interesų konflikto negalima ištaisyti, jeigu į interesų konfliktą patekę asmenys nulėmė viešojo pirkimo komisijos ar perkančiojo subjekto sprendimus ir šių sprendimų pakeitimas prieštarautų VPĮ nuostatoms. | VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 2 punktas EBVPD III dalies C12 punktas | Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD. |
|  | Pažeista konkurencija, kaip nustatyta VPĮ 27 straipsnio 3 ir 4 dalyse, ir atitinkamos padėties negalima ištaisyti. | VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 3 punktas EBVPD III dalies C13 punktas | Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD. |
|  | Tiekėjas pirkimo procedūrų metu nuslėpė informaciją ar pateikė melagingą informaciją apie atitiktį VPĮ 46 ir 47 straipsniuose nustatytiems reikalavimams, ir perkantysis subjektas gali tai įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis, arba tiekėjas dėl pateiktos melagingos informacijos negali pateikti patvirtinančių dokumentų, reikalaujamų pagal VPĮ 50 straipsnį. Šiuo pagrindu tiekėjas taip pat pašalinamas iš pirkimo procedūros, kai ankstesnių procedūrų, atliktų VPĮ, Viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, įstatymo, Pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo ar Koncesijų įstatymo nustatyta tvarka, metu nuslėpė informaciją ar pateikė šiame punkte nurodytą melagingą informaciją arba tiekėjas dėl pateiktos melagingos informacijos negalėjo pateikti patvirtinančių dokumentų, reikalaujamų pagal VPĮ 50 straipsnį, dėl ko per pastaruosius vienus metus buvo pašalintas iš pirkimo ar koncesijos suteikimo procedūrų. Šiuo pagrindu tiekėjas taip pat pašalinamas iš pirkimo procedūros, kai, vadovaujantis kitų valstybių teisės aktais, ankstesnių procedūrų metu jis nuslėpė informaciją ar pateikė melagingą informaciją arba dėl melagingos informacijos pateikimo negalėjo pateikti patvirtinančių dokumentų, dėl ko per pastaruosius vienus metus buvo pašalintas iš pirkimo ar koncesijos suteikimo procedūrų arba taikomos kitos panašios sankcijos. | VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 4 punktas EBVPD III dalies C15 punktas | Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD. Priimant sprendimus dėl tiekėjo pašalinimo iš pirkimo procedūros šiame punkte nurodytu pašalinimo pagrindu, be kita ko, gali būti atsižvelgiama į pagal VPĮ 52 straipsnį skelbiamą informaciją: https://vpt.lrv.lt/lt/nuorodos/kiti-duomenys/powerbi/melaginga-informacija-pateikusiu-tiekeju-sarasas-3/ |
|  | Tiekėjas pirkimo metu ėmėsi neteisėtų veiksmų, siekdamas daryti įtaką perkančiojo subjekto sprendimams, gauti konfidencialios informacijos, kuri suteiktų jam neteisėtą pranašumą pirkimo procedūroje, ar teikė klaidinančią informaciją, kuri gali daryti esminę įtaką perkančiojo subjekto sprendimams dėl tiekėjų pašalinimo, jų kvalifikacijos vertinimo, laimėtojo nustatymo, ir perkantysis subjektas gali tai įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis. | VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 5 punktas EBVPD III dalies C15 punktas | Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD. |
|  | Tiekėjas yra neįvykdęs sutarties, sudarytos vadovaujantis VPĮ, Viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, įstatymu ar Pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymu, ar koncesijos sutarties arba yra netinkamai ją įvykdęs ir tai buvo esminis sutarties pažeidimas, kaip nustatyta Civilinio kodekso 6.217 straipsnyje (toliau – esminis sutarties pažeidimas), dėl kurio per pastaruosius 3 metus buvo nutraukta sutartis arba per pastaruosius 3 metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs teismo sprendimas, kuriuo tenkinamas perkančiosios organizacijos, perkančiojo subjekto ar suteikiančiosios institucijos reikalavimas atlyginti nuostolius, patirtus dėl to, kad tiekėjas sutartyje nustatytą esminę sutarties sąlygą vykdė su dideliais arba nuolatiniais trūkumais, ar per pastaruosius 3 metus buvo priimtas perkančiojo subjekto sprendimas, kad tiekėjas sutartyje nustatytą esminę sutarties sąlygą vykdė su dideliais arba nuolatiniais trūkumais ir dėl to buvo pritaikyta sutartyje nustatyta sankcija. Šiuo pagrindu tiekėjas taip pat pašalinamas iš pirkimo procedūros, kai, vadovaujantis kitų valstybių teisės aktais, per pastaruosius 3 metus nustatyta, kad jis, vykdydamas ankstesnę sutartį, ankstesnę sutartį su perkančiuoju subjektu arba ankstesnę koncesijos sutartį, sutartyje nustatytą esminį reikalavimą vykdė su dideliais arba nuolatiniais trūkumais ir dėl to ta ankstesnė sutartis buvo nutraukta anksčiau, negu toje sutartyje nustatytas jos galiojimo terminas, buvo pareikalauta atlyginti žalą ar taikomos kitos panašios sankcijos. | VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 6 punktas EBVPD III dalies C14 punktas | Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD. Priimant sprendimus dėl tiekėjo pašalinimo iš pirkimo procedūros šiame punkte nurodytu pašalinimo pagrindu, gali būti atsižvelgiama į pagal VPĮ 91 straipsnį skelbiamą informaciją: https://vpt.lrv.lt/lt/nuorodos/kiti-duomenys/powerbi/nepatikimi-tiekejai-1/ https://vpt.lrv.lt/lt/pasalinimo-pagrindai-1/nepatikimu-koncesininku-sarasas-1/nepatikimu-koncesininku-sarasas/ |
|  | Tiekėjas yra padaręs rimtą profesinį pažeidimą, dėl kurio perkantysis subjektas abejoja tiekėjo sąžiningumu, kai jis yra padaręs finansinės atskaitomybės ir audito teisės aktų pažeidimą ir nuo jo padarymo dienos praėjo mažiau kaip vieni metai. | VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 7 punkto a papunktis EBVPD III dalies C11 punktas | Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD. Priimant sprendimus dėl tiekėjo pašalinimo iš pirkimo procedūros šiame punkte nurodytu pašalinimo pagrindu, be kita ko, atsižvelgiama į nacionalinėje duomenų bazėje adresu: https://www.registrucentras.lt/jar/p/index.php paskelbtą informaciją, taip pat į šiame informaciniame pranešime pateiktą informaciją: https://vpt.lrv.lt/lt/naujienos/finansiniu-ataskaitu-nepateikimas-gali-tapti-kliutimi-dalyvauti-viesuosiuose-pirkimuose |
|  | Tiekėjas yra padaręs rimtą profesinį pažeidimą, dėl kurio perkantysis subjektas abejoja tiekėjo sąžiningumu, kai jis (tiekėjas) neatitinka minimalių patikimo mokesčių mokėtojo kriterijų, nustatytų Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo 401 straipsnio 1 dalyje. | VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 7 punkto b papunktis EBVPD III dalies C11 punktas | Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD. Priimant sprendimus dėl tiekėjo pašalinimo iš pirkimo procedūros šiame punkte nurodytu pašalinimo pagrindu, be kita ko, atsižvelgiama į nacionalinėje duomenų bazėje adresu https://www.vmi.lt/evmi/mokesciu-moketoju-informacija skelbiamą informaciją. |
|  | Tiekėjas yra padaręs rimtą profesinį pažeidimą, dėl kurio perkantysis subjektas abejoja tiekėjo sąžiningumu, kai jis yra padaręs draudimo sudaryti draudžiamus susitarimus, įtvirtinto Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatyme ar panašaus pobūdžio kitos valstybės teisės akte, pažeidimą ir nuo jo padarymo dienos praėjo mažiau kaip 3 metai. | VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 7 punkto c papunktis EBVPD III dalies C11 punktas | Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD. Priimant sprendimus dėl tiekėjo pašalinimo iš pirkimo procedūros šiame punkte nurodytu pašalinimo pagrindu, be kita ko, atsižvelgiama į nacionalinėje duomenų bazėje adresu: https://kt.gov.lt/lt/atviri-duomenys/diskvalifikavimas-is-viesuju-pirkimu skelbiamą informaciją. |

___________________________________________________

Pirkimo sąlygų 4 priedas „Tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai“

  - TIEKĖJŲ KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMAI

Tiekėjo kvalifikacija turi atitikti šiame priede nustatytus reikalavimus kvalifikacijai.

Tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai

| Eil. Nr. | Kvalifikacijos reikalavimai | Atitiktį reikalavimui įrodantys dokumentai | Subjektas, kuris turi atitikti reikalavimą |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Techninis ir profesinis pajėgumas |  |  |
| 1. | Tiekėjas turi turėti ir pasiūlyti: Projekto vadovą, turintį teisę eiti neypatingo statinio (hidrotechnikos statiniai: vandenvietės statiniai) projekto vadovo pareigas. Reikalavimo teisinis pagrindas: LR Statybos įstatymo 12 str. | Dokumentai, kuriuos turės pateikti galimas laimėtojas: - Tiekėjo ar jo įgalioto asmens parašu patvirtintas specialistų atitinkančių nurodytą kvalifikaciją ir kurie bus atsakingi už pirkimo sutarties vykdymą, sąrašas (pildomas pirkimo sąlygų 10 priedas „Tiekėjo siūlomų specialistų sąrašas“). - Teisės aktuose numatytų institucijų išduotų kvalifikacijos atestatų ar Teisės pripažinimo pažymų* (jei tiekėjas yra iš užsienio valstybės) kopijos arba nuorodos į nacionalines duomenų bazes bet kurioje valstybėje narėje, prie kurių pirkimo vykdytojas turės galimybę tiesiogiai ir neatlygintinai prisijungusi ir susipažinti su reikalaujamais dokumentais ir (ar) informacija. 3. Užsienio šalių specialistai pateikia profesinių ar veiklos tvarkytojų, valstybės notifikuotų institucijų dokumentų, kaip yra nustatyta toje valstybėje narėje, kurioje siūlomas specialistas registruotas, kopijas, patvirtinančias tiekėjo siūlomo specialisto kilmės valstybėje turimą teisę eiti nurodytas pareigas. Jeigu siūlomam specialistui kvalifikacijos dokumentai raštu neišduodami ar (ir) skelbiami viešai elektroninėse duomenų bazėse, ir (ar) yra teikiami nemokamai, tokiu atveju pateikiama nuoroda į informacijos šaltinį. Pastaba: 1. Kvalifikacijos reikalavimas formuluotas pagal nuo 2024-12-12 galiojančius teisės aktus. Kvalifikacijos atitikimą pagrindžiantys dokumentai išduoti/suteikti pagal iki 2024-12-11 galiojusius teisės aktus, bus vertinami pagal iki 2024-12-11 galiojusius teisės aktus. 2. Tiekėjas gali teikti ir aukštesnę kvalifikaciją įrodančius dokumentus (pvz., SPSC išduotus kvalifikacijos atestatus, suteikiančius teisę eiti ypatingojo statinio projekto vadovo pareigas). 3. Jeigu kvalifikacijos atestato galiojimo laikotarpis pasibaigtų sutarčiai nepasibaigus, jis turi būti pratęstas ir galioti visą sutarties įgyvendinimo laikotarpį. CVP IS priemonėmis pateikiamos skaitmeninės dokumentų kopijos. | Jeigu pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė – reikalavimą turi atitikti ūkio subjektų grupės nario (-ių) specialistai, atsižvelgiant į jų prisiimamus įsipareigojimus pirkimo sutarčiai vykdyti; Tiekėjas gali remtis kitų ūkio subjektų pajėgumais tik tuo atveju, jeigu tie subjektai (jų darbuotojai) patys vykdys tą pirkimo sutarties dalį, kuriai reikia jų turimų pajėgumų; Subtiekėjai – jei tiekėjas (jo pasitelkiami specialistai) pats atitinka nustatytą reikalavimą, tačiau ketina pasitelkti subtiekėjus (jo specialistus), subtiekėjų specialistai privalo atitikti nustatytus reikalavimus, jeigu subtiekėjai (jų darbuotojai) patys vykdys tą pirkimo sutarties dalį, kuriai reikia nustatytos kvalifikacijos. |

## Pirkimo sąlygų 5 priedas „EBVPD“

  - EUROPOS BENDRASIS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ DOKUMENTAS

„Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas (EBVPD)“ pateikiamas atskiru dokumentu.

Pirkimo sąlygų 6 priedas „Pasiūlymo forma“

Herbas arba prekių ženklas

(Tiekėjo pavadinimas)

(Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tiekėją, pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas

PASIŪLYMAS

DĖL PROJEKTO „GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO PASLAUGŲ PLĖTRA AKMENĖS RAJONO  SAVIVALDYBĖJE“ Kairiškių  k.  vandens  gerinimo įrenginių  statybos projekto parengimo PASLAUGŲ PIRKIMO

2025-___-___

| Dalyvio pavadinimas ir kodas (jei pasiūlymą pateikia tiekėjų grupė, nurodomi visų partnerių pavadinimai ir kodai) |  |
| --- | --- |
| Dalyvio adresas (jei pasiūlymą pateikia tiekėjų grupė, nurodomi visų partnerių adresai) |  |
| Dalyvio įgaliotas asmuo pasirašyti pasiūlymą |  |
| Dalyvio įgaliotas asmuo bendrauti pateikto pasiūlymo klausimais |  |
| Dalyvio el. pašto adresas |  |
| Laimėjimo atveju, už sutarties vykdymą atsakingo asmens kontaktai (pareigos, vardas, pavardė, tel., el. p.) |  |

Pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo dokumentų sąlygomis.

Siūlome šias paslaugų kainas:

| Eil. Nr. | Paslaugų pavadinimas | Kaina Eur be PVM | PVM | Kaina Eur su PVM |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Kairiškių k. vandens gerinimo įrenginių statybos projekto parengimas |  |  |  |

PASTABOS: Pasiūlymo kaina turi būti pateikti suapvalinant iki dviejų skaičių po kablelio tikslumu.

Pasiūlymo kaina Eur be PVM (skaičiais ir žodžiais): ________________________________.

Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, nurodomos priežastys, dėl kurių nemokamas PVM:__________________________________________________.

Teikdami šį pasiūlymą, mes patvirtiname, kad į mūsų siūlomą kainą įskaičiuotos visos išlaidos ir visi mokesčiai ir, kad mes prisiimame riziką už visas išlaidas, kurias teikdami pasiūlymą ir laikydamiesi pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų privalėjome įskaičiuoti į pasiūlymo kainą.

Taip pat mes patvirtiname, kad visa pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga, atitinka tikrovę ir apima viską, ko reikia visiškam ir tinkamam sutarties įvykdymui.

Informacija apie kiekvieno tiekėjų grupės partnerio savo jėgomis numatomų teikti paslaugų dalies vertę (pildoma, kai pasiūlymą pateikia tiekėjų grupė):

| Eil. Nr. | Partnerio pavadinimas | Numatomos teikti Paslaugos | Partnerio paslaugų dalies vertė pasiūlymo kainoje |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | EUR be PVM | Proc. |
| Viso: |  |  |  |  |

Dalyvis pasiūlyme privalo išviešinti kitus ūkio subjektus (subtiekėjus ir trečiuosius asmenis), kurių pajėgumais remiasi, taip pat nurodyti ir kitus žinomus subtiekėjus.

| Eil. Nr. | Pavadinimas, kodas ir adresas | Numatomos teikti Paslaugos | Pirkimo sutarties dalis pasiūlymo kainoje, kuriai ketinama pasitelkti subtiekėjus |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | EUR be PVM | Proc. |
| Subtiekėjai ir tretieji asmenys, kurių pajėgumais remiamasi įrodinėjant kvalifikacijos atitiktį |  |  |  |  |
| Viso: |  |  |  |  |
| Kiti žinomi subtiekėjai, kurie bus pasitelkti vykdant pirkimo sutartį ir kurių pajėgumais nesiremiama įrodinėjant kvalifikacijos atitiktį |  |  |  |  |
| Viso: |  |  |  |  |

Pastaba. Tiekėjo (tiekėjų grupės partnerių) ir subtiekėjų bendra numatomų teikti paslaugų vertė turi atitikti bendrą pasiūlymo sumą EUR be PVM.

Siūlomos paslaugos, įskaitant nustatytus aplinkos apsaugos kriterijus, visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus.

Informacija apie specialistus, kuriais bus remiamasi įrodinėjant tiekėjo kvalifikaciją ir vykdant pirkimo sutartį, tačiau jie nėra tiekėjo ar tiekėjo pasitelkiamo (-ų) subtiekėjo (-ų) darbuotojai pasiūlymo pateikimo metu, bet laimėjimo atveju būtų įdarbinti:

| Eil. Nr. | Vardas ir pavardė | Specialisto dabartinė darbovietė |
| --- | --- | --- |

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

| Eil. Nr. | Dokumentų pavadinimai |
| --- | --- |

Šiame pasiūlyme yra pateikta konfidenciali informacija:

| Eil. Nr. | Pateikto dokumento pavadinimas | Dokumente esanti konfidenciali informacija (nurodoma dokumento dalis / puslapis, kuriame yra konfidenciali informacija) | Konfidencialios informacijos pagrindimas (paaiškinama, kuo remiantis nurodytas dokumentas ar jo dalis yra konfidencialūs) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ... |  |  |

Jeigu kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, įsipareigojame perkančiajam subjektui, kad pirkimo sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys.

Pasiūlymas galioja iki pirkimo dokumentuose nurodyto termino pabaigos.

______________________________	____________	______________________

Dalyvis arba jo įgaliotas asmuo	parašas		                         vardas ir pavardė

Pirkimo sąlygų 7 priedas „Pasiūlymų vertinimo kriterijai ir sąlygos“

  - PASIŪLYMŲ VERTINIMO KRITERIJAI ir Sąlygos

- Komisija atmeta pasiūlymą, jeigu:

  - pasiūlymas neatitinka pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų, sąlygų ir kriterijų;

  - dalyvis turi būti pašalintas vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnio nuostatomis;

  - dalyvis neatitinka bent vieno pirkimo dokumentuose nustatyto kvalifikacijos reikalavimo ir (ar), jeigu taikytina, kokybės vadybos sistemos ir aplinkos apsaugos vadybos sistemos standarto;

  - dalyvis per perkančiojo subjekto nustatytą terminą nepatikslino, nepapildė, nepaaiškino informacijos;

  - pasiūlyta kaina viršija pirkimui skirtas lėšas, nustatytas perkančiojo subjekto prieš pradedant pirkimo procedūrą;

  - pasiūlyme nurodyta neįprastai maža kaina ir dalyvis nepateikia tinkamų pasiūlytos neįprastai mažos kainos pagrįstumo įrodymų;

  - pasiūlymas, kuriame nurodyta neįprastai maža kaina, neatitinka PĮ 29 straipsnio 2 dalies 2 punkte nurodytų aplinkos apsaugos, socialinės ir darbo teisės įpareigojimų.

- Perkantysis subjektas gali nevertinti viso pasiūlymo, jei patikrinusi jo dalį nustato, kad pasiūlymas turi būti atmestas.

- Šiame pirkime ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas bus išrenkamas pagal kainą.

Informacija, kad pasiūlymuose nurodytos kainos bus vertinamos eurais

- Pasiūlymai bus vertinami eurais. Jeigu pasiūlymuose kainos nurodytos užsienio valiuta, jos bus perskaičiuojamos eurais pagal Europos Centrinio Banko skelbiamą orientacinį euro ir užsienio valiutų santykį, o tais atvejais, kai orientacinio euro ir užsienio valiutų santykio Europos Centrinis Bankas neskelbia, – pagal Lietuvos banko nustatomą ir skelbiamą orientacinį euro ir užsienio valiutų santykį paskutinę pasiūlymų pateikimo termino dieną.

_________________

Pirkimo sąlygų 8 priedas „Sutarties projektas“

PROJEKTO „GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO PASLAUGŲ PLĖTRA AKMENĖS RAJONO  SAVIVALDYBĖJE“

KAIRIŠKIŲ  K. VANDENS  GERINIMO ĮRENGINIŲ  STATYBOS

PROJEKTO PARENGIMO PASLAUGŲ PIRKIMO SUTARTIS

2025 m. ----------- d. Nr. SUT-

Naujoji Akmenė

UAB „Akmenės vandenys“ (toliau – Paslaugos gavėjas), įmonės kodas 253255950, atstovaujama _______________, veikiančio pagal bendrovės įstatus ir suteiktus įgaliojimus ir ________________ (toliau – Paslaugos teikėjas), įmonės kodas _____________, atstovaujama ________________, veikiančios pagal bendrovės įstatus ir suteiktus įgaliojimus, toliau kartu šioje sutartyje vadinami „Šalimis“, o kiekvienas atskirai – „Šalimi“, sudarė šią Kairiškių k. vandens gerinimo įrenginių statybos projekto parengimo paslaugų pirkimo sutartį, toliau vadinamą „Sutartimi“, ir susitarė dėl toliau išvardytų sąlygų.

- Sutarties DALYKAS

  - Sutarties dalykas – Kairiškių  k.  vandens  gerinimo įrenginių  statybos projekto parengimo paslaugos (toliau – Paslaugos). Paslaugos turi būti suteikiamos pagal techninėje specifikacijoje (toliau – Techninė specifikacija, Sutarties priedas Nr.1) išvardintas sąlygas, kuri yra neatskiriama šios Sutarties dalis.

  - Visus ginčus, klausimus ar nesutarimus dėl Sutarties sąlygų, kurie gali atsirasti vykdant šią Sutartį, taip pat dėl to, kas neaptarta šioje Sutartyje, Šalys susitaria spręsti ir Sutartį aiškinti vadovaujantis Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų įstatymu, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu ir kitais teisės aktais.

- SUTARTIES ĮSIGALIOJIMAS IR GALIOJIMAS

  - Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo momento ir galioja iki visiško užbaigimo momento ir atsiskaitymo už ją, bei kitų sutartinių įsipareigojimų įvykdymo.

  - Jei, bet kuri šios Sutarties nuostata tampa ar pripažįstama visiškai ar iš dalies negaliojančia, tai neturi įtakos kitų Sutarties nuostatų galiojimui.

  - Paslaugos atlikimo terminas – 6 (šeši) mėnesiai nuo sutarties įsigaliojimo dienos.

  - Nutraukus Sutartį ar jai pasibaigus, lieka galioti Sutarties nuostatos, susijusios su atsakomybe bei atsiskaitymais tarp Šalių pagal šią Sutartį, taip pat visos kitos šios Sutarties nuostatos, kurios, kaip aiškiai nurodyta, išlieka galioti po Sutarties nutraukimo.

- Sutarties kaina ir mokėjimo sąlygos

  - Šioje Sutartyje taikomas fiksuotos kainos apskaičiavimo būdas. Sutarties kaina nebus keičiama visą sutarties galiojimo laikotarpį.

  - Šioje Sutartyje numatytų Paslaugų kaina ____________Eur (suma žodžiais), ir PVM ___________ Eur (suma žodžiais), kaina iš viso yra _____________________ Eur (suma žodžiais).

  - Šios Sutarties 3.2 punkte nurodyta Sutarties kaina yra vienintelis Paslaugos gavėjo mokėtinas maksimalus atlyginimas Paslaugos teikėjui pagal Sutartį. Paslaugų kaina dėl kainų pokyčio nebus perskaičiuojama, visą riziką dėl Paslaugų kainos padidėjimo prisiima Paslaugos teikėjas.

  - Paslaugų kaina dėl pasikeitusių mokesčių perskaičiuojama tokia tvarka:

    - mokestis, kuriam pasikeitus perskaičiuojama Paslaugų kaina: pridėtinės vertės mokestis (PVM). Pasikeitus kitiems mokesčiams Paslaugų kaina neperskaičiuojama;

    - perskaičiavimas atliekamas per 10 (dešimt) kalendorinių dienų įsigaliojus Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo pakeitimo įstatymui, kuriuo keičiasi mokesčio tarifas;

    - perskaičiavimo formulė: pasikeitus PVM tarifo dydžiui, Paslaugų kainoje esantis PVM tarifas nesuteiktoms Paslaugoms keičiamas (mažinamas ar didinamas) pagal Lietuvos Respublikos galiojančius teisės aktus;

    - Paslaugų kainos pakeitimas įforminamas papildomu Šalių susitarimu;

    - perskaičiuota Paslaugų kaina pradedama taikyti nuo Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo pakeitimo įstatyme, kuriuo keičiasi šio mokesčio tarifas, nurodytos tarifo įsigaliojimo dienos.

  - Dėl kitų mokesčių pasikeitimo, rinkos kainų pasikeitimo Paslaugų kaina neperskaičiuojama.

  - Į Sutarties kainą įeina darbo jėgos, mokesčių, dokumentų pildymo ir visos kitos, Paslaugos teikėjui priklausančios pagal Lietuvos Respublikos įstatymus ir kitus teisės aktus bei šią Sutartį, išlaidos.

  - Už tinkamai ir kokybiškai atliktas Paslaugas pagal Sutartį bus atsiskaitoma Paslaugos teikėjui pateikus sąskaitą faktūrą per „SABIS“ sistemą (elektroninės paslaugos „SABIS“ svetainė pasiekiama adresu https://sabis.nbfc.lt/) per 30 (trisdešimt) dienų nuo sąskaitos faktūros gavimo dienos. Apmokėjimo data laikoma ta data, kai Paslaugos gavėjas atlieka mokėjimą į Paslaugos teikėjo sąskaitą. Jeigu sąskaita faktūra bus pateikta ne per „SABIS“ sistemą, Paslaugos gavėjas laikys, kad sąskaita faktūra nėra gauta, o apmokėjimo terminai bus skaičiuojami tik nuo to momento, kai sąskaita faktūra bus gauta „SABIS“ sistemą.

- ŠALIŲ TEISĖS IR PAREIGOS

  - Paslaugos gavėjo teisės ir pareigos:

    - suteikti informaciją ir/ar dokumentus, būtinus Sutarčiai vykdyti;

    - per įmanomai trumpiausius terminus po rašytinio Paslaugos teikėjo prašymo gavimo pateikti Paslaugos teikėjui visus Paslaugų atlikimui reikalingus dokumentus ir informaciją;

    - kontroliuoti ir prižiūrėti, ar atliekama Paslaugos atlikimo eiga atitinka Sutartį;

    - duoti nurodymus Paslaugos teikėjui ir reikalauti jų įvykdymo;

    - bendradarbiauti su Paslaugos teikėju vykdant Paslaugą;

    - sumokėti Sutarties kainą Sutarties sąlygose nustatyta tvarka ir terminais;

    - sutartyje nustatytomis sąlygomis priimti iš Paslaugos teikėjo tinkamai atliktą Paslaugą;

    - tinkamai vykdyti kitus įsipareigojimus, numatytus Sutartyje;

    - Paslaugos gavėjas turi šios Sutarties bei Lietuvos Respublikoje galiojančių teisės aktų numatytas teises.

  - Paslaugos teikėjo teisės ir pareigos:

    - prieš pradėdamas teikti Paslaugas, išsiaiškinti Paslaugos gavėjo pageidavimus bei atsižvelgti į jo pastabas ir pasiūlymus, imtis visų įmanomų priemonių, kad Paslaugos būtų teikiamos pagal Paslaugos gavėjo pageidavimus neviršijant projektavimo užduoties reikalavimų ir vadovaujantis galiojančiomis teisės aktų, reglamentuojančių statybos ir projektavimo veiklą, normomis;

    - ne vėliau kaip per 5 (penkias) dienas nuo Sutarties įsigaliojimo dienos, paskirti projekto vadovą;

    - per 7 (septynias) dienas nuo Sutarties įsigaliojimo pateikti suderintą su Paslaugos gavėju Paslaugų teikimo grafiką bei jo laikytis. Grafike numatomi Paslaugų suteikimo terminai, Paslaugų (etapo) suteikimo pradžios ir pabaigos datos. Grafikas, remiantis Sutarties nuostatomis, gali būti koreguojamas. Pagal Paslaugų teikimo grafike nurodytus terminus pradėti, kokybiškai teikti, užbaigti ir perduoti Paslaugos gavėjui visas Sutartyje nurodytas Paslaugas pagal joms keliamus reikalavimus;

    - teikti Paslaugas pagal projektavimo užduotį, projekto rengimo dokumentų reikalavimus;

    - apie reikalingus, Sutartyje nenurodytus dokumentus, įspėti Paslaugos gavėją ne vėliau kaip prieš 5 (penkias) dienas, raštu nurodant konkrečiai kokie dokumentai reikalingi ir kokia forma jie turėtų būti pateikti;

    - bendradarbiauti su Paslaugos gavėju, neatlygintinai konsultuoti Paslaugos gavėją su Sutarties vykdymu susijusiais klausimais, operatyviai bei neatlygintinai pašalinti visus pastebėtus Paslaugos trūkumus ir netikslumus bei išspręsti visus su tuo susijusius klausimus;

    - suderinti su Paslaugos gavėju visus koncepcinius sprendimus, projektinius sprendimus, taip pat projekte nustatytas naudoti medžiagas;

    - nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 3 darbo dienas po atitinkamų aplinkybių atsiradimo/paaiškėjimo raštu informuoti Paslaugos gavėją apie atsiradimą aplinkybių, galinčių trukdyti pradėti, teikti ir (arba) baigti teikti Paslaugas (įskaitant ir Paslaugos gavėjo  pateiktos informacijos, duomenų, dokumentų trūkumą, realią tikimybę, kad Paslaugos gavėjo nurodymai kelia grėsmę Paslaugų kokybei, jų atlikimo terminams);

    - užtikrinti, kad visą Sutarties galiojimo laikotarpį Paslaugos teikėjo sutartiniams įsipareigojimams vykdyti priskirti darbuotojai turėtų reikiamą kvalifikaciją ir patirtį, reikalingą tinkamai teikti Paslaugas;

    - be raštiško Paslaugos gavėjo sutikimo neperduoti tretiesiems asmenims pagal Sutartį prisiimtų įsipareigojimų ir bet kokiu atveju atsakyti už visus Sutartimi prisiimtus įsipareigojimus, nepaisant to, ar Sutarties vykdymui bus pasitelkiami tretieji asmenys;

    - neteikti duomenų apie statinio projektavimą (statinio statybos projektinius sprendinius, statinio statybos skaičiuojamąją kainą ir kt.) tretiesiems asmenims, išskyrus teisės aktuose numatytus atvejus;

    - suteikti Paslaugas Sutartyje nurodyta tvarka ir terminais, laikantis Paslaugų teikimą reglamentuojančiuose teisės aktuose nurodytų reikalavimų ir sąlygų, parengti dokumentus ir atlikti kitus įsipareigojimus pagal šią sutartį;

    - privalu atlikti visus reikalingus projekto derinimus su suinteresuotomis įmonėmis;

    - gauti statybą leidžiantį dokumentą;

    - keisti nurodytus atestuotus projekto vadovus / projekto dalies vadovus (specialistus) ir (ar) pasitelkti naujus subtiekėjus galima tik su Paslaugos gavėjo raštišku sutikimu ir laikantis šioje sutartyje nustatytos tvarkos bei sąlygų;

    - garantuoti Paslaugos gavėjui ar trečiajai šaliai nuostolių atlyginimą, kuriuos sukeltų Paslaugos teikėjo ar jo darbuotojų veikimas ar neveikimas, dėl kurių pradėtos pažeidimo procedūros ar pateikti reikalavimai dėl žalos atlyginimo;

    - užtikrinti iš Paslaugos gavėjo Sutarties vykdymo metu gautos ir su šios sutarties vykdymu susijusios informacijos konfidencialumą ir apsaugą;

    - atlyginti nuostolius Paslaugos gavėjui dėl bet kokių reikalavimų, kylančių dėl autorių teisių, patentų, licencijų, brėžinių, modelių, prekių pavadinimų ar prekių ženklų naudojimo, išskyrus atvejus, kai toks pažeidimas atsiranda dėl Paslaugos gavėjo kaltės;

    - Teikiant Paslaugas laikytis šių aplinkos apsaugos reikalavimų:

      - Sutartį pasirašyti el. būdu, atsisakyti popierinių dokumentų, reikalingą dokumentaciją rengti elektronine forma ir kitai Sutarties Šaliai pateikti tik elektroniniu formatu, dokumentus pasirašyti ir pateikti tik elektroniniu būdu, kad teikiant Paslaugas būtų neteršiama aplinka ir nekeliamas pavojus sveikatai.

      - informaciją spausdinti pagal šiuos nustatytus reikalavimus: 1) popierius ir jo gaminiai –  turi būti pagamintas iš 100 proc. perdirbto popieriaus (naudoto popieriaus ir (ar) gamybos atliekų) plaušų arba ne mažiau kaip 30 proc. pirminės medienos plaušų, gautų iš miškų, sertifikuotų naudojant Forest Stewardship Council (toliau – FSC) ar Miškų sertifikavimo sistemų pripažinimo programą (angl. Programme for the Endorsement of Forest Certification schemes (toliau – PEFC) arba lygiavertes miškų sertifikavimo sistemas, kita dalis – iš perdirbto popieriaus plaušų; 2) gaminys turi būti nebalintas arba balintas nenaudojant chloro dujų;

      - galimi atitiktį žaliojo pirkimo reikalavimui įrodantys dokumentai, pateikiami Sutarties vykdymo metu: pakuotės aprašymas, gamintojo ir (ar) tiekėjo techniniai dokumentai, gamintojo ir (ar) importuotojo, ir (ar) tiekėjo rašytinis patvirtinimas, saugos duomenų lapas, gamintojo bandymų ataskaita, protokolas, gamintojo ir (ar) tiekėjo deklaracija (pateikiant objektyvius įrodymus) arba kiti lygiaverčiai įrodymai.

    - visą Paslaugų atlikimo laikotarpį kaupti, saugoti ir tvarkyti visus Paslaugos teikėjo pagal Sutartį privalomus parengti (gauti), pateikti ir jam vykdant Sutartį perduotus dokumentus, kitą dokumentaciją bei medžiagą. Paslaugų teikėjas praradęs, sunaikinęs, sugadinęs ar padaręs kitokią žalą tokiai dokumentacijai (medžiagai), privalo ją tinkamai atkurti ir atlyginti Paslaugos gavėjui dėl to kilusius nuostolius;

    - savo sąskaita ištaisyti Paslaugos netikslumus ir trūkumus;

    - kartu su atliekama Paslauga pateikti Paslaugos gavėjui visą būtiną dokumentaciją bei konsultuoti su sutarties dalyku susijusiais klausimais;

    - atlikti Paslaugą Paslaugos gavėjui pagal Sutartį už Paslaugų kainą, savo rizika ir sąskaita kiek įmanoma rūpestingiau ir efektyviau, laikantis geriausių visuotinai pripažįstamų profesinių, techninių standartų ir praktikos, naudojant visus reikalingus įgūdžius ir žinias;

    - tinkamai vykdyti kitus įsipareigojimus, numatytus Sutartyje ir galiojančiuose Lietuvos Respublikos teisės aktuose;

    - Paslaugos teikėjas turi teisę gauti apmokėjimą už tinkamai atliktą Paslaugą;

    - Paslaugos teikėjas turi kitas teises, numatytas Sutartyje ir Lietuvos Respublikos galiojančiuose teisės aktuose.

- ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

  - Kiekviena šalis privalo atlyginti kitai Šaliai visus nuostolius, kurie yra tiesiogiai susiję ir kuriuos kita šalis patiria dėl šioje sutartyje numatytų įsipareigojimų nevykdymo ar netinkamo vykdymo, bet ne daugiau nei šios sutarties vertė.

  - Įsipareigojimų pagal sutartį nevykdymas ar netinkamas vykdymas nelaikomas sutarties pažeidimu, jei jo priežastis yra nenugalimos jėgos (Force Majeure) aplinkybės.

  - Sutarties įvykdymas užtikrinamas 10 % dydžio bauda nuo sutarties sumos su PVM.  Jei Paslaugos teikėjas nevykdo savo įsipareigojimų arba vykdo juos netinkamai, išskyrus tuos atvejus, dėl kurių sutarties įvykdymas laiku tampa neįmanomas dėl ne nuo Paslaugos teikėjo priklausančių priežasčių, Paslaugos gavėjas pareikalauja sumokėti visą sumą ar jos dalį priklausomai nuo neįvykdytos sutarties dalies vertės. Prieš pateikdamas reikalavimą sumokėti pagal sutarties įvykdymo užtikrinimą, Paslaugos gavėjas įspėja raštu apie tai Paslaugos teikėją, nurodydamas, dėl kokio pažeidimo pateikia šį reikalavimą.

  - Paslaugų teikėjas vėluodamas atlikti pagal Sutartį numatytas Paslaugas nustatytais terminais, moka Paslaugos gavėjui už kiekvieną uždelstą dieną 0,05 proc. dydžio delspinigius nuo laiku neatliktų Paslaugų kainos be PVM.

  - Paslaugos gavėjas vėluodamas sumokėti sutartyje nustatytais terminais Paslaugos teikėjui už pagal sutartį suteiktas paslaugas, Paslaugos teikėjui raštu pareikalavus, moka Paslaugos teikėjui už kiekvieną uždelstą dieną 0,05 proc. dydžio delspinigius nuo neapmokėtos sumos.

- SUTARTIES NUTRAUKIMAS PRIEŠ TERMINĄ

  - Sutarties keitimo, nutraukimo klausimai reglamentuojami LR Civilinio kodekso, Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymu, bei Viešųjų pirkimų įstatymo.

  - Jei kuri nors Sutarties Šalis nevykdo arba netinkamai vykdo kokius nors savo įsipareigojimus pagal Sutartį, ji pažeidžia Sutartį.

  - Vienai Sutarties Šaliai pažeidus Sutartį, nukentėjusioji Šalis turi teisę:

    - reikalauti kitos Šalies vykdyti sutartinius įsipareigojimus;

    - reikalauti atlyginti nuostolius;

    - reikalauti sumokėti Sutartyje nustatytus delspinigius ir baudą;

    - nutraukti Sutartį;

    - taikyti kitus Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatytus teisių gynimo būdus.

  - Sutartis gali būti nutraukta raštišku Šalių susitarimu arba vienos iš Šalių valia.

  - Paslaugos gavėjas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį šiais atvejais:

    - esant Lietuvos Respublikos Pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų įstatymo 98 straipsnio 1 dalyje nurodytiems pagrindams;

    - dėl esminio Sutarties pažeidimo. Esminiu Sutarties pažeidimu laikomi atvejai numatyti Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.217 straipsnio 2 dalyje, taip pat šie atvejai:

      - kai Paslaugos teikėjas praleido Paslaugų atlikimo terminą daugiau kaip 14 kalendorinių dienų;

      - kai Paslaugos teikėjas per Paslaugos gavėjas nustatytą protingą terminą nepašalino Paslaugų įvykdymo trūkumų;

      - kai Paslaugos gavėjas patiria nuostolius dėlto, kad Paslaugos teikėjas Sutartyje nustatytą esminę sąlygą vykdo su dideliais arba nuolatiniais trūkumais;

      - kai Paslaugos teikėjas pasitelkia naują arba pakeičia esamą subtiekėją (subtiekėjus);

      - kai Paslaugos teikėjas nesilaiko Sutartyje nustatytos kainos (įkainių).

    - kai Paslaugos teikėjas bankrutuoja arba yra likviduojamas, sustabdo ūkinę veiklą arba įstatymuose ir kituose teisės aktuose numatyta tvarka susidaro analogiška situacija;

    - kai keičiasi Paslaugos teikėjo organizacinė struktūra-juridinis statusas, pobūdis ar valdymo struktūra ir tai gali turėti įtakos tinkamam Sutarties įvykdymui.

  - Kai Sutartis nutraukiama Sutarties bendrųjų sąlygų 6.5. punkte nurodytais pagrindais, Paslaugos gavėjas apie Sutarties nutraukimą privalo iš anksto pranešti prieš 14 (keturiolika) kalendorinių dienų.

  - Kai Sutartis nutraukiama esant Lietuvos Respublikos Pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų įstatymo 98 straipsnio 1 dalyje nurodytiems pagrindams, Paslaugos teikėjas gali reikalauti grąžinti jam viską, ką jis yra perdavęs Paslaugos gavėjui vykdydamas sutartį, jeigu jis tuo pačiu metu grąžina Paslaugos gavėjui visą tai, ką buvo iš pastarojo gavęs. Kai grąžinimas natūra neįmanomas ar nepriimtinas dėl Sutarties dalyko pasikeitimo, atlyginama pagal to, kas buvo gauta, vertę pinigais, jeigu toks atlyginimas neprieštarauja protingumo, sąžiningumo ir teisingumo kriterijams. Jeigu Sutarties vykdymas yra tęstinis ir dalinis, galima reikalauti grąžinti tik tai, kas buvo gauta po Sutarties nutraukimo. Restitucija neturi įtakos sąžiningų trečiųjų asmenų teisėms ir pareigoms.

  - Kai Sutartis nutraukiama dėl esminio Sutarties pažeidimo (Sutarties sąlygų 6.5.2 punktas), tai Paslaugos gavėjo patirti nuostoliai ar išlaidos išieškomi išskaičiuojant juos iš Paslaugos teikėjui mokėtinų sumų.

  - Paslaugos teikėjas turi teisę vienašališkai nutraukti šią Sutartį prieš terminą šiais atvejais:

    - kai Paslaugos gavėjas bankrutuoja arba yra likviduojamas, sustabdo ūkinę veiklą arba įstatymuose ir kituose teisės aktuose numatyta tvarka susidaro analogiška situacija.

  - Šalis, ketinanti vienašališkai nutraukti Sutartį, prieš 14 (keturiolika) dienų raštu praneša kitai Šaliai apie savo ketinimus ir nustato ne trumpesnį nei 3 (trijų) dienų terminą pranešime nurodytiems trūkumams ištaisyti. Jei kaltoji Šalis per pranešime nurodytą terminą nepašalina Sutarties pažeidimų, Sutartis laikoma nutraukta nuo termino pasibaigimo dienos.

- PASLAUGOS TEIKĖJO SUBTIEKĖJŲ KEITIMO PAGRINDAI IR TVARKA

  - Sutarčiai vykdyti pasitelkiami šie subtiekėjai: nepasitelkiami.

  - Ne vėliau negu Sutartis pradedama vykdyti ir vėliau Sutarties galiojimo metu, Paslaugos teikėjas privalo Paslaugos gavėjui pranešti tuo metu žinomų ar ketinamų ateityje pasitelkti subtiekėjų pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jų atstovus.

  - Paslaugos gavėjas turi teisę patikrinti, ar nėra Lietuvos Respublikos Viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnyje nurodytų subtiekėjo pašalinimo pagrindų. Jeigu subtiekėjo padėtis atitinka bent vieną vadovaujantis Lietuvos Respublikos Viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnyje nustatytą pašalinimo pagrindą, Paslaugos gavėjas reikalauja per nustatytą terminą pakeisti minėtą subtiekėją reikalavimus atitinkančiu subtiekėju.

  - Subtiekėjų keitimas vietomis tarp sutartyje numatytų subtiekėjų ar didesnės (mažesnės) įsipareigojimų dalies, negu buvo suderinta, perdavimas kitam sutartyje numatytam subtiekėjui galimas tik tiems įsipareigojimams, kuriems Paslaugos teikėjas pasiūlyme buvo numatęs perduoti subtiekėjams ir tik gavus Paslaugos gavėjo sutikimą. Sutarties galiojimo metu ketinant pasitelkti papildomus subtiekėjus, pastarieji turi būti ne mažesnės kvalifikacijos nei buvo reikalaujama pirkimo dokumentuose ir neturėti Lietuvos Respublikos Viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnyje nurodytų subtiekėjo pašalinimo pagrindų (jei buvo reikalaujama).

  - Sutarties galiojimo metu papildomų subtiekėjų pasitelkimas arba sutartyje numatytų subtiekėjų atsisakymas galimas tik gavus Paslaugos gavėjo sutikimą ir esant vienai iš šių priežasčių:

    - sutartyje numatytas subtiekėjas yra likviduojamas, bankrutavęs arba jam yra iškelta bankroto byla;

    - subtiekėjas Paslaugos teikėjui atsisako atlikti jam sutartyje numatytą įsipareigojimų dalį.

  - Sutarties 7.4 ir 7.5 punktuose nurodytais atvejais Paslaugos gavėjui pateikiamas pagrįstas prašymas, pridedant jį pagrindžiančius dokumentus. Subtiekėjas gali pradėti vykdyti savo įsipareigojimus, tik Paslaugos teikėjui gavus Paslaugos gavėjo sutikimą.

  - Sutarties 7.4 ir 7.5 punktuose nurodytais atvejais naujas subtiekėjas privalo Paslaugos gavėjui pateikti dokumentus, įrodančius, kad jo kvalifikacija atitinka pirkimo dokumentuose nustatytus minimalius kvalifikacijos reikalavimus subtiekėjams ir neturėti Lietuvos Respublikos Viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnyje nurodytų subtiekėjo pašalinimo pagrindų (jei buvo reikalaujama).

  - Paslaugos gavėjas numato tiesioginio atsiskaitymo su subtiekėjais galimybę, šiomis sąlygomis:

    - Paslaugos gavėjas ne vėliau nei per 3 darbo dienas nuo informacijos apie tuo metu Paslaugos teikėjo žinomų subtiekėjų pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jų atstovus gavimo, raštu informuoja subtiekėjus apie tiesioginio atsiskaitymo galimybę;

    - subtiekėjas, norėdamas pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, turi pateikti raštišką prašymą Paslaugos gavėjui;

    - tuo atveju, kai subtiekėjas išreiškia norą pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, sudaroma trišalė sutartis tarp Paslaugos gavėjo, Paslaugos teikėjo ir jo subtiekėjo, kurioje aprašoma tiesioginio atsiskaitymo su subtiekėju tvarka, atsižvelgiant į pirkimo dokumentuose ir subtiekimo sutartyje nustatytus reikalavimus;

    - PVM sąskaitų faktūrų teikimas, atsiskaitymas su subtiekėju bei kiti veiksmai atliekami vadovaujantis sutartyje nurodyta tvarka;

    - Paslaugos teikėjas turi teisę prieštarauti nepagrįstiems mokėjimams.

- NENUGALIMOS JĖGOS (FORCE - MAJEURE) APLINKYBĖS

  - Šalis nėra laikoma atsakinga už bet kokių įsipareigojimų pagal šią Sutartį neįvykdymą ar dalinį neįvykdymą, jeigu Šalis įrodo, kad tai įvyko dėl neįprastų aplinkybių, kurių Šalys negalėjo kontroliuoti ir protingai numatyti, išvengti ar pašalinti jokiomis priemonėmis, pvz.: Vyriausybės sprendimai ir kiti aktai, kurie turėjo poveikį Šalių veiklai, politiniai neramumai, streikai, paskelbti ir nepaskelbti karai, kiti ginkluoti susirėmimai, gaisrai, potvyniai, kitos stichinės nelaimės. Nenugalimos jėgos aplinkybėmis laikomos aplinkybės, nurodytos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212 str. ir Atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. liepos 15 d. nutarimu Nr. 840. Nustatydamos nenugalimos jėgos aplinkybes Šalys vadovaujasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. kovo 13 d. nutarimu Nr. 222 „Dėl nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybes liudijančių pažymų išdavimo tvarkos patvirtinimo“. Esant nenugalimos jėgos aplinkybėms Sutarties Šalys Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatyta tvarka yra atleidžiamos nuo atsakomybės už Sutartyje numatytų prievolių neįvykdymą, dalinį neįvykdymą arba netinkamą įvykdymą, o įsipareigojimų vykdymo terminas pratęsiamas.

  - Šalis, prašanti ją atleisti nuo atsakomybės, privalo pranešti kitai Šaliai raštu apie nenugalimos jėgos aplinkybes nedelsdama, bet ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo tokių aplinkybių atsiradimo ar paaiškėjimo, pateikdama įrodymus, kad ji ėmėsi visų pagrįstų atsargumo priemonių ir dėjo visas pastangas, kad sumažintų išlaidas ar neigiamas pasekmes, taip pat pranešti galimą įsipareigojimų įvykdymo terminą. Pranešimo taip pat reikalaujama, kai išnyksta įsipareigojimų nevykdymo pagrindas.

  - Pagrindas atleisti Šalį nuo atsakomybės atsiranda nuo nenugalimos jėgos aplinkybių atsiradimo momento arba, jeigu laiku nebuvo pateiktas pranešimas, nuo pranešimo pateikimo momento. Jeigu Šalis laiku neišsiunčia pranešimo arba neinformuoja, ji privalo kompensuoti kitai Šaliai žalą, kurią ši patyrė dėl laiku nepateikto pranešimo arba dėl to, kad nebuvo jokio pranešimo.

- Konfidencialumo įsipareigojimai

  - Šalys sutinka laikyti šios Sutarties sąlygas, visą dokumentaciją ir informaciją, kurią Sutarties Šalys gauna viena iš kitos vykdydamas Sutartį, konfidencialia ir be išankstinio kitos Šalies rašytinio sutikimo neplatinti trečiosioms šalims apie ją jokios informacijos, išskyrus atvejus, kai to reikalaujama Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. Šio įsipareigojimo pažeidimu nebus laikomas viešas informacijos apie Paslaugos gavėją atskleidimas, jei Paslaugos gavėjas pažeidžia mokėjimo terminus, informacijos apie Paslaugos teikėją atskleidimas, jei Paslaugos teikėjas pažeidžia paslaugų atlikimo terminus, bei informacijos teikimas tiesiogiai pavaldžioms institucijoms.

- Sutarties pakeitimai

  - Sutarties sąlygos Sutarties galiojimo laikotarpiu gali būti keičiamos Sutartyje nurodytais atvejais, taip pat atvejais, nustatytais Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo 97 straipsnyje.

  - Sutarties galiojimo laikotarpiu Šalis, inicijuojanti Sutarties sąlygų pakeitimą, pateikia kitai Šaliai raštišką prašymą keisti Sutarties sąlygas bei dokumentų, pagrindžiančių prašyme nurodytas aplinkybes, argumentus ir paaiškinimus, kopijas. Į pateiktą prašymą pakeisti atitinkamą Sutarties sąlygą kita Šalis motyvuotai atsako ne vėliau kaip per 10 (dešimt) darbo dienų. Šalims nesutarus dėl Sutarties sąlygų keitimo, sprendimo teisę turi Paslaugos gavėjas. Šalims tarpusavyje susitarus dėl sutarties sąlygų keitimo, šie keitimai įforminami susitarimu, kuris yra neatsiejama Sutarties dalis.

- Ginčų nagrinėjimo tvarka

  - Ginčai dėl sutarties sprendžiami derybų būdu. Nepavykus išspręsti ginčų derybų būdu, ginčai bus sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

  - Šalys susitaria, kad kiekvienas ginčas, nesutarimas ar reikalavimas, kylantis iš Sutarties ar su ja susijęs, turi būti sprendžiamas derybų keliu, vadovaujantis Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, kitais teisės aktais ir pirkimo sąlygomis su visais šių dokumentų priedais, Paslaugos teikėjo pasiūlymo dokumentais. Šalims nepavykus susitarti per 5 darbo dienas, sprendžiami kompetentingame Lietuvos Respublikos teisme.

  - Šiai Sutarčiai ir visoms iš šios Sutarties atsirandančioms teisėms ir pareigoms taikomi Lietuvos Respublikos įstatymai bei kiti norminiai teisės aktai. Sutartis sudaryta ir turi būti aiškinama pagal Lietuvos Respublikos teisę.

- SUSIRAŠINĖJIMAS

  - Visi pagal Sutartį siunčiami pranešimai, užsakymai, sutikimai, informacija ar patvirtinimai įforminami raštu ir siunčiami elektroniniu paštu arba skubiuoju paštu registruotu laišku toliau nurodytais Šalių adresais ir numeriais. Bet koks pranešimas, siunčiamas elektroniniu paštu, laikytinas gautu jo išsiuntimo dieną. Sutarties Šalys susirašinėja lietuvių kalba.

  - Sutarties Šalių atstovai atsakingi už Šalių įsipareigojimų vykdymą Sutarties vykdymo laikotarpiu:

|  | Paslaugos gavėjo atstovas, atsakingas už Sutarties vykdymą | Paslaugos teikėjo atstovas, atsakingas už Sutarties vykdymą |
| --- | --- | --- |
| Pareigos |  |  |
| Vardas, pavardė |  |  |
| Telefonas |  |  |
| El. paštas |  |  |

  - Jei pasikeičia Šalies adresas ir / ar kiti duomenys, tokia Šalis turi informuoti kitą Šalį pranešdama ne vėliau, kaip per 3 dienas. Jei Šaliai nepavyksta laikytis šių reikalavimų, ji neturi teisės į pretenziją ar atsiliepimą, jei kitos Šalies veiksmai, atlikti remiantis paskutiniais žinomais jai duomenimis, prieštarauja Sutarties sąlygoms arba ji negavo jokio pranešimo, išsiųsto pagal tuos duomenis.

- INTELEKTINĖS NUOSAVYBĖS TEISĖS

  - Paslaugos teikėjas Paslaugos gavėjui Projektą su galutiniu Paslaugų priėmimo - perdavimo aktu, perleidžia Paslaugos gavėjui visas autoriaus turtines teises, numatytas Lietuvos Respublikos autorių teisių ir gretutinių teisių įstatyme, į visą projektinę dokumentaciją ir (arba)jos pavienes dalis, suteikiant teisę Paslaugos gavėjui disponuoti kūriniais jo  nuožiūra ir (arba) kitaip realizuoti turtines teises, įgytas Sutarties pagrindu. Šalys nurodo ir susitaria, kad šiame punkte nurodytos autoriaus turtinės teisės bus laikomos perleistomis Paslaugos gavėjui, kai atitinkama projektinė dokumentacija arba jos dalis bus perduota Paslaugos teikėjo Paslaugos gavėjui Sutartyje nustatyta tvarka. Paslaugos teikėjas nurodo ir patvirtina, kad Paslaugos gavėjas neprivalo sumokėti Paslaugos teikėjui papildomai už šiame punkte nurodytas perleistas autoriaus turtines teises į kūrinius (projektinę dokumentacija ir pavienes jos dalis). Šiame punkte nurodytas turtinių teisių perleidimas neribojamas Lietuvos Respublikos teritorija.

- Baigiamosios nuostatos

  - Nė viena Šalis neturi teisės perleisti visų arba dalies teisių ir pareigų pagal šią Sutartį jokiai trečiajai šaliai be išankstinio raštiško kitos Šalies sutikimo.

  - Bet kokios nuostatos negaliojimas ar prieštaravimas Lietuvos Respublikos įstatymams ar kitiems norminiams teisės aktams šioje Sutartyje neatleidžia Šalių nuo prisiimtų įsipareigojimų vykdymo. Šiuo atveju tokia nuostata turi būti pakeista atitinkančia teisės aktų reikalavimus kiek įmanoma artimesne Sutarties tikslui bei kitoms jos nuostatoms.

  - Vykdydamos Sutartį Šalys įsipareigoja asmens duomenų tvarkymą vykdyti teisėtai – laikantis Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 2016/679 (BDAR), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių asmens duomenų tvarkymą.

  - Visi rezultatai ir su jais susijusios teisės, įgytos vykdant Sutartį, įskaitant autorines ir kitas intelektinės ar pramoninės nuosavybės teises, yra Paslaugos gavėjo nuosavybė.

  - Visus kitus klausimus, kurie neaptarti Sutartyje, reguliuoja Lietuvos Respublikos teisės aktai.

  - Saugiu kvalifikuotu elektroniniu parašu abiejų Šalių pasirašyta Sutartis sudaroma 1 (vienu) egzemplioriumi. Šalys susitaria, kad elektroniniu parašu pasirašytų dokumentų elektroninis parašas suprantamas kaip Lietuvos Respublikos elektroninės atpažinties ir elektroninių operacijų patikimumo užtikrinimo paslaugų įstatymo nuostatas atitinkantis parašas, sukurtas saugia elektroninio parašo formavimo įranga ir patvirtintas galiojančiu kvalifikuotu sertifikatu.

  - Šiuo Šalys patvirtina, kad Sutartį perskaitė, suprato jos turinį ir pasekmes, priėmė ją kaip atitinkančią jų tikslus ir pasirašė aukščiau nurodyta data.

  - Sutarties priedas yra neatsiejamas šios Sutarties dalis:

    - Sutarties priedas Nr. 1 – Paslaugos teikėjo pasiūlymas.

    - Sutarties priedas Nr. 2 – Techninė specifikacija.

- Šalių rekvizitai

Pirkimo sąlygų 9 priedas

„Nacionalinio saugumo reikalavimų atitikties

deklaracijos tipinė forma, patvirtinta Viešųjų

pirkimų tarnybos direktoriaus 2022 m.

gruodžio 29 d. įsakymu Nr. 1S-233“

(Nacionalinio saugumo reikalavimų atitikties deklaracijos tipinė forma)

(tiekėjo pavadinimas)

(adresatas (perkančiosios organizacijos / perkančiojo subjekto pavadinimas)

NACIONALINIO SAUGUMO REIKALAVIMŲ ATITIKTIES DEKLARACIJA

20__ m._____________ d. Nr. ______

__________________________

(Sudarymo vieta)

Aš, ___________________________________________________________________ ,

(tiekėjo vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas, vardas ir pavardė)

patvirtinu, kad mano vadovaujamas (-a) (atstovaujamas (-a))____________________________ ,

(tiekėjo pavadinimas)

dalyvaujantis (-i) ______________________________________________________________

(perkančiosios organizacijos / perkančiojo subjekto pavadinimas)

vykdomame  _____________________________________, atitinka toliau nurodomus reikalavimus:

(pirkimo objekto pavadinimas, pirkimo numeris, pirkimo paskelbimo CVP IS data)

/Perkančioji organizacija / perkantysis subjektas žemiau esančiame sąraše palieka tik tas eilutes, kurios atitinka pirkimo dokumentuose keliamus nacionalinio saugumo reikalavimus tiekėjams/

×; tiekėjo siūlomos teikti paslaugos nekelia grėsmės nacionaliniam saugumui – vadovaujantis PĮ 50 straipsnio 9 dalies 2 punktu, paslaugų teikimas nebus vykdomas iš VPĮ 92 straipsnio 14 dalyje numatytame sąraše nurodytų valstybių ar teritorijų. (_____________) (pirkimo dokumentų punktai).

| × | tiekėjas neturi interesų, galinčių kelti grėsmę nacionaliniam saugumui – vadovaujantis VPĮ 47 straipsnio 9 dalimi, jis pats, jo subtiekėjai ar ūkio subjektai, kurių pajėgumais remiamasi ar juos kontroliuojantys asmenys nėra registruoti (jeigu tiekėjas, jo subtiekėjas, ūkio subjektas, kurio pajėgumais remiamasi, ar kontroliuojantis asmuo yra fizinis asmuo – nuolat gyvenantis ar turintis pilietybę) VPĮ 92 straipsnio 14 dalyje numatytame sąraše nurodytose valstybėse ar teritorijose. (5.3.) |
| --- | --- |

(pirkimo dokumentų punktai)

Patvirtinu, kad šie duomenys yra teisingi ir aktualūs pasiūlymo pateikimo dieną.

Suprantu, kad vadovaudamasis VPĮ 39 straipsnio 4 dalimi, PĮ 52 straipsnio 4 dalimi ar GĮ 40 straipsnio 12 dalimi perkančioji organizacija / perkantysis subjektas bet kuriuo pirkimo procedūros metu gali paprašyti kandidatų ar dalyvių pateikti visus ar dalį dokumentų, patvirtinančių atitiktį VPĮ 37 straipsnio 9 dalies, PĮ 50 straipsnio 9 dalies ar GĮ 40 straipsnio 9 dalies reikalavimams, jeigu tai būtina siekiant užtikrinti tinkamą pirkimo procedūros atlikimą.

Suprantu, kad jeigu pagal vertinimo rezultatus pasiūlymas bus pripažintas laimėjusiu, turės būti pateikti perkančiosios organizacijos / perkančiojo subjekto nurodyti atitiktį nacionalinio saugumo reikalavimams patvirtinantys dokumentai.

_______________________________                _________	                            ___________________

(pareigos)                                                           (parašas)                                                 (vardas ir pavardė)

Pirkimo sąlygų 10 priedas „Tiekėjo siūlomų specialistų sąrašas“

TIEkėjo SIŪLOMŲ specialistų sąrašas

| Eil. Nr. | Pareigos į kurias specialistas siūlomas pirkimo sutarties vykdymui, pagal šių pirkimo dokumentų kvalifikacinius reikalavimus | Vardas, pavardė | Profesinė kvalifikacija | Pridedami reikalaujami specialisto patirtį patvirtinantys dokumentai (Nr. ir galiojimo terminas) | Specialisto esama darbovietė (darbovietės) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

Pastabos:

*Jei specialistas dirba kitoje įmonėje (ne tiekėjo ar subtiekėjo įmonėje), turi būti pateikiamas specialisto sutikimas teikti/atlikti sutartyje nurodytas (-us) paslaugas/darbus ir tiekėjo ar subtiekėjo patvirtinimas, kad laimėjęs konkursą įdarbins šį specialistą (tik tuo atveju, jei šis specialistas nesiūlomas kaip subteikėjas).

| (Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas) |  | (Parašas) |  | (Vardas ir pavardė) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Jei dalyvis šios lentelės neužpildo ir (ar) failo (bylos) pavadinime nenurodo „konfidencialu“, perkantysis subjektas laiko, kad jo pateiktame pasiūlyme nėra konfidencialios informacijos.