Pirkimo sąlygų 3 priedas „Šilumos punkto techninė specifikacija“

TECHNINIS APRAŠYMAS

| Eil. Nr. | Aprašymas | Perkamas kiekis, kompl. |
| --- | --- | --- |
| 1. | Suprojektuoti, pagaminti, sumontuoti (išmontuoti esamą) ir prijungti, priduoti VERT šilumos punkto modulį 300 kW x 20 kW x 119 kW. Pridavimo VERT pagrindas „Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklių“ 16 punktas. Šilumos punkto galia - pirmas šildymo kontūras 300 kW (šildymo prietaisai-radiatoriai), antras (esamas ir nerekonstruojamas su šiuo projektu) šildymo kontūras 20 kW (grindinis šildymas), karšto vandens ruošimo modulis 119 kW. Abiejų šildymo kontūrų prijungimo schema nepriklausoma iš vieno vanduo/vanduo šilumokaičio, karšto vandens - uždara su vieno laipsnio greitaeigiu šilumokaičiu. Šildymo kontūras su pamaišymo mazgu 20 kW galios (grindinio) lieka esamas, jo automatika lieka esama. Radiatorinio šildymo kontūro ir karšto vandens ruošimo automatikos aprašas: Elektroninis reguliatorius ir temperatūros jutikliai Elektroninis temperatūros reguliatorius programuojamas pagal norimą pritaikymo variantą. Dažniausiai gali reguliuoti du nepriklausomus kontūrus (šildymas ir karšto vandens gamyba). Reguliatorius pagal nustatytą programą ir parametrus pagal temperatūros daviklių duomenis valdo pavaromis vožtuvus ir cirkuliacinių siurblių darbą. Techniniai duomenys reikalavimai Elektroninis reguliatorius 1. Funkcijos Pagal poreikį vykdomas reguliavimo vožtuvais šildymo, karšto vandens sistemoms reikiamo šilumnešio temperatūrų reguliavimas, esančiais pirminėje pusėje: - tiekiamo vandens temperatūros reguliavimas priklausomai nuo išorės oro temperatūros; - šildymo proceso optimizavimas; - maks. grįžtamo termofikacinio vandens temperatūros apribojimas. - apsauga nuo užšalimo; - siurblių valdymas priklausomai nuo poreikio; - profilaktinis siurblių pramankštinimas; - minimalios vožtuvo eigos nustatymas; - savaitės ir paros laiko programa; - daviklių testavimas; - duomenų sukaupimas ir nustatymas; - dispečerizavimo (centralizavimo) galimybė; - reguliatoriaus displėjaus parodymai su pašvietimu. 2. Aplinkos (darbo) temperatūra nuo 0 iki +50oC 3. Leistina drėgmė 5-70% 4. Montavimas atvirai (ant sienos ar rėmo) arba skyde 5. Elektros tiekimas iš valdymo spintos 6. Maitinimo įtampa 230 V~ arba 24 V~ 7. Dažnis 50 Hz 8. Pavaros valdymo signalas – tripozicinis 230 V 9. Jutiklio tipas Pt 1000 (1000 omų/0 oC) 10. Apsaugos klasė min. IP41 Lauko oro temperatūros jutiklis 1. Temperatūros ribos nuo –50 iki +50oC 2. Apsaugos klasė min. IP54 3. Jutiklio tipas Pt 1000 Jutiklis šildymui 1. Temperatūros ribos nuo 0 iki +100oC 2. Tipas paviršinis arba panardinamas 3. Apsaugos klasė min. IP32 4. Jutiklio tipas Pt 1000 Jutiklis karšto vandens gamybai 1. Temperatūros ribos nuo 0 iki +100oC 2. Tipas panardinamas (apsaugai gali būti naudojama gilzė) 3. Apsaugos klasė min. IP54 4. Jutiklio tipas Pt 1000 Valdiklis turi turėti ryšio sąsają valdymui ir duomenų perdavimui. Duomenų apsikeitimo protokolas Modbus. Protokolo duomenys turi būti atviri. Karšto vandens ruošimo kontūro cirkuliacinis siurblys turi būti skirtas geriamajam vandeniui. Karšto vandens ruošimo modulyje turi būti numatytas išsiplėtimo indas (ne mažiau 5 ltr, 10 bar max slėgio). Šildymo kontūro cirkuliaciniai siurbliai- elektroniniai. Šildymo sistemų papildymas termofikaciniu vandeniu- automatinis su skaitikliu. Išsiplėtimo indai šildymo kontūruose turi būti suprojektuoti pagal techninius reikalavimus. Šilumnešio parametrai- PE techninėse sąlygose. Šilumos apskaita paduodamos linijos. Projektą suderinti su AB "Panevėžio energija", VšĮ Rokiškio pirminės asmens sveikatos priežiūros centras. Projektuojant būtina apsilankyti ir įvertinti būsimą vietą šilumos punkto montavimui VšĮ Rokiškio pirminės asmens sveikatos priežiūros centras, Juodupės g. 1A, atsakingas asmuo dėl apžiūros ūkvedė Miglė Paurytė, tel. +370 665 54 117, el. p. m.pauryte@rokiskiopaspc.lt Modulio kainoje neskaičiuoti šilumos apskaitos prietaiso ir karšto vandens papildymo skaitiklių kainos. Atlikti sumontuoto šilumos punkto ir pakeistų vamzdynų bandymus teisės aktų nustatyta tvarka ir tai apiforminti aktu. Pateikti užsakovui techninius dokumentus teisės aktų nustatyta tvarka. | 1 kompl. |

_________