# Pirkimo sąlygų 2 priedas „Techninė specifikacija“

PAVIRŠINIŲ NUOTEKŲ TINKLŲ REMONTAS

ŽUVĖDRŲ TAKO G. 4, 18, 20, BALANDŽIŲ G. 3, 5, 1, KLAIPĖDOS MIESTE

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI

Pirkėjas  – AB „Klaipėdos vanduo“

Tiekėjas  – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Pirkėjas sudaro Sutartį.

Sutartis - sutartis, sudaroma tarp Tiekėjo ir Pirkėjo dėl Pirkimo objekto.

Techninė specifikacija arba TS – dokumentas, kuriame apibūdintas pirkimo objektas.

Paslaugos – TS nurodytas pirkimo objektas.

- REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI

Darbai – TS nurodytas pirkimo objektas.

  - Esamos situacijos aprašymas.

Šio pirkimo objektas yra savitakinio paviršinių nuotekų kolektoriaus d1200 Žuvėdrų tako g. 4, 18, 20, Balandžių g. 1, 3, 5, Klaipėdos m. remontas, CIPP ar 4WELL technologijų metodu įrengiant polimerinę rankovę.

Esamas paviršinių nuotekų kolektorius yra blogos būklės. Per vamzdžių sandūras ir sutrūkinėjusius betoninius vamzdžius skverbiasi gruntas ir gruntinis vanduo. Per nebenaudojamus šoninius pajungimus į kolektorių skverbiasi šaknys, gruntas ir gruntinis vanduo. Pažeistas konstrukcijos vientisumas ir sandarumas.

Vamzdžių renovavimas naudojant CIPP arba 4WELL technologijas kai vidinė vamzdyno dalis išklojama specialiu įmirkytu epoksidinėje dervoje audiniu ir forma pritaikius pagal vamzdį  epoksidinėms dervoms iškaitinti pasitelkiama UV spinduliuotė ar purškiami garai. Esamų šulinių renovavimą atlikti vienu iš žemiau aprašytų būdų.

Esamų savitakinių paviršinių nuotekų tinklų šulinius Nr. 109–149-256-90-76-112-104-146-147-150 (Priedas Nr. 4.3. Šulinių kortelės), suremontuoti vienu iš žemiau aprašytų būdų. Pakeisti šulinių dangčius į naujus, atitinkamai dangai tinkančius ir atlaikančius transporto apkrovą kurie turi būti pagaminti iš ketaus. Išskirtinais atvejais galima montuoti ketaus su betono ar panašių medžiagų užpildu (gavus nuotekų tinklų eksploatuotojų pritarimą), kurie būtų ne blogesnių parametrų nei nurodoma AB „Klaipėdos vanduo“ standartuose. Naujai įrengtą šulinį Nr. 260 remontuoti nereikia, tačiau reikalinga sustiprinti kolektoriaus dugną.

Prieš atliekant remonto darbus Rangovas privalo atlikti paviršinių nuotekų kolektoriaus d1200 valymo darbus, esama situacija (Priedas Nr. 4.2. Tinklo būklės nuotraukos), kurio metu turi būti pašalinti visi vamzdyje ir šuliniuose esantys nešvarumai, sandūrose susiformavę išsikišimai ar kitos kliūtys, kurios gali turėti įtakos naujos dangos įrengimui, bei tolimesnei vamzdyno eksploatacijai. Taip pat privalo būti užtaisyti drenažinių vamzdžių pajungimai tiesiai į d1200 vamzdį. (Priedas Nr. 4.2. Tinklo būklės nuotraukos)

  - Bendrieji reikalavimai tiekėjui:

    - Rangovas savo sąskaita iki statybos darbų pradžios privalo įsigyti reikiamos apimties elektroninio statybos darbų žurnalo (ESDŽ) pildymo paslaugą ir statybos metu užtikrinti žurnalo pildymą. Rangovas suteikia nemokamą prieigą prie ESDŽ visiems statybos dalyviams. Užsakovui suteikiamos statytojo teisės. Sklandžiam darbui užtikrinti Rangovas supažindina statybos dalyvius su ESDŽ pildymo funkcijomis, esant būtinybei, praveda mokymus. Pildant ESDŽ, turi būti naudojamos tokios elektroninio žurnalo pildymo priemonės, kurios užtikrintų kiekvieno pildančio ir pasirašančio asmens identifikavimą, asmenų įrašų, duomenų ir dokumentų vientisumą, atsekamumą, kaupimo, saugojimo patikimumą ir prieigą Rangovui, kitiems statybos dalyviams, turintiems teisę žurnale daryti įrašus ir (ar) juos peržiūrėti. ESDŽ statybos dalyviai įrašus turi patvirtinti kvalifikuotu elektroniniu parašu. Rangovas privalo fiksuoti statybos darbų eigą ir kaupti įrašus apie vykdomus darbus ESDŽ, vadovaudamasis statybos techninio reglamento STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ reikalavimais. Rangovas privalo pildyti ESDŽ nuo statybų pradžios iki darbų pabaigos (perėmimo pažymos išdavimo). Už ESDŽ saugojimą statybos metu iki užpildyto žurnalo perdavimo statytojui (Užsakovui) atsakingas Rangovas. Rangovas privalo suteikti prieigą ir galimybę Užsakovui ESDŽ įrašus su prisegta informacija išsisaugoti bet kuriuo statybos darbų laikotarpiu (statybos sustabdymo metu, nutrūkus sutartiniams santykiams, bankroto atveju ar kt.).

    - Prieš pradedant darbus turi būti surašytas statybos aikštelės perdavimo aktas su foto nuotraukomis bei video medžiaga, kad būtų aiškios esamų dangų atstatymo apimtys ir nekiltų ginčų objekto pridavimo metu.

    - Iki žemės darbų pradžios sklype, kuriam nustatytos specialiosios žemės naudojimo sąlygos ir šalia sklypo esančių inžinerinių tinklų apsaugos zonose, rangovas privalo iškviesti į vietą inžinerinius tinklus eksploatuojančių (komunalines paslaugas teikiančių) įmonių atstovus.

    - Išlaikyti tinklų apsaugos zonų reikalavimus bei tinklų normatyvinius įgilinimus, nustatytus galiojančiais teisės aktais.

    - Atliekant darbus, Rangovas privalo užtikrinti privažiavimą, priėjimą prie esamų pastatų, nesudaryti nepatogumų. Išardytos šaligatvių plytelės, bortai, trinkelės turi būti tvarkingai sandėliuojamos. Bet kuriuo metu būtina užtikrinti eismą, nebent Rangovas gauna iš atitinkamų institucijų visus reikiamus leidimus, reikalingus gatvės uždarymui ir eismo nukreipimui kitu maršrutu bei padengia visas su tuo susijusias išlaidas. Atlikus darbus sutvarkoma aplinka, išvežamas statybinis laužas, pateikiami sutvarkymą įrodantys dokumentai, teritorijos atstatomos pagal buvusį lygį. Kasimo vietose gatvių dangos ir jų pagrindai turi būti atstatomi pagal esamą arba tipinę konstrukciją, atitinkančią gatvės kategoriją.

    - Atlikus darbus, reikės atlikti kadastrinius matavimus, įteisinti tinklų apsaugos zonas, atnaujinti žemės sklypo planus, suderinti juos su žemės sklypų savininkais, parengti kadastrinių matavimų bylas ir suderinti su atitinkamomis institucijomis. Taip pat, pagal poreikį, pateikti žemės sklypo planą, skirtą servituto sutarčiai sudaryti. Planas su nustatytomis servituto ribomis  bus naudojamas  kaip priedas prie servituto sutarties tarp žemės sklypo savininko ir Užsakovo. Notarinių servituto sutarčių ruošimą finansuos Užsakovas.

    - Žemės sklypų kadastrinius matavimus, tinklų apsaugos zonų įteisinimą, sklypų servituto planų paruošimą atlieka ir finansuoja Rangovas.

    - Statinio garantinis terminas bus  nustatomas rangos sutartyje vadovaujantis Lietuvos Respublikos Statybos įstatymo 41 straipsniu ir negalės būti trumpesnis kaip 5 metai, paslėptų statinio elementų (konstrukcijų , vamzdynų ir kt.) - 10 metų, o jeigu buvo nustatyta šiuose elementuose tyčia paslėptų defektų, - 20 metų.

    - Statybos darbams turės vadovauti rangovo paskirtas statybos vadovas, turintis teisę būti statinių statybos vadovu.

    - Vykdant statybos darbus būtina laikytis rangovinės organizacijos statybos taisyklių.

- PIRKIMO OBJEKTAS

| Pirkimo objekto pavadinimas |  | Šio pirkimo objektas yra savitakinio paviršinių nuotekų kolektoriaus d1200 Žuvėdrų tako g. 4, 18, 20, Balandžių g. 1, 3, 5, Klaipėdos m. remonto darbai. |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Darbų atlikimo terminas |  | 2 mėnesiai |  |
| Eil. Nr. | Reikalavimai darbams |  |
| 3. |  |  |
| 3.1. | Darbų apibūdinimas | - paruošti paprastojo remonto aprašą bei gauti tinklus AB „Klaipėdos vanduo“ nuotekų tinklų skyriaus atstovo rašytinį sutikimą; - atlikti paruošiamuosius kolektoriaus valymo darbus bei pateikti TV diagnostiką tinklus eksploatuojančio skyriaus atstovui ir gauti rašytinį pritarimą dėl darbų kokybės; - renovuoti paviršinių nuotekų tinklų esama trasa naudojant CIPP arba 4WELL technologijas; - atlikti šulinių remonto darbus, vienu iš žemiau aprašytų būdų bei pakeisti šulinių dangčius į naujus; - atlikus darbus pateikti TV diagnostiką tinklus eksploatuojančio skyriaus atstovui ir gauti rašytinį pritarimą dėl darbų kokybės; |
| 3.2. | Darbų atlikimo vieta | Žuvėdrų tako g. 4, 18,20; Balandžių g. 1, 3; 5, Klaipėdos m. |
| 3.3. | Statinių unikalūs Nr. | 4400-6328-6555 |
| 3.4. | Dokumentacija | Dokumentai turi būti ruošiami lietuvių kalba |
| 3.5. | Objekto rūšis | Savitakiniai paviršinių nuotekų tinklai |
| 3.6. | Numatomų renovuoti tinklų ilgis/ diametras | Preliminarus savitakinių nuotekų tinklų ilgis apie 360 metrų / d1200 (Priedas Nr. 4.1. Numatomų renovuoti paviršinių nuotekų tinklų schema). Rangovui prieš pateikiant pasiūlymą rekomenduojama apžiūrėti objektą ir įsivertinti remontuojamų vamzdynų ilgį, vidinius vamzdžio bei šulinių diametrus ir šulinių gylius, nes specifikacijoje pateikiami išmatavimai yra preliminarūs. Kontaktinis asmuo apžiūrai NTS meistras Mindaugas Seliokas (tel. nr. Nr. +370 677 39277). Į apžiūrą atvykstantis Tiekėjo darbuotojas turės pateikti darbuotojo pažymėjimą. Tuo atveju, kai į apžiūrą atvyksta ne Tiekėjo darbuotojas, o jo įgaliotas asmuo, turi būti pateiktas įgaliojimas, suteikiantis teisę įgaliotam asmeniui atlikti apžiūrą. Apžiūros metu kilę klausimai turi būti pateikiami CVP IS priemonėmis, apžiūros protokolas nebus rašomas. |
| 3.7. | Darbų atlikimui taikomi standartai | Vamzdžių renovavimas naudojant CIPP arba 4WELL technologija kai vidinė vamzdyno dalis išklojama specialiu įmirkytu epoksidinėje dervoje audiniu ir forma pritaikius pagal vamzdį epoksidinėms dervoms iškaitinti pasitelkiama UV spinduliuotė ar purškiami garai. Pvz.: https://brandenburger-liner.com/en/produkte/bb2-5-flex/ https://cons.com.pl/technologie/4well/ Audinys epoksidinėje dervoje turi būti: 1. mirkomas vakuuminėje technologijoje gamykloje; 2. prieš montuojant turi būti vienodo atspalvio ir intensyvumo visame jo paviršiuje, turi būti lygus, be defektų, nehomogeniškumų ir svetimkūnių intarpų; 3. audinys turi turėti papildomą sluoksnį tiek viduje tiek išorėje kuris sumažina Stireno (Styrene) patekimo į aplinką riziką tiek darbų atlikimo metų tiek tolimesnėje vamzdyno eksploatacijoje; 4. vamzdžio įdėklo storis ne mažiau 12mm; 5. stiprumas turėtų būti ne mažesnis kaip 2 kN/m2; 6. trumpalaikis stiklo pluošto audinio rankovės tamprumo modulis - vidutinė vertė ne mažesnė kaip 16 500 N/mm2 pagal EN ISO 178; 7. trumpalaikis lenkimo stipris (trumpalaikis lenkimo įtempis) ne mažesnis kaip 250 N/mm2 pagal EN ISO 178; 8. bandymais patvirtintas redukcijos koeficientas A po 10 000 valandų - ne didesnis kaip 1,28, pagal DIN EN 761; 9. atsparumas dilimui ne didesnis kaip 0,05 mm per 100 000 ciklų pagal DIN EN 295-3 arba dilimo/dėvėjimosi sluoksnio (Wear layer) ir faktinio nusidėvėjimo (abrasion resistance DIN EN 295-3) santykis (koeficientas) turi būti ne mažesnis, kaip 4; Draudžiama naudoti epoksidinėje dervoje įmirkytu audinių, pagamintų naudojant vyniojimo technologiją Šulinių renovavimui vienu iš žemiau aprašytų būdų: šulinio renovavimas naudojant CIPP arba 4WELL technologija, kai vidinė šulinio dalis išklojama specialiu įmirkytu epoksidinėje dervoje audiniu ir forma pritaikius pagal šulinį epoksidinėms dervoms iškaitinti pasitelkiama UV spinduliuotė ar purškiami garai. Pvz.: https://brandenburger-liner.com/en/produkte/brandenburger-manhole-liner-bb-25-vertical/ https://cons.com.pl/technologie/4well/, šulinio renovavimas mechanizuotu būdu naudojant specializuotas technologijas bei statybines chemines medžiagas, kai vidinė šulinio dalis išklojama nauja nuotekų agresyvumui atsparia cementine danga arba epoksidinių dervų mišiniais atsparia didelėms sieros vandenilio koncentracijoms, pasižymintį atsparumu sulfatams, sandarumu. Pvz.: https://www.mc-bauchemie.com/references/automatic-repair-of-manholes-in-pulheim.html https://hermes-technologie.com/fileadmin/pdf/M-Coating_2012.pdf) Statybos metu naudojamos medžiagos, įrenginiai, kiti elementai ir darbų atlikimo būdas turi būti parinkti vadovaujantis AB „Klaipėdos vanduo“ nuotekų tinklų infrastruktūros standartu, patvirtintu generalinio direktoriaus 2021-12-29 d. įsakymu Nr. 2021/V-ADM.4-4.E-290. AB „Klaipėdos vanduo“ nuotekų tinklų infrastruktūros standartas viešai skelbiamas AB „Klaipėdos vanduo“ internetinėje svetainėje adresu: https://www.vanduo.lt/uploads/ECB/content_1643031718/nuoteku-tinklu-infrastrukturos-standartas-atnaujintas-2021-12-29_9523.pdf. Nukrypimai nuo šiame standarte nurodytų specifikacijų turi būti argumentuotai pagrįsti ir suderinti su AB „Klaipėdos vanduo“. |
| 3.8. | Darbų pradžios terminas | Darbai pradedami vykdyti sekančią darbo dieną po sutarties įsigaliojimo dienos |
|  | Žalieji reikalavimai paslaugoms |  |
| 3.9. | Nustatomi žalieji reikalavimai | Pirkimas vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymo Nr. D1-401 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. D1-508 „Dėl Produktų, kurių viešiesiems pirkimams ir pirkimams taikytini Aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašo, Aplinkos apsaugos kriterijų ir aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai turi taikyti pirkdami prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ 4.4.1 punktu. Perkamas aplinkosauginis ir aplinkai palankus produktas, kuris patenka į orientacinį aplinkosauginių ir aplinkai palankių prekių bei paslaugų sąrašą pagal 2015 m. lapkričio 24 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentą (ES) 2015/2174 dėl orientacinio aplinkosauginių ir aplinkai palankių prekių bei paslaugų rinkinio, Europos aplinkos ekonominėms sąskaitoms skirtų duomenų perdavimo formato ir kokybės ataskaitų teikimo sąlygų, struktūros ir periodiškumo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 691/2011 dėl Europos aplinkos ekonominių sąskaitų (remontuojami Nuotekų valymo ir atliekų tvarkymo įrenginiai ir kanalizacijos sistemos) |
| 3.10. | Žaliuosius reikalavimus pagrindžiantys dokumentai | Nereikalaujama |
|  | Kiti reikalavimai |  |
| 3.11. | Su pasiūlymu Rangovas turi pateikti: - gamintojo duomenų lapus patvirtinančius medžiagų atitikimą 3.7 punkto reikalavimams (9 poz.) |  |
| 4. | Priedai |  |
| 4.1. | Priedas Nr. 4.1. Numatomų renovuoti paviršinių nuotekų tinklų schema, 1 lapas |  |
| 4.2 | Priedas Nr. 4.2. Tinklo būklės nuotraukos, 4 lapai |  |
| 4.3 | Priedas Nr. 4.3. Šulinių kortelės , 11 lapų. |  |