TARPTAUTINIO VIEŠOJO PIRKIMO „TAURAGĖS MIESTO NUOTEKŲ VALYKLOS LIŽIŲ G. 31, LIŽIŲ K., TAURAGĖS SEN., TAURAGĖS R. SAV. REKONSTRUKCIJOS (IŠPLĖTIMO) RANGOS DARBAI“

2 priedo- Techninės specifikacijos priedas

(Klausimai-atsakymai)

1.Klausimas: Techninio projekto VN,TN dalyje aiškinamojo rašto 3.4.5 punkte pateikti anaerobinės kameros skaičiavimai. Nurodoma, kad skaičiuojant anaerobinės kameros tūrį atsižvelgta į didžiausią valandos nuotekų debitą sausu metu ir antrinių sėsdintuvų gražinamo dumblo debitą. Skaičiavimų formulėje priimtas dvigubas maksimalus nuotekų debitas lietaus metu. Prašome patikslinti skaičiavimus ir paaiškinti kaip tai atitinka DWA-A 131 standartą ir jame nurodytą skaičiavimo metodiką? Ar parinktos anaerobinės talpos ne per didelės?

Atsakymas: Techninio projekto VN/TN dalies aiškinamojo rašto 3.3 punkte pateikta informacija, kad projektuojant biologinio nuotekų valymo įrenginius atsižvelgta į vokiečių standartų DWA-A131 ir ATV-DVWK-A131E metodikas, tačiau atskiri technologiniai mazgai yra skaičiuoti pagal unikalios ir danų sukurtos OCO technologijos specifiką bei tam tikrus „know-how“ elementus. Anaerobinės zonos (ne talpos) technologiškai integruotos į OCO bioreaktoriuose nėra per didelės skaičiuojant nuotekų išbūvimo (ir kontakto su veikliuoju dumblu) trukmę jose.

2. Klausimas: Techninio projekto VN,TN aiškinamojo rašto  70 lape nurodyta, kad maišyklė 06310MIX12 vidiniame „C“ žiede stabdoma aeracijos metu. Pagal to paties aiškinamojo rašto 72 lapą lentelėje nurodyta, kad orapūčių standartiniai nustatymai T7,T8,T9,T10,T11 atitinkamai 10,10,10,10,40 min, viso 80 min. Iš to seka, kad maišyklė 06310MIX12 neveiks 80 minučių. Per tiek laiko aktyvusis dumblas bus nusėdęs į talpos dugną ir valymo procesas nevyks. Prašome patikslinti įrenginių darbo algoritmą. Ar tikrai toks veikimo režimas?

Atsakymas: patvirtiname, kad vidiniuose „C“ OCO bioreaktoriaus žieduose maišyklės (MIX12) privalo būti stabdomos tiksliai pagal danų sukurtą OCO tipo bioreaktorių programą. Minimų maišyklių darbo ir pauzių trukmės keičiamos nuotekų valyklą prižiūrinčio technologo priklausomai nuo amonio azoto ir nitratų azoto koncentracijų ištekyje iš nuotekų valymo įrenginių.

3. Klausimas:Koaguliantų dozavimo mazgas. SĄNAUDŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTYJE  skiriuje Koaguliantai numatyta:

| 1. | Kieta įsiurbimo linija, įskaitant pado sklendę, lygio jungikliai Tuščias ir Beveik tuščias, tipas normaliai atidarytas, | TS | kompl. | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Dozavimo siurblys patalpoje Našumas: 0-17,0 l/h x 7 bar, 1 x 240V AC - 50 Hz, 24W, įmontuotas duomenų keitiklis (E-box 150 Profibus DP) Įsiurbimo aukštis: 6 mWC | TS | kompl. | 5 |
| 3. | Multifunkcinis vožtuvas, PLV/PRV slėgio apsaugos vožtuvas (G 5/8 - 60 l/h) | TS | kompl. | 2 |
| 4. | Požeminė koaguliantų talpa (GRP) | TS | m3 | 20 |
| 5. | Talpos pripildymo DN100 AISI316 vamzdynas su išvestimi prie pirminio valymo pastato | TS | m | 20 |
| 6. | Koagulianto dozavimo vamzdeliai 8 mm dėkle PE DN32 (po 2 vnt. prie kiekvieno įrenginio) | TS | m | 600 |
| 7. | Lygio matuoklis reagentų talpoje Ultragarsinis, jutiklis PVDF, 0...5m , išj. 4-20mA, 10m el.kabelio | TS | kompl. | 1 |

Tuo tarpu bėžiniuose yra pateiktas tik vienas brėžinys Požeminė koaguliantų talpa (GRP) 20 m3. Jokių kitų duomenų nėra. Prašome paaiškinti, kaip atrodys mazgas ir kur fiziškai jis yra numatytas, kur stovi įranga?

Atsakymas. Įranga, dozatoriai montuojami technologiniame pirminio valymo pastate (žiūr. br. VN,TN-014). Reagentų įterpimo vietos nurodytos technologinėje schemoje. Įrangos išdėstymas, turi būti detalizuojamas darbo projekto metu.

4. Klausimas: Tecninio projekto TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS punkte 2.2.3.2.1 Mechaninės grotos nurodyta nerūdijančio plieno klasė AISI 316 ir EN 1.4541. Tai skirtingos nerūdijančio plieno klasės (EN 1.4541 atitinka AISI 321, t y maistinis plienas).Tokie pat neatitikimai buvo pastebėti kitose reikalavimuose įrangai:  Smėliagaudė, Smėlio plautuvas, Pirminiai sėsdintuvai, Aptarnavimo platforma OCO rezervuarams. Patvirtinkite pasiūlymo rengimą naudojant AISI 316 markės plieną, kur nurodytas EN 1.4541.

Atsakymas: patikslinama, pirminiame sėsdintuve, bei aptarnavimo platforma OCO rezervuarams, turi būti iš AISI316 plieno. Šiuo metu, objekte pirminio valymo pastate esanti pirminio valymo įranga (ConPura) yra iš plieno EN 1.4541. Siekiant, objekte turėti vienodo atsparumo korozijai įrenginius, nauja pirminio valymo įranga turi būti iš EN 1.4541 plieno.

5. Klausimas: SĄNAUDŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS skirsnyje Antrinis sėsdintuvas (06), -F15-, -F5-, -F2-, -FS1-, NS3 punkte 32 nurodyti 3 sklendės:

| Pneumatinė sklendė DN100 su rankiniu valdymu (įskaitant montavimo darbus, n.p. varžtus) (žiūr. brėž. B-021) | kompl. | 3 |
| --- | --- | --- |

B-021 brėžinyje nurodyta, kad projektuojamas tik 1 sklendė, likusios 2 sklendės yra esamos. Prašome paaiškinti, ar tiekiamos ir montuojamos 3 naujos sklendės ar 1?

Atsakymas: Neteisingai skaitomi brėžiniai. „Esama elektrinė sklendė keičiama pneumatine........“. Viso turi būti 3 sklendės.

6. Klausimas: SĄNAUDŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS skyriuje Nuotekų paskirstymo kamera Nr.1 (011), -F1-, -F5- 12 punkte yra 3 sklendės:

| Pneumatinė sklendė DN150 su rankiniu valdymu (įskaitant montavimo darbus, n.p. varžtus) (žiūr. brėž. B-020) | kompl. | 3 |
| --- | --- | --- |

B-020 brėžinyje nurodyta, kad projektuojamas tik 1 sklendė, likusios 2 sklendės yra esamos. Prašome paaiškinti, ar tiekiamos ir montuojamos 3 naujos sklendės ar 1?

Atsakymas: Neteisingai skaitomi brėžiniai. „Esama elektrinė sklendė keičiama pneumatine........“. Viso turi būti 3 sklendės.

7. Klausimas: SĄNAUDŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS skyriuje Antrinis sėsdintuvas (06), -F15-, -F5-, -F2-, -FS1-, NS3  Išplūdų siurblinei punktuose NS3 22-23 numatytas  tik 1 siurblys ir viena sklendė su pneumatine pavara. Tuo pat metu brėžinyje B-024 pavaizduoti 2 sklendės DN100 ir 2 atbuliniai vožtuvai DN100 ant siurblio slėgiminės linijos. Prašome paaiškinti, ar rangovas turėtų įtraukti šią uždaromąją armatūrą į savo pasiūlymą?

Atsakymas: Vadovautis brėžiniu B-24. Rangovas į pasiūlymą turi įtraukti visą įrangą.

8. Klausimas: SĄNAUDŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS skyriuje Tretinio valymo pastatas, valytų nuotekų linija –F15-, -V1- Tretinio dumblo nuoplovų siurblinei NS2 punkte 19 numatytas tik siurblys. Tuo pačiu metu brėžinyje B-025 pavaizduoti 2 sklendės DN100 ir 2 atbuliniai vožtuvai DN100 ant siurblio slėgio linijos. Prašome paaiškinti, ar rangovas turėtų įtraukti šią uždaromąją armatūrą į savo pasiūlymą?

Atsakymas: Vadovautis brėžiniu B-25. Rangovas į pasiūlymą turi įtraukti visą įrangą.

9. Klausimas: Projekto techninėje specifikacijoje nurodytas orapūčių slėgis:

Toliau nurodyta: Našumas: 5592 m³/h prie 70kPa (projektinis taškas). Jei projektinis taškas 70 kPa, tai kam darbinis slėgis 1100 mbar? Gal maksimalus slėgis 1100 mbar? Mūsų manymu maksimalus slėgis neturi JOKIOS prasmės parenkant orapūtes.

Atsakymas: Patiksliname orapūčių darbinį slėgį priimti ne mažesnį nei 700 mbar.

10. Klausimas: Prašome perkančiojo subjekto paaiškinti:

Projekto technologinėje dalyje pateikti tiek deguonies poreikio tiek oro skaičiavimai. Kai kurie naudojami koeficientai ir vertės kelia abejonių. Aiškinamajame rašte prie oro skaičiavimo ir aeracinės sistemos parinkimo nurodoma:

Projektu numatomi naudoti tipiniai EPDM membranos aeratoriai. Nurodomas SOTE skaičius 8,8%/m prie 5 Nm3//h.  Tačiau, gamintojo grafike, yra nurodyta kita reikšmė, t. y.  Air flow rate m3 N/m3 AB*h :

Manome, kad projektuotojas priėmė netinkamą reikšmę, nes grafike nurodyta kita dimensija.)  Prašome paaiškinti skaičiavimus.

Nors šis SOTE skaičius iš tikro yra deklaruojamas gamintojo (AR skaičiavimuose) pridėtame grafike, jis atrodo abejotinas, nes patikrinome 4 kitų žinomiausių pasaulinių  gamintojų pateikiamus analogiškus grafikus kurie deklaruoja SOTE 6,5-8,0%/m (pagal griežčiausią ASCE JAV standartą), esant vidutiniam rekomenduojamam oro debitui (priklausomai nuo membranos ploto). Žemiau pateikiame žinomo vamzdinių aeratorių su EPDM membrana gamintojo kreivę parodančią deguonies perdavimo efektyvumo kitimą, priklausomai nuo oro kiekio vienam aeratoriui.

Vokiečių standarte DWA-M 229-1, kuris dažniausiai naudojamas aeracijos sistemos skaičiavimams yra pateikta sekanti lentelė:

Kaip ir buvo nurodyta aukščiau SSOTE rekomenduojama priimti 6-8,7%/m ribose. Siūlome leisti konkurso dalyviams laikytis DWA standartu ir rekomendacijų parenkant aeracinę sistemą. Pagrįstai manome, kad naudojamas skaičiavimuose SOTE yra per didelis, bei nerealistiškas. Prašome perkančiojo subjekto nurodyti, koks yra reikalaujamas (jei šis parametras yra reikalaujamas)  arba prašome patvirtinti, kad tiekėjas gali parinkti aeratorius, remiantis išskirtinai reikalingu ištirpinti deguonies kiekiu. bei remiantis DWA standartu.

Toliau AR skaičiavimuose nurodoma:

Atkreiptinas dėmesys, kad esant oro debitui 10,1 Nm3/h, SOTE bus mažesnis už priimtą skaičiavimuose 8,8%, (AR pateiktame paveikle verčių kreivė baigiasi ties 5,6-5,8, tad realios vertės nežinomos), kadangi šis koeficientas nėra linijinis ir priklauso nuo oro debito, todėl nėra visiškai aišku, kam yra priimtas maksimalus oro debitas 13671,0 Nm3/h.

Atsakymas: konkurso dalyviai turi siūlyti tikslų vamzdinių EPDM aeratorių išdėstymą ir jų skaičių OCO bioreaktorių išorinėje (nitrifikacijos) „O“ zonoje atitinkantį atliktus projektinius skaičiavimus bei tikslų aeratorių atvaizdavimą techninio projekto VN/TN brėžiniuose. Konkurso dalyvis gali siūlyti EPDM vamzdinių aeraotorių „rankovių“ gamintoją pagal analogiškus projektui parametrus.

11. Klausimas: Techninių specifikacijų 156 psl. nurodyta: Membrana turi dirbti kaip suspaudimo ir sandarinimo membrana ar panašiai, kai oras nepaduodamas. Maksimalus oro kiekis, paduodamas į aeratorius, neturi viršyti 70 % maksimalaus kiekio, rekomenduojamo gamintojo. Tačiau, Projekto skaičiavimuose paimta 10,1 Nm3/h, kas sudaro 84,2% nuo maksimalaus rekomenduojamo. Prašome panaikinti šį 70 % reikalavimą, nes jis prieštarauja projekto skaičiavimams ir sprendiniams.

Atsakymas: 70% ribojimą maksimaliam oro kiekiui aertoriams naikiname.

12. Klausimas: Klausimas dėl Tauragės NV techninio projekto PVA-9 dalies:  Ar galima vietoje pirkimo medžiagoje nurodytos Schneider firmos SCADA programinės įrangos Vijeo Citect naudoti Siemens programinę įrangą WinCC? Daugelis vandentvarkos įmonių naudoja būtent Siemens WinCC programas. Tauragės dumblo apdorojimo įrenginiai taip pat naudoja WinCC.Projekto „Procesų valdymo ir automatizacijos“  dalies AT-211-1805-XX-TP-PVA.SŽ sąnaudų žiniaraštyje rodomi kiekiai neatitinka kiekių rodomų brėžinyje AT-211-1805-XX-TP-PVA-B1:

- Kabelis Cu 4x1,5+ekr. Žiniaraštyje - 110m, brėžinyje 550m.

- Kabelis Cu 5x2,5 žiniaraštyje nerodomas, brėžinyje 385m.

- Kabelis Cu 7x1,5 žiniaraštyje nerodomas, brėžinyje 385m.

Atsakymas: Ruošiant atsakymą paaiškėjo, kad  Vijeo Citect programinė įranga jau nebebus palaikoma. Todėl tiksliname pirkimo dokumentus bei nurodome, kad galima naudoti Aveva Plant arba WinCC SCADA programinę įrangą.

13. Klausimas: Projekto „Procesų valdymo ir automatizacijos“  dalies AT-211-1805-XX-TP-PVA.SŽ sąnaudų žiniaraščiai neatitinka projekto „Statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo“ dalyje AT-211-1805-XX-TP-KS.PDŽ esančio vienintelio žiniaraščio, kuriame rodoma PVA dalis:  „8 Dumblo siurblinė žiniaraštis 2 Proceso valdymas ir automatizacija“. AT-211-1805-XX-TP-KS.PDŽ nevertinta:

- Spintos – 2vnt.

- Dažnio keitikliai 7vnt.

- SCADA

- Programavimas

- Serveris

- Kanalai ir konstrukcijos

- Gofruotas vamzdis

- Kabelių pajungimai

- Varžų matavimai

- Neatitinka kabeliai ir jų kiekiai.

Prašome paaiškinti, ar konkurso dalyvis turi vadovauti KS projekto dalimi ir jei taip, kuri projekto dalis turi pirmumo teisę. Ar skaičiuojant konkursinį kainos pasiūlymą vadovautis projekto dalies Sąnaudų kiekių žiniaraščiu, ar Užsakovas tikslins projekto sąnaudų žiniaraštį?

Atsakymas: konkurso dalyvis neturi vadovautis KS dalimi.

14. Klausimas:Technologijos dalyje keliose vietose yra „Lygio daviklis“, neaišku koks tipas : hidrostatinis ar radarinis? Nes kitose vietose identifikuota. Prašome patikslinti

Kai kurie davikliai (pvz hidrostatai, oro srauto matuokliai) nėra iš esmės gaminami su Modbus, kaip rašo SŽ, nes yra analoginiai. Prašome pataisyti reikalavimus.

Atsakymas: Paaiškinama, recirkuliacijos siurblinėje (SŽ 9.) ultragarsinis lygio daviklis su ModBus. Išlyginamojoje talpoje numatyti 3 davikliai, 1 plūdinis žemo lygio daviklis, 1 plūdinis aukšto lygio daviklis, 1 ultragarsinis lygio daviklis su ModBus.

15. Klausimas: Koaguliantų dozavimo mazgas. Projekte nurodyta:  4 vienodi dozavimo siurbliai, o vienas didesnio našumo, tačiau SŽ parodyti 5 vnt. vienodi.  Kas tuomet įeina į kitus dozavimo mazgų komplektus? Nes projekte aprašyti tik šie siurbliai:

Atsakymas: paaiškinama, SŽ pozicija 27 „Koagulianto dozavimo mazgas prie OCO“ t.y. vamzdelio privedimas, apšiltinimas, apskardinimas ir kt. reikalingi susiję darbai (žiūr. br.VN,TN-09, 010).

Atsakymas: SŽ pozicija 5 „Koagulianto padavimo mazgas“ t.y. vamzdelio privedimas, apšiltinimas, apskardinimas ir kt. reikalingi susiję darbai (žiūr. br.VN,TN-015).

Atsakymas: visi 5 siurbliai turi būti vienodo našumo.

16. Klausimas: Tretinio valymo pastato kėlimo įrangos svoris nenurodytas nei SŽ, nei brėžinyje, neaišku kokios keliamosios galios mechanizmas yra suprojektuotas. Prašome patikslinti.

Atsakymas: 1000 kg.

17. Klausimas: Techninio projekto VN,TN dalyje, aiškinamojo rašto 3.5.4 punkte apskaičiuotas reikalingas biologinio valymo talpų tūris. Skaičiavimai atlikti remiantis DWA-A131 standartu. Skaičiuojant ir parenkant nitrifikacinių ir denitrifikacinių talpų tūrius nebuvo vertintas susidarantis dumblo kiekis dėl biologinio ir cheminio fosforo šalinimo. Dėl to valymui parinktos mažesnio tūrio talpos. Prašome pagrįsti kuom remiantis atlikti tokie pakeitimai ir kaip tai atitinka DWA-A 131 standartą ir jame nurodytą skaičiavimo metodiką.

Atsakymas: Papildomas perteklinio dumblo susidarymas dėl cheminio fosforo nusodinimo pačiuose OCO bioreaktoriuos neskaičiuojamas, nes koagulianto įterpimo taškas numatytas už pačių bioreaktorių. Tokiu atveju, netirpios metalų fosfatų druskos iš antrinių nusodintuvo dugno šalinamos su pertekliniu dumblu (cheminis dumblas išimamas iš biologinio nuotekų valymo grandies).

18. Klausimas: Pagal Techninio projekto Technologinės dalies technologinę schemą numatyti 5 komplektai dozavimo siurblių kurių, sąnaudų žiniaraštyje nurodytas, našumas yra 17 l/h. Technologinės dalies Aiškinamojo rašto paragrafe 3.5.1.2 apskaičiuotas koagulianto įrangos tirpalo dozavimo našumas yra 29,2 l tirpalo/h. Toliau aiškinamajame rašte (CHEMIKALŲ DOZAVIMO ĮRANGA – ZONA 050) rašoma, kad keturi siurbliai dozavimui į OCO turėtų būti mažesnio našumo, o penktas siurblys dozavimui į Paskirstymo kamerą didesnio našumo. Prašome patikslinti kokie iš tiesų numatyti dozavimo siurblių našumai?

Atsakymas: projektiniai skaičiavimai teisingi: bendrai dviems statomiems OCO bioreaktoriams (dozavimo taškas į nuotekų išleidimo dėžes už bioreaktorių) koagulianto dozavimo skaičiuotinas našumas 29 l/h, vienam 17 l/h.

19. Klausimas: Technologinėje schemoje nurodytos penkios koagulianto pasiurbimo linijos su penkiais multifunkciniais vožtuvais, pagal sąnaudų žiniaraštį numatytos dvi įsiurbimo linijos su multifunkciniais vožtuvais. Prašome patikslinti koks yra tikrasis sprendinys. Manome, kad sistema su dviem įsiurbimo linijomis ir dviem multifunkciniais vožtuvais bei penkiais dozavimo siurbliams neveiks. Įprastai multifunkciniai vožtuvai montuojami tiesiai prie dozavimo siurblių.

Atsakymas: Turi būti 5 linijos su multifunkciniais vožtuvais.

20. Klausimas: Talpos užpildymo linija numatyta iš nerūdijančio plieno AISI316. Jei būtų naudojamas nerūdijantis plienas AISI 316 užpildymo linija koroduotų gan greitai nes nerūdijantis plienas nėra atsparus geležies chloridui. Prašome nurodyti kokias alternatyvias medžiagas galima naudoti užpildymo linijos įrengimui?

Atsakymas: Naudoti alternatyvias, atsparias korozijai medžiagas.

21. Klausimas: Pateikto projekto VN,TN dalyje brėžinyje B-04 pastebėta, kad projektuojamas nuotekų tinklas kertasi su kitais tinklais. Pridedame kelias brėžinio vietas, kur pastebėtos klaidos, prašome patikslinti:

Atsakymas: Paaiškiname, kad tinklai nesikerta, o priartėja labiau mažu atstumu.

22. Klausimas: Projekte pateiktas tinklų planas su esamais ir projektuojamais inžineriniais tinklais. Tinklai projektuojami sudėtingomis sąlygomis, nes jie kertasi su daugybę esamų ir projektuojamų inžinerinių tinklų. Dalis tinklų savitakiniai. Dėl to visiškai neaišku, kaip projektuojami tinklai prasilenks ir ar nesusikirs su esamais inžineriniais tinklais. Prašome pateikti projektuojamų tinklų profilius arba tinklų tarpusavio susikirtimo taškų altitudes, kaip tas reikalaujama STR 1.04.04:2017 antro skyriaus 7.4.5 punkte.

Atsakymas: Projektuojami tinklai prasilenkia ir nesusikerta su esamais inžineriniais tinklais. Rangovas statybos metu turės pasitikslinti esamų požeminių komunikacijų padėtį bei parengti išilginius pjūvius.

23. Klausimas: Projekto VN,TN dalyje 3.5.3.2 punkte nurodyta, kad VD/DBB zonų santykiai galės būti kaitaliojami programiškai.  Ar teisingai suprantame, kad zonų tūrio santykius galėsime keisti programiškai, o fiziškas keitimas nereikalingas?

Atsakymas: suprantate teisingai, tai ir yra OCO bioreaktorių esminis darbo principas.

24. Klausimas: Projekto VT,TN dalyje brėžiniuose B-015,B-016, B-017 nurodyti žymėjimai 1, 2, bet nepaaiškinta kas tai. Prašome patikslinti, kas minėtuose brėžiniuose pažymėta 1 arba 2 skaičiais.

Atsakymas:

B-015 brėžinyje 1- Nuotekų lygio reguliavimo PE uždoris;

B-015 brėžinyje 2- Sieninis uždoris;

B-016 brėžinyje 1- Nuotekų lygio reguliavimo PE uždoris;

B-017 brėžinyje 1- Nerudyjančio plieno alkūnė.

25. Klausimas: DWA-A-131E standarte nurodyta, kad kai dumblas iš antrinių nusodintuvų šalinamas grandikliais, tada grąžinamo dumblo koncentracija apskaičiuojama įvertinus kof., kuris gali būti 0,7-0,8. Projekto skaičiavimuose VN,TN dalyje 2.6.2 punkte šis kof. įvertintas 1. Pagal standartą kof. 1 gali būti priimtas, kai antriniai nusodintuvai su optimizuota įleidimo anga. Angos dizainas aprašytas standarto 6.8 punkte. Jame nurodyti parametrai ir skaičiavimo formulės. Ar projekte buvo tas įvertinta? Prašome patvirtinti, kad grąžinamo dumblo koncentracija parinkta teisingai.

Atsakymas: Patvirtiname, kad grąžinamo veikliojo dumblo koncentracija parinkta teisingai (grąžinamo dumblo cirkuliacijos koef. svyruoja 0,75-1,0 ribose, programiškai automatiškai keičiant grąžinamo dumblo išcentrinių siurblių darbo našumą).

26. Klausimas: Projekto VN,TN dalyje 3.5.3.2 punkte nustatant VD/VBB zonų tūrius gauta x reikšmė 1,7. Pagal DWA-A131 standartą x reikšmė turėtų būti artima 1. Ar nereikia skaičiavimų tikslinti, kad parinkti tūrių santykį tokį, kad x reikšmė būtų artima 1 ir tada nuo šios reikšmės numatyti galimybę programiškai keisti VD/VBB santykį.

Atsakymas: žiūrėti atsakymą į 23-ą klausimą.

27. Klausimas: Prašome patikslinti ar į projekto ir statybos darbų apimtis įeina perteklinio dumblo sausinimo ir tankinimo įranga.?

Atsakymas: Į projekto ir statybos darbų apimtis neįeina perteklinio dumblo sausinimo ir tankinimo įranga.

28. Klausimas: Prašome patikslinti ar į projekto ir statybos darbų apimtis įeina polimerų dozavimo ir ruošimo įranga, dozavimo siurbliai .

Atsakymas: Į projekto ir statybos darbų apimtis neįeina polimerų dozavimo ir ruošimo įranga, dozavimo siurbliai .

29. Klausimas: Ar yra atlikta specialioji ekspertizė technologinei daliai?

Atsakymas: Taip atlikta.

30. Klausimas: Prašome patikslinti kokį cheminį reagentą planuojate naudoti cheminiam bendrojo fosforo šalinimui? Technologinės dalies techniniame projekte pateikiama prieštaringa informacija. Vienur minima, kad „ Cheminiam fosforo šalinimui siūloma naudoti aliuminio sulfatą.“, kitur „ nusodinimui naudosime geležies chloridą.“. koks galutinis sprendinys yra pasirinktas? Nuo to priklauso dozavimo įrangos techninės specifikacijos.

Atsakymas: Naudosime geležies chloridą.

31. Klausimas: Technologinės dalies Techninio projekto, techninių specifikacijų paragrafe „2.2.3.14 Bendri reikalavimai Sliekinis dumblo siurblys“ nurodoma, kad „ Siurblio korpusas iš ne žemesnės klasės nerūdijančio plieno nei 1.4301“. Prašome pakeisti siurblio korpuso plieno klasę. Siurbliai su nerūdijančio plieno korpusu nuotekų valymo įrenginiuose praktiškai nenaudojami, dėl to ženkliai susiaurinamas gamintojų pasirinkimas.

Atsakymas: Atsisakome reikalavimo-Siurblio korpusas iš ne žemesnės klasės nerūdijančio plieno nei 1.4301, numatyto techninių specifikacijų paragrafe „2.2.3.14 Bendri reikalavimai Sliekinis dumblo siurblys“.

32. Klausimas: Technologinės dalies Techninio projekto techninėse specifikacijose nurodyta, kad turi būti įrengtas - Diskinis nuotekų mikrofiltras , Tipas: Huber Disc Filter RoDisc® 22 arba analogas, Našumas: 1050 m3/h. . Sąnaudų žiniaraštyje nurodoma, kad turi būti įrengti 2 komplektai tokių įrenginių. Technologinės dalies projekte numatoma, kad didžiausias nuotekų valandinis debitas (lietingu metu) yra 1050 m3/h. Ar teisingai suprantame, kad numatoma įrengti dvi tretinio valymo linijas po 1050 m3/h našumo?

Atsakymas: Taip, teisingai.

33. Klausimas: Koagulianto saugojimui numatyta požeminė GRP talpa. Dėl aukščių skirtumų dozavimo siurbliams reikės nuolat pasiurbinėti koaguliantą. Tai ženkliai sumažins dozavimo siurblių ilgaamžiškumą. Ar galima numatyti antžeminę koagulianto talpą?

Atsakymas: Negalima.

34. Klausimas: SS Priede Nr. 10 „Aplinkos apsaugos reikalavimų techninės atitikties deklaracija“ nurodoma: „Užtikriname, kad tinkamai veikiant visiems nuotekų ir dumblo apdorojimo įrenginiams už nuotekų valyklos teritorijos ribų neatsiras nemalonių kvapų “. Techniniame projekte parašyta: „Liūties metu, atsidarius pneumatinei sklendei, nuotekų debito perviršis, slėginiu DN400 tinklu, bus paduodamas į projektuojamą išlyginamąjį rezervuarą. Pasibaigus liūčiai, nuotekos palaipsniui bus išpumpuojamos į technologinio proceso pradžią, slėgio gesinimo kamerą per esamą d600 mm vamzdį“. Techniniame projekte numatyta, kad nuotekų debito išlyginamoji talpa bus neuždengta, taip pat, kaip ir pirminiai nusodintuvai. Atitinkamai, šiuo nurodytu atveju, nemalonūs kvapai bus jaučiami stipriau, ir Rangovas niekaip negalės užtikrinti, kad jų nesijaustų, nes to neišsprendžia Techninis projektas. Prašome formą pakoreguoti.

Atsakymas: Atkreiptinas dėmesys, liūties metu atitekančių nuotekų teršalų koncentracija yra gerokai mažesnė, nei tekant projektiniu debitu (nuotekos skiestos). Visas nuotekų perteklius (liūčių metu) teka į išlyginamąjį rezervuarą, o pasibaigus liūčiai palaipsniui grąžinamos į procesą. Pirminiai nusodintuvai,  OCO, antriniai nusodintuvai ar kiti atviri įrenginiai, esant tinkamam jų veikimui ir panaudojimui, papildomo kvapo už valyklos teritorijos ribų neturi skleisti.

35. Klausimas: .Prašome patikslinti, ar išduotas Statybos leidimas projektui?

Atsakymas: Statybos leidimas išduotas.

36. Klausimas: Projekte 5.TN,VN_dalyje "TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS" skyriuje 2.2.3.14 Bendri reikalavimai Sliekinis dumblo siurblys (lape 66) duoti reikalavimai:

Bendrieji duomenys: Siurblio našumas ne mažesnis kaip 8-43 m3/h....tuo tarpu skyriuje 2.2.3.12 Pirminio dumblo šalinimo siurblys (lape 66) duota našumas: <5,0 m3/h.

Prašome patikslinti kuo vadovutis.

Atsakymas: Vadovautis TS 2.2.3.14. numatytais reikalavimais.

37. Klausimas: Projekto technologinėje dalyje yra pateiktas oro skaičiavimas bei orapūčių parinkimas.

Atitinkamai parinkta:

Atlikus savo skaičiavimą, remiantis DWA -A131 2016 bei DWA-M229-1 standartų rekomendacijomis gavome ženkliai (mažiausiai 2,6 karto!!) maksimalų oro kiekio poreikį, lyginant su projektiniais skaičiavimai. Tai įtakoja ne tik pačių orapūčių galingumą bet ir elektros kabėlių skerspjūvi ir kitą. Tuo pat metu T dalies TS nurodyta: Rangovas aeravimo sistemą gali papildyti kitais elementais ir priedais, kurie padėtų vykdyti automatizuotą suslėgto oro įterpimą į veikliojo dumblo reaktoriaus sekcijas, ištirpinti pakankamą teršalų oksidavimui deguonies kiekį bei užtikrintų kuo efektyvesnį sistemos darbą, tuo pačiu siekiant mažiausių eksploatacinių išlaidų nuotekų ir dumblo mišinio aeravimui.

Šis reikalavimas dalinai prieštarauja projekte numatytam keistam orapūčių debito ir tipų parinkimui.

Iš kitos pusės orapūčių galingumo pakeitimas neįtakoja paties esamo techninio projekto ir toks pakeitimas gali būti atliktas darbo projekto rėmuose, kurį atliks jau Rangovas.

Prašome Užsakovo leisti pačiam Rangovui parinkti orapūtes pagal Rangovo atliktą oro poreikio skaičiavimą bei biologinio valymo algoritmą taip, kad užtikrinti optimalų sistemos našumą, bei eksploatacijos kaštus. Tuomet atsakomybė už parinkimą bei sistemos efektyvumą atitektų Rangovui. Siūlome leisti naudoti tik Turbo tipo orapūtes, tačiau prašome neriboti guolių tipą, kad būtų leidžiama naudoti tiek magnetinis tiek oro guolis. Abu guolių tipai leidžia sąlyginai dažną orapūtės stabdymą bei užtikrina itin ilgalaikį veikimą. Jei konkurso dalyviai siūlytų kitą orapūčių našumą nei numatomas TP, jei kartu su savo pasiūlymais privalėtų pateikti skaičiavimus, įrodančius įrangos parinkimo teisingumą. Oro skaičiavimai turėtų būti atlikti remiantis DWA -A131 2016 bei DWA-M229-1 standartais ar analogiškais standartais.

Atsakymas: Oro vamzdynų diametrų iki OCO, nei OCO viduje, nei dugninių aeratorių skaičiaus, jų montavimo vietos, atstumų nuo maišyklių, konkrečios montavimo vietos „O“ išoriniame žiede keisti negalima. 4-ių OCO bioreaktorių bendra vidaus technologinės įrangos ir vamzdynų konfiguracijos schema turi likti 100% identiška visuose 4-iuose OCO bioreaktoriuose.

Dėl orapučių: OCO bioreaktorių veikimo filosofija paremta lėtu (trijų stadijų, 5-ių žingsnių) veikliojo dumblo ir nuotekų prisotinimu deguonimi, todėl orapūčių našumų ir jų tikslaus valdymo (per integruotus dažnių keitiklius).

38.Klausimas:  Daugelyje TP TS vietų yra reikalaujama naudoti AISI 316 NPL tiek panardintoms tiek nepanardintoms konstrukcijoms:

TS nurodyta : pirminių sėsdintuvų  Grandiklių pavara ir grandiklių tiltelis AISI316

Dėl antrinių sėsdintuvų: Grandiklių pavara ir grandiklių palaikymo tiltelis, dugno dumblo grandiklis iš AISI 316 plieno;

Visiems aeracinės sistemos ir oro tiekimo vamzdynams, tiek panardintiems tiek nepanardintiems yra reikalavimas naudoti AISI316 markės NPL.

TS punkte 2.2.1.2 nurodyta: Nuotekų valymo įrenginiuose visi nerūdijančio plieno gaminiai turi būti iš plieno EN 1.4436 (AISI 316) arba kitos neprastesnės rūšies nerūdijančio plieno

Tuo tarpų kitoms medžiagoms taikomi ženkliai žemesni standartai: „Visi metaliniai paviršiai, pagaminti ne iš nerūdijančio plieno, turi būti apsaugoti nuo korozijos dažymu, ar kitu tinkamu apdirbimo būdu. Apdirbimo laipsnis turi būti pakankamas skirtoms funkcijoms. Sausi paviršiai, pvz. išoriniai sklendžių paviršiai, turi būti priskirti C3 klasei pagal LST EN ISO 12944 ir atitinkamai apsaugoti nuo korozijos.“

Reikalavimas yra gana neįprastas ir mūsų manymų toks sprendinys yra neracionalus lėšų naudojimas. Jei toks reikalavimas parengtinio valymo įrangai, pirminių sėsdintuvų panardintoms dalims yra suprantamas ir prasmingas, tai reikalavimas naudoti AISI316 plieną pvz. antrinių sėsdintuvų tiltams, kurie yra nepanardinti ir terpė nėra chemiškai agresyvi neturi prasmės. Pabrėžiame, kad nerūdijančio plieno klasės parinkimas turi būti sąlygotas aplinkos cheminio agresyvumo veiksnių. Ar buvo atliekamas oro aplinkos taršos tyrimai, kuriais remiantis parinkta AISI 316 plieno klasė? Jei buvo, tai kodėl aukšto cheminio agresyvumo medžiagiškumas netaikomas pastatų atitvaroms, pvz pastatų metaliniams paviršiams numatomas C3 (tai yra žemo) cheminio agresyvumo atsparumo apsaugos klasė?

Siūlome leisti visus nepanardintus įrenginius, vamzdynus ir konstrukcijas esančius už pirminių sėsdinuvų grandies gaminti is AISI 304 klasės NPL.

Antrinių sėsdintuvų visas konstrukcijas siūlome leisti gaminti iš AISI 304L NPL.

Atsakymas: Patiksliname, kad plieno klasė turi būti nežemesnė nei AISI316.

39. Klausimas: Pagal technologinę schemą, galima suprasti, kad tretinis nuotekų valymas bus įrengiamas atskiru etapu, nors kitose projekto dalyse numatyta – nauja statinio statyba. Prašome patikslinti, ar tretinio nuotekų valymo įrenginių statyba įeina į šio pirkimo apimtis?

Atsakymas: Tretinio valymo pastato statyba įeina į šio pirkimo apimtis.

40. Klausimas: Koagulianto mazgas:

Kokiu tikslu projektuojama  požeminė talpa? Jei ji būtina ar bus užtikrinamas nuotėkis, koagulianto sulaikymas į aplinką/gruntą talpai prakiurus?? Ar numatyti koagulianto dozavimo diafragminiai siurbliai, kurie kaip suprantame stovės už 10 metrų antžeminiame statinyje (parengtinio valymo pastate) ar jie pasiurbs koaguliantą iš požeminės talpos, pasiurbimas nurodytas 6m gylio, plius dar 10m atstumas nuo talpos?? Bei, kokiu tikslu numatytas atvežto koagulianto tiekimo/užpildymo vamzdis per patalpą kurio ilgis net 20 m, kodėl nenumatytas privažiavimas automobiliui prie pat Požeminės koagulianto talpos ir greitas perpylimas iš automobilio į rezervuarą kas visur ir yra daroma (išvengiant pildymo vamzdyno per patalpą..) Ar siurbliai bus pajėgūs pasiurbti 6metrus? Siūlome daryti antžeminį apšiltintą PE talpą su siurblių patalpa. Tai standartinis sprendinys, naudojamas daugumoje Lietuvos NVĮ

Atsakymas: Jei konkurso dalyvis įvertina, jog jo paties siūlomi membraniniai (diafragminiai) koagulianto dozavimo siurbliai gali būti per silpni pasiurbti koaguliantą iš 10 metrų atstumo, konkurso dalyvis gali siūlyti ir peristaltinio tipo siurblius, kurio darbo elementas būtų atsparus rūgštinei ir chemiškai agresyviai terpei (pH<2,5).

41. Klausimas: Brėžiniuose (nuotekų išlyginimo rezervuaras) akivaizdu, kad neatitinka masteliai, nes perėjimas pavaizduotas iš DN160 į DN200, bet vamzdis toliau pagal brėžinį pabraižytas maždaug 2 kartus didesnis. Patikslinkite, ar čia masteliai neatitinka, ar turėjo būti DN400?

Atsakymas: Techninė klaida, vamzdynas turi būti DN400.

42. Klausimas: TP taikomas nestandartinis NPL vamzdynų diametras. Ar gali Rangovas atlikdamas DP pritaikyti artimiausią standartinį diametrą, pvz, pavaizduotame D204 mm vamzdynui taikyti D219,1 mm vamzdį?

Atsakymas: Taip, tik nemažinant diametro.

43. Klausimas: Prašome patikslinti ar tiekėjams reikia įsivertinti kertamų medžių atkuriamąją vertę?

Atsakymas: Kertamų medžių atkuriamosios vertės įsivertinti nereikia.

44. Klausimas: Tretinio valymo pastato konstrukcinės dalies žiniaraštyje duodama 12 m3 paruošiamojo betono ir 85 m3. Mes priskaičiuojame 17 m3 (pjūviuose rodoma 10 cm storis) paruošiamojo ir 114 m3 dugno, sienų ir dalies denginio betono. Prašome patikslinti kiekius.

Atsakymas:  Patiksliname betono kiekius: paruošiamojo sluoksnio betonas 14 m3, konstrukcijų betonas 111

m3. Kiekiai tikslinami K dalies darbo projekto apimtyje.

45. Klausimas: Tretinio valymo pastato konstrukcinės dalies detalėje rodoma, kad paruošiamojo sluoksnio betono storis 8 cm, o pjūviuose rodoma 10 cm. Prašome patikslinti.

Atsakymas:  Paruošiamojo betono sluoksnio storis 80mm.

46. Klausimas: Tretinio valymo pastato konstrukcinės dalies žiniaraštyje nėra pateikta smėlio pagrindo kiekio pagal detalę PAG-1 ir žemės darbų kiekių. Prašome pateikti smėlio ir žemės darbų kiekius.

Atsakymas: Žemės darbai įvertinti Sklypo plano dalies sąnaudų kiekių žiniaraštyje. Pagal PAG-1 detalę smėlio pagrindui vertintis – 175 m2 (vertintis konstrukcijų dalyje).

47. Klausimas: Tretinio valymo pastato konstrukcinės dalies žiniaraštyje sijos SP4 duodama 950 kg. Mes priskaičiuojame 1350 kg. Prašome patikslinti.

Atsakymas: Sijos SP4 svoris turi būti 1350kg. Kiekiai tikslinami SK dalies darbo projekto apimtyje.

48. Klausimas: Dumblo saugojimo stoginės konstrukcinės dalies dugno plokštės įrengimo detalėje rodoma, kad apatinis pagrindo sluoksnis 35 cm storio yra iš skaldos ir 15 cm iš smėlio. Prašome patikslinti ar neturėtų būti atvirkščiai? Skaldos 15 cm, o smėlio 35 cm?

Atsakymas: Turi būti skaldos 15 cm, smėlio 35 cm.

49. Klausimas: Dumblo saugojimo stoginės konstrukcinės dalies žiniaraščiuose nepateikti žemės darbų kiekiai. Prašome pateikti žemės darbų kiekius.

Atsakymas: Žemės darbai įvertinti Sklypo plano dalies sąnaudų kiekių žiniaraštyje.

50. Klausimas: Išlyginamojo rezervuaro, pirminio ir antrinio nusodintuvų, Oco rezervuarų Nr. 3 ir Nr. 4 konstrukcinės dalies žiniaraščiuose nepateikti žemės darbų kiekiai ir pagrindų įrengimo darbų kiekiai (smėlis, skalda, geotekstilė, plėvelė, paruošiamasis betono sluoksnis). Prašome pateikti minėtų darbų kiekius.

Atsakymas: Žemės darbai įvertinti Sklypo plano dalies sąnaudų kiekių žiniaraštyje.

Tiksliname, nurodytiems statiniams, pagrindų įrengimo darbų kiekiai (vertintis konstrukcijų dalyje):

- Išlyginamojo rezervuaro – 230 m2

- pirminio 180 m2

- antrinio  500 m2

- Oco 3        610 m2

- Oco 4        610m2.

51. Klausimas: Prašome pateikti dumblo saugojimo stoginės apkrovas laikančio lakšto kiekį m2.

Atsakymas: Pagal techninio projekto, statinio konstrukcijų dalyje (aiškinamasis raštas ir inžineriniai skaičiavimai, grafinė dalis) pateiktas apkrovas, rangovas parenka laikančio lakšto gamintoją, gamintojas pateikia laikančio lakšto kiekius m2 įvertindamas užlaidas. Kiekiai tikslinami K dalies darbo projekto apimtyje.

52.  Klausimas: Dumblo saugojimo stoginės konstrukcinės dalies žiniaraščiuose ilginiai Z250x2,5, ilginių išdėstymo plane Z200x2,5. Prašome patikslinti.

Atsakymas: Turi būti ilginiai Z250x2,5. Kiekiai tikslinami K dalies darbo projekto apimtyje.

53. Klausimas: Prašome pateikti pirminio ir tretinio valymo pastatų sieninių ir stoginių plokščių apskardinimo kiekius (aplink langus, duris, kraigai, vėjalentės ir t.t.).

Atsakymas: Vertinti kompleksiškai pagal pasirinktų daugiasluoksnių plokščių gamintojų mazgus.

54. Klausimas: Tretinio valymo pastato konstrukcinės dalies plano brėžinyje yra tokios presuotos grotelės (780x1580 mm – 24 vnt., 780x1050 mm – 12 vnt., 780x900 mm – 12 vnt., 1000x1350 mm – 16 vnt., 1000x1600 mm -8 vnt.), o medžiagų žiniaraštyje ženkliai mažiau ir kitokie matmenys (870x1010 – 6 vnt., 870x1160 – 6 vnt., 870x1500 – 12 vnt, 1000x1300 – 8 vnt., 1000x1440 – 8 vnt.). Prašome patikslinti kuom vadovautis?

Atsakymas: Turi būti kaip grafinėje dalyje: (780x1580 mm – 24 vnt., 780x1050 mm – 12 vnt., 780x900 mm – 12 vnt., 1000x1350 mm – 16 vnt., 1000x1600 mm -8 vnt.).

55. Klausimas: Architektūrinės dalies langų ir durų techninėje specifikacijoje rašoma, kad dvivėrių durų atsparumas pakartotiniam atidarymui ir uždarymui klasė (8) – 1000000 kartų. Tokių durų nieks Lietuvoje negamina. Projekte numatomos 1 vnt. tokių durų. Prašome pakeisti šį reikalavimą į 5 ar 6 klasę.

Atsakymas: Statinio projekto A dalyje (techninėse specifikacijose), dvivėrėms durims numatyta 6 klasė:

56. Klausimas: Tretinio valymo pastato konstrukcinės dalies plano brėžinyje pavaizduoti 2 vnt. dangčių AD-1, žiniaraštyje 1 vnt. Prašome patikslinti kuom vadovautis?

Atsakymas: Turi būti kaip grafinėje dalyje, AD-1 yra 2vnt.

57. Klausimas: Prašome pateikti išorės ir vidaus palangių įrengimo kiekius pirminio ir tretinio valymo pastatuose ir laboratorijoje.

Atsakymas:

Pirminio valymo – išorinės palangės – 2 vnt, bendras ilgis – 5 m;

Tretinio valymo - išorinės palangės – 3 vnt, bendras ilgis – 4,5 m;

Laboratorija - išorinės palangės – 5 vnt, bendras ilgis – 12,06 m,

vidinių PVC palangių įrengimas – 5 vnt, bendras ilgis – 12,06 m.

58. Klausimas: Prašome pateikti Oco rezervuarų Nr. 3 ir Nr. 4 aptarnavimo tiltelių turėklų ir grotelių kiekius.

Atsakymas: Grotelių ir turėklų kiekiai įvertinti tiltelio plieno kiekyje. Tiltelis vienetinis gaminys kartu su

grotelėmis ir turėklais.

59. Klausimas: Prašome patikslinti ar plieninės konstrukcijos tikrai turi būti karšto formavimo, nes yra nurodytas standartas EN10210 ?

Atsakymas: Taip, plienas karšto formavimo, standartas EN10210.

60. Klausimas: Brėžiniuose prie rezervuarų (išlyginamasis, pirminis ir antrinis nusodintuvai, Oco Nr. 3 ir Nr. 4) yra parašyta, kad visas rezervuaro vidus tepamas sulfatams atsparia hidroizoliacija. Prašome pateikti hidroizoliacijos technines specifikacijas ir dengiamų plotų kiekius.

Atsakymas:Hidroizoliacija - elastinga cementinė hidroizoliacija Weber.tec 824 arba analogas.

Kiekiai: išlyginamasis rezervuaras – 530 m2, pirminis rezervuaras – 315 m2, OCO 4 rezervuaras – 1995 m2, OCO 5 rezervuaras – 1995 m2, antrinis nusodintuvas – 840 m2.

61. Klausimas: Techninio projekto Bendrosios dalies 14.5. p. nurodoma: „Rangovas turi pateikti Inžinieriui patvirtinti medžiagų, kurios bus įtrauktos į Darbus, pavyzdžius. Šie pavyzdžiai pristatomi į Inžinieriaus patalpas ir laikomi jose. Darbams panaudotos medžiagos turi būti ne prastesnės kokybės, nei patvirtinti pavyzdžiai.“Manome kadtoks reikalavimas yra perteklinis irnereikalingas. Medžiagoms keliamireikalavimai jau nurodyti Techniniame projekte, taip pat informacija ir dokumentai teikiami su Rangovo pasiūlymu. Inžinierius, vykdydamas atliekamų darbų priežiūrą turės teisę, galės ir privalės medžiagas tikrinti nuolatos, atitinkamaireikalavimasišankstopateiktimedžiagųpavyzdžiusyrapapildomairnereikalinganaštaRangovu,  didinanti jo išlaidas ir laiko sąnaudas.

ŠVOK projekto dalis. Techninė specifikacija. Šildymas. 4 lapas. Pavyzdžiai. Nurodyta, kad „Inžinieriui paprašius, rangovas turi pristatyti tipinius sutartyje nurodytus įrengimų pavyzdžius. Minėti pavyzdžiai, toliau išvardintaisiaisjokiu būduneapsiribojant, gali būti:radiatoriai,vamzdžiai,izoliacinį medžiagabei reguliavimo įrangos komponentai. Techninio ir architektūrinio tinkamumo įvertinimo dėlei rangovas gali būti paprašytas atlikti laikiną pavyzdžių montavimą. Visa tai būtų atliekama rangovo sąskaita. Pavyzdį patvirtinus, rangovas privalo užbaigti darbus naudodamas būtent ta detalę ar įrenginį. Bet kurį patvirtintą įrenginio pavyzdį užsakovas pasiliks savo dispozicijoje tol, kol į objektą bus pristatyta visa reikalingų įrenginių siunta.“ Atitinkamai - ŠVOK projekto dalis. Techninė specifikacija. Vėdinimas, freoninės sist. 3 lapas. 1.8 Pavyzdžiai, nurodoma, kad „Užsakovui paprašius, rangovas turi pristatyti tipinius sutartyje nurodytus įrengimų pavyzdžius. Minėti pavyzdžiai, toliau išvardintaisiais jokiu būdu neapsiribojant, gali būti: Vožtuvai, grotelės, oro skirstytuvai, ortakiai, fasoninės detalės, izoliacinė medžiaga bei reguliavimo įrangos komponentai. Techninio ir architektūrinio tinkamumo įvertinimo dėlei rangovas gali būti paprašytas atlikti laikiną pavyzdžių montavimą. Visa tai būtų atliekama rangovo sąskaita. Pavyzdį patvirtinus, rangovas privalo užbaigti darbus naudodamas būtent ta detalę ar įrenginį. Bet kurį patvirtintą įrenginio pavyzdį užsakovas pasiliks savo dispozicijoje tol, kol į objektą bus pristatyta visa reikalingų įrenginių siunta“.

Atsakymas: BD dalies BTS 14.5 p. reikalavimas išimtas iš konteksto. Pradžioje parašyta, kad gali būti pareikalauta, t.y. Statytojas gali pareikalauti, jei medžiagos kels abejonių.

ŠVOK dalyje, taip pat nurodyta, kad paprašius.

Pagal finansavimo šalinį, medžiagos turi būti tiekiamos statybai naujos ir nenaudotos, jei projekte nenumatyta kitaip. Šie reikalavimai nedidina Rangovo išlaidų, o tik įpareigoja Rangovą atsakingai įgyvendinti prisiimtus įsipareigojimus.

62. Klausimas:  Techninio projekto Bendrosios dalies 10 p. nurodoma, kad „Rekonstruojamas objektas nepatenka į Valstybės saugomas ir Natura 2000 svarbias teritorijas (žr. 3 pav.), todėl neigiamos įtakos saugomoms teritorijoms nedarys“,toliausakoma: „Neinuotekųvalyklos rekonstravimas, nei eksploatacijosmetu neigiamo poveikio Natura 2000 ar kitoms saugomoms teritorijoms nebus.“ Tačiau taip pat tame pačiame skyriuje nurodoma: „Siekiant išvengti neigiamo planuojamos ūkinės veiklos poveikio Natura 2000 teritorijoms, darbai nebus vykdomi paukščių (Griežlės (Crex crex) gegužės vidurio - birželio pab. mėn. ir Tulžių (Alcedo atthis)) gegužės vidurio - birželio pab. mėn) perėjimo, bei gyvūnų ir žuvų (Kartuolė balandžio-birželio mėn.; Paprastasis kirtiklis balandžio-liepos mėn.; Paprastasis kūjagalvis balandžio-gegužės mėn.; Pleištinė skėtė liepos – rugpjūčio mėn.; Salatis balandžio – gegužės mėn. pradžia; Ūdra; Upinė nėgė) veisimosi metu.“ Iš šios nuostatos nėra aišku, kokie tikslai ir ar kurioje teritorijoje darbai negalės būti vykdomi balandžio-rugpjūčio mėn. Prašome paaiškinti.

Atsakymas: Nepatenka, bet yra aplinkinėje teritorijoje BAST2000 teritorija (3 pav.), todėl dėl galimo statybos darbų keliamo triukšmo (teritorijoje) negalime vykdyti numatytų darbų, kas trikdytų bei trukdytų saugomų paukščių perėjimą bei gyvūnų/žuvų veisimosi. Šiuos reikalavimus kelia Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie AM (VSTT).

63. Klausimas: Techninio projekto Bendrosios dalies 14.2 p. nurodyta, kad „Pagrindinių įrengimų atsarginės dalys turi būti lengvai gaunamos Lietuvoje. Turi būti pasirinkti tokie įrengimų ir medžiagų tiekėjai, kurie turi gerai organizuotą tinklą Lietuvoje.“ Įvertinant objekto apimtis, sudėtingumą ir specifiką, tai, kad pirkimas yra tarptautinis ir įvertinant laisvą ir paprastą prekių judėjimą visoje Europos sąjungoje, manome, kad šis reikalavimas yra perteklinis ribojantis ir apsunkinantis Darbų atlikimą, įrengimų parinkimą, atitinkamai galintis turėti reikšmingos neigiamos įtakos viso objekto kainai. Vadovaudamiesi tuo prašome šį reikalavimą panaikinti, arba pakeisti jį taip kad tai būtų tik pageidaujama, tačiau neprivaloma ir nurodant, kad „Pagrindinių įrengimų atsarginės dalys turi būti lengvai gaunamos ES“.

Atsakymas: Bendrosios dalies 14.2 p. nekeliamas reikalavimas tiekėjui visas galimas atsargines dalis turėti Lietuvos Respublikos teritorijoje. Reikalavimu nustatoma, kad medžiagos ir įranga būtų laisvai ir paprastai randama rinkoje ir jos pristatymo nereiktų laukti neapibrėžtą laikotarpį (gamintojo atstovas laikytųsi pristatymo terminų). Kitaip tariant, nėra keliamas reikalavimas rangovui ar įrangos tiekėjui turėti visas medžiagas Lietuvos Respublikoje, nes svarbu yra tik tai, kad prireikus įranga ar medžiagos būtų prieinamos.

64. Klausimas:  Projekto TN dalies techninėse specifikacijose (2.1.1.3 p.) parašyta: „Konkurso dalyvis turi dokumentais patvirtinti pagrindinių įrengimų atsarginių dalių poreikį, taip pat nurodyti siūlomos įrangos vietinį prekybos atstovą, jo pilną pavadinimą, kontaktinį asmenį, adresą ir telefono numerį. Taip pat šio prekybos atstovo darbo patirtį vietinėje rinkoje, aptarnaujant įrengimus ir organizuojant atsarginių dalių tiekimą. Visa tiekiama įranga turi būti sertifikuota naudojimui Lietuvos Respublikoje“. Nuostata turi būti tikslinama, nurodant : „Rangovas turi patvirtinti ir pateikti pagrindinių įrengimų atsarginių dalių poreikį, taip pat, jei įmanoma, nurodyti siūlomos įrangos vietinį prekybos atstovą, jo pilną pavadinimą, kontaktinį asmenį, adresą ir telefono numerį. Visa tiekiama įranga turi būti sertifikuota naudojimui Lietuvos Respublikoje“.

Atsakymas: Tikslinama. Rangovas turi patvirtinti ir pateikti pagrindinių įrengimų atsarginių dalių poreikį, taip pat, jei įmanoma, nurodyti siūlomos įrangos vietinį prekybos atstovą, jo pilną pavadinimą, kontaktinį asmenį, adresą ir telefono numerį. Visa tiekiama įranga turi būti sertifikuota naudojimui Lietuvos Respublikoje".

65. Klausimas:  ProjektoTN dalies techninėse specifikacijose (2.2.4.5.1 p.) parašyta: „Matavimo skalė – pH 2-16“. pH reikšmės teoriškai gali kisti nuo 1 iki 14 ribose, todėl neįmanoma pateikti pH-metro, kurio matavimo skalė viršytų maksimalią ribą pH=14. Punktas turi būti koreguojamas, nurodant, kad tiekėjas gali siūlyti pH-metrą, kurio matavimo skalė yra pH=2-14.

Atsakymas: Tikslinamas reikalavimas: pH metras, turi būti matavimo skalėje 2-14.

66. Klausimas: Projekto TN dalies techninėse specifikacijose (2.2.3.7 p.) tretinio valymo įrenginio diskų plovimui numatytas Grundfos CR15-08 siurblys, kurio našumas 11 l/s, kai slėgis 7 bar, o elektros variklis 7,5 kW. Paminėtina, kas minimo siurblio modelio realus našumas yra tik 6,3 l/s, kai slėgis 70 m. Renkant siurblį, kurio našumas, kaip reikalaujama, būtų 11 l/s, kai slėgis 7 bar, elektros variklis būtų jau ne 7,5 kW, bet 15 kW. Turi būti patikslina.

Atsakymas: Siurblys turi būti parenkamas pagal sekančius parametrus: Grundfos CR15-08 siurblys, kurio našumas 11 l/s, kai slėgis 7 bar., arba analogiškas.

67. Klausimas: Projekto TN dalies techninėse specifikacijose (2.2.3.7 p.) tretiniam nuotekų valymui numatytas HUBER RoDisc 22 įrenginys. Šį įrenginį gamintojas komplektuoja ne su 1,5 kW (variklio klasė IE4), bet su 1,55 kW (variklio klasė IE3) varikliu. Turi būti patikslinta, kad dalyvis gali tretiniam nuotekų valymui siūlyti įrenginį, kurio variklio galia ne didesnė, nei 1,6 kW (variklio klasė IE3).

Atsakymas: Tiksliname reikalavimą, kad dalyvis gali tretiniam nuotekų valymui siūlyti įrenginį, kurio variklio galia ne didesnė, nei 1,6 kW (variklio klasė IE3).

68. Klausimas: Projekto TN dalies techninėse specifikacijose (2.2.3.13 p.) parašyta, kad į tankinimo įrenginius tiekiamo dumblo siurblio tipas Wangen KL 65.0. Žemiau pareikta sliekiniam siurbliui keliamų reikalavimų lentelė. Šioje lentelėje parašyta, kad siurblio elektros variklio apsaugos klasė turi būti ne žemesnė, kaip IP 68. Wagnen gaminami sliekiniai siurbliai nėra komplektuojami su IP 68 klasės elektros varikliais. Punktas turi patikslintas, nurodant, kad konkurso dalyvis galisiūlyti įtankinimo įrenginius tiekiamo dumblo siurblį, kurio variklio apsaugos klasė IP55.

Atsakymas: Tiksliname reikalavimą, kad konkurso dalyvis gal siūlyti įtankinimo įrenginius tiekiamo dumblo siurblį, kurio variklio apsaugos klasė IP55 arba lygiavertį.

69.  Klausimas: Techninio projekto Šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo (ŠVOK) dalyje, Techninės specifikacijos, Šildymas, 2 lapas, Kriterijai gaminiams nurodyta, kad kartu su įranga turi būti pristatyti visi įrengimų montavimui ir eksploatacijai numatyti reikalingi įrankiai bei kiti reikmenys. Šis reikalavimas turi būti pašalinimas, nes yra perteklinis – įrankiai, ir reikmenys nėra rangos darbų objekto dalis.

Atsakymas: Šioje dalyje kartu su įranga turi būti pristatyti visi įrengimų montavimui numatyti reikalingi įrankiai bei kiti reikmenys. Šioje dalyje nereikalaujama pristatyti įrankių ir reikmenų reikalingų eksploatacijai.

70. Klausimas: ŠVOK projekto dalis. Techninė specifikacija. Šildymas. 1 lapas. „Konkurso dokumentuose pateiktina informacija“ nurodyta kad „kad į konkurso dokumentus būtina įtraukti techninio pobūdžio informaciją, kad atsakingas inžinierius galės įvertinti konkurso dalyvio siūlomus įrenginius, medžiagas ir reguliavimo prietaisus. Nepateikus minėtos informacijos, bet kuris pasiūlymas gali būti atmestas.

Paprastai reikalaujama pateikti šią žemiau nurodytą informaciją :  Gamintojas

Tipas

Modelis

Paprašytas pristatyti papildomą informaciją , konkurso dalyvis privalo pateikti ir per penkias dienas, nebent bus susitarta kitaip.

Konkursą laimėjęs rangovas yra įpareigotas patiekti savo pasiūlyme nurodytus įrenginius, medžiagas ir reguliavimo prietaisus.

Tuo atvejujei pasiūlytieji įrenginiai, medžiagos arįrengimai neatitinka specifikacijos,visus nukrypimus būtina aiškiai ir detaliai apibrėžti pasiūlyme.

Pasiūlymo priėmimas nereiškia bendro specifikacijas neatitinkančių įrengimų ar medžiagų priėmimo jei nukrypimai tėra paminėti prie pasiūlymo pridedamose brošiūrose, duomenų išklotinėse ir pan.

Aukščiau nurodyta informacija turi apimti bent jau šiuos elementus:  Siurbliai;

Visų taikytų tipų šilumos izoliacija;

Balansiniai, uždaromieji ir reguliavimo (dviegiai ir trieigiai) vožtuvai;  Vamzdžiai;

Radiatoriai“

Techniniam projekte neturėtų būtų reikalavimų, ką konkurso dalyvis turi pateikti su pasiūlymu, irkaži, ar konkurso dalyvio pasiūlymą vertins „atsakingas inžinierius“. Taip pat paminėtina, kad konkurso dalyviųpasiūlymųvertinimometu neturibūtiprašomateikti papildomosinformacijos.Taip patjei„Tuo atveju jei pasiūlytieji įrenginiai, medžiagos ar įrengimai neatitinka specifikacijos“ pasiūlymas turi būti atmetamas,o ne „visus nukrypimus būtinaaiškiaiirdetaliai apibrėžtipasiūlyme“. Atitinkamai „Pasiūlymo priėmimas nereiškia bendro specifikacijas neatitinkančių įrengimų ar medžiagų priėmimo“ nuostata yra klaidinga, nes konkurso dalyvio pasiūlymo priėmimas irpripažinimas tinkamu, būtent ir reiškia kad jis atitinkaTechninio projekto irpirkimo dokumentų reikalavimus. Ši techninio projekto specifikacija turi būti pašalinta, nes ji neatitinka Pirkimo dokumentų reikalavimų ir prieštarauja įprastai pasiūlymų vertinimo tvarkai. Paminėtina, kad Techniniame projekte turi būti vengiama nustatyti reikalavimus pateikiamiems Konkurso dalyvio pasiūlymas (o jei jie nustatomi, jie turi būti tikslūs ir aiškūs) ir neturėtų būti nurodomos pasiūlymų aiškinimo ir vertinimo taisyklės, o jei jos ir nurodomos, jos turi visiškai atitikti prikimo dokumentus ir neprieštarauti teisės aktams, teismų praktikai, Viešųjų pirkimų tarnybos rekomendacijoms.

Atsakymas: Reikalavimai pasiūlymo sudėčiai, dokumentams ir informacijai, kurią tiekėjai turi pateikti su pasiūlymu, taip pat atvejai kada pasiūlymai bus atmesti yra apibrėžti Pirkimo bendrosiose ir specialiosiose sąlygose bei jų prieduose, o ne Techniniame projekte, kuriame pateikti techniniai sprendiniai įgyvendinimui.

71. Klausimas: TN/VN projekto dalis. TS. 1.2 Darbų eigos fotofiksacijos, nurodyta, kad „Kiekvieną mėnesį turi būti daromos nuotraukos, kurioseužfiksuojamadarbų eiga. Užsakovui pageidaujant turi būti daromos ir specialios nuotraukos, kuriose pavaizduojamos konkrečios įrenginių dalys, susijusios su vykdomais darbais. Visos nuotraukos turi būti sunumeruojamos įrašomos į CD ir perduodamos Užsakovui. Ant nuotraukų turi būti pažymėta data. Svarbiausių etapų nuotraukos pridedamos atspausdintos prie rangovo mėnesio ataskaitų“. Ši nuostata turi būti pašalinta, nes yra perteklinė irneturi jokios praktinės reikšmės. Darbų eiga (įskaitant ir nuotraukas, jei jų pageidauja Užsakovas ar inžinierius) privaloma ir bus teikiama Statybos darbų žurnale. Atitinkamai, paminėtina, kad Rangos sutarties konkrečiųjų sąlygų 4.21 p. reikalaujama kad Rangovas kas mėnesį teiktų Darbų eigos ataskaitas, kurioje, be kitos informacijos, teikiamos ir nuotraukos.

Atsakymas: Vadovautis TN/VN TS 1.2. Fotofiksacija būtina.

72. Klausimas: Techninio projekto TN,VN dalies 3.10.1 skyrius „Preliminarus bandymų eiliškumas nuotekų valymo įrenginiuose”. Reikia patikslinti ir išbraukti reikalavimą „sertifikuotoje laboratorijoje“ -laboratorijos vykdo veiką pagal išduotus leidimus ir /ar standarto reikalavimus ir to visiškai užtenka, o sertifikuota laboratorija Lietuvoje tėra viena. Atitinkamai reikalinga atlikti korekcijas ir 3.10.2 skyriuje.

Atsakymas: Rangovas neprivalės atlikti pagal Techninio projekto TV, VN dalyje nurodytų išvalytų nuotekų kokybės baigiamųjų bandymų ir bandymų po užbaigimo.

73. Klausimas: Techninio projekto TN,VN 3.10.1 skyrius „Preliminarus bandymų eiliškumas nuotekų valymo įrenginiuose”. Eliminuoti paskutinę pastraipą, kadangi bandymai po užbaigimo nereikalingi irvykdomi nebus (jie nėra nurodyti ir reikalaujami Rangos sutarties Konkrečiosiose sąlygose).

Atsakymas: Rangovas neprivalės atlikti pagal Techninio projekto TV,VN dalyje nurodytus išvalytų nuotekų kokybės baigiamuosius bandymus ir bandymus po užbaigimo.

74. Klausimas: Techninio projekto TN,VN dalyje 3.10.10. skyrius „Proceso įvykdymo garantijos nustatymas (bandymai po baigimo)”. Visas skyrius turi būti išbrauktas, nes Rangovas neatsako už projektuotojų parinktą įrangą, kad ji išvalytų nuotekas iki reikalaujamų rodiklių ir bandymai po baigimo nebus atliekami.

Atsakymas: Rangovas neprivalės atlikti pagal Techninio projekto TV,VN dalyje nurodytus išvalytų nuotekų kokybės baigiamuosius bandymus ir bandymus po užbaigimo. Atsižvelgiant į tai, kad išvalytų nuotekų parametrai nustatyti įvertinus demografines tendencijas ateityje Perkantysis subjektas nereikalauja prisiimti iš Rangovo garantijos, dėl išvalytų nuotekų kokybės parametrų.

75. Klausimas: Techninio projekto TN,VN dalyje 3.10.16. skyrius „Mokymai“. Reikalinga ištrinti paskutinę pastraipą ir visiškai pakanka, kad numatoma, jog mokymai bus vykdomi pagal su Užsakovu suderintą programą.

Atsakymas: Vadovautis AR 3.10.16.p.

76. Klausimas: Techninio projekto TN,VN dalyje TS 1.9.2. skyriuje prie „Komunikacijų ženklų stovai“ nurodyta UAB „Kelmės vanduo“. Pataisyti.

Atsakymas: Techninė klaida. Turi būti UAB „Tauragės vandenys“.

77. Klausimas: Techninio projekto TN,VN dalyje TS 3.1.3. skyriuje „Gamykliniai bandymai“ turi būti tik nurodoma, kad „Įranga, kuri privalo būti bandoma gamykliniu būdu, išbandoma gamintojo įmonėje“ Likusią skyriaus dalį išbraukti, arba taisyti išbraukiant nurodymą, kad bandymuose gali dalyvauti Užsakovo atstovai.

Atsakymas: Skaityti TS teisingai.  TS rašoma „Pageidaujant bandymai gali būti atliekami dalyvaujant Užsakovo atstovui“ Jei Užsakovas nepageidauja, nedalyvaus.

78. Klausimas: Techninio projekto TN,VN dalies AR 3.9 p. („ORAPŪČIŲ PATALPA– ZONA110“) parašyta: „Visos orapūtės aprūpintos orapūčių gamintojo integruota SAM4.0-8 centralizuota valdymo sistema bei dažninėmis pavaromis“. Kadangi projekte yra pateiktas detalus Kruger firmos išdirbtas orapūčių valdymo algoritmas, orapūčių valdymui papildoma integruota centralizuota valdymo sistema nėra reikalinga – šis reikalavimas yra perteklinis ir turi būti išbraukiamas.

Atsakymas: Vadovautis AR reikalavimais.

79. Klausimas: Techninio projekto TN,VN dalies AR 3.10.10 p. parašyta: „Vieno tyrimo trukmė - septynios dienos“. Laboratorijos nedirba savaitgaliais (mėginių dažnai nepriima ir penktadieniais), todėl vieno tyrimo trukmė turi būti trumpesnė (pvz. 3 dienos). Reikalinga tikslinti.

Atsakymas: Tikslinama vieno tyrimo trukmė- septynios paros arba imtis ne mažiau septynių parų.

80. Klausimas: Techninio projekto TN,VN dalies techninėse specifikacijose (2.2.3.4 ir 2.2.3.12 p.) parašyta: „Našumas: <5,0 m3/h , 1,9 bar, 114 rpm“. Turi būti ≥ 5,0 m3/h. Paminėtina, kad apsisukimų skaičius skirtingų gamintojų siurbliuose gali skirtis, todėl jo visai nereikia rašyti.

Atsakymas: Apsisukimų skaičius ne daugiau 150 rpm, ≥ 5,0 m3/h. 1,9 bar.

81. Klausimas: Techninio projekto TN,VN dalies techninėse specifikacijose (2.2.3.5.2 p.) parašyta: „Orapūtės projektuojamos su magnetiniais guoliais“. Šis reikalavimas yra perteklinis ir riboja konkurenciją - kitų gamintojų orapūtės yra su oriniais guoliais ir sėkmingai eksploatuojamos nuotekų valymo įrenginiuose. Reikalavimą reikia pašalinti.

Atsakymas: Vadovautis TS. Orapūtės turi būti su magnetiniais guoliais.

82. Klausimas: Techninio projekto TN,VN dalies techninėse specifikacijose (2.2.3.5.2 p.) parašyta: „Minimalūs reikalavimai įrangai: "Screw" tipo orapūtė OCO-rezervuarams. Tipas: Kaeser EBS410M-G3. Našumas: 2178 m³/h prie 70kPa (projektinis taškas). 55 kW, 3x400 VAC - 50 Hz. Apsisukimai: 8559 aps/min (projektinis taškas).“ Prie našumo reikšmės turėtų būti „≥“. Atskirų gamintojų orapūčių sukimosi greičiai skiriasi, todėl konkrečios reikšmės negalima reikalauti, turi būti nurodoma tik ribinė reikšmė.

Atsakymas: ≥ 2178 m³/h prie 70kPa (projektinis taškas). Kiti reikalavimai netikslinami.

83. Klausimas: Techninio projekto TN,VN dalies techninėse specifikacijose (2.2.3.5.2 p.) lentelėje nurodyta „Elektros variklio efektyvumo klasė IE5“ yra perteklinis reikalavimas. Pagal galiojančias direktyvas aukštas efektyvumas pasiekiamas su IE4 klasės varikliais, punktas turi būti koreguojamas.

Atsakymas: Vadovautis TS.

84. Klausimas: Techninio projekto TN,VN dalies (2.2.3.5.2 p. ir kitur) numatytas orapūčių aušinimas vandeniu, nes Kaeser orapūtėms viršutinė temperatūros riba yra sąlyginai žema: +35 oC. Kitų gamintojų orapūčių viršutinė temperatūros riba yra aukštesnė (+45 oC) ir todėl vandeniu aušinimo sistema nereikalinga. Orapūčių aušinimo vandeniu sistema yra perteklinis reikalavimas, todėl turi būti naikinamas.

Atsakymas: Vadovautis projektu. Orapūtės turi būti aušinamos vandeniu ar kitomis priemonėmis.

85. Klausimas: Techninio projekto TN,VN dalies techninėse specifikacijose (2.2.3.7 p.) nurodyta: tikslus diskų skaičius (22 vnt); tikslus disko diametras (2230 mm); tikslūs el. skydo išmatavimai. Užtikrinant galimybę siūlyti ir parinkti kitų gamintojų gaminius šių tikslių skaičių rašyti nereikia/negalima.

Atsakymas: Vadovautis TS 2.2.3.7.p. ir įrašu „Huber Disc Filter RoDisc® 22 arba analogas“. Rangovas teikdamas pasiūlymą, siūlo įrangą analogišką, kuri yra numatyta projekte.

86. Klausimas: Techninio projekto TN,VN dalies techninėse specifikacijose (2.2.3.5.4 p.) parašyta, kad anaerobinėje talpoje maišyklės „iškėlimo gervė su būgnu (kel. gal. 500kg)“. Numatomos maišyklės svoris yra mažesnis už 300 kg, todėl pakanka kėlimo galios 300 kg. Reikia koreguoti, nurodant, kad kėlimo įrangos keliamoji galia turi atitikti keliamos įrangos svorį.

Atsakymas: Vadovautis TS.

87. Klausimas: Techninio projekto TN,VN dalies techninėse specifikacijose (2.2.3.10 p.) nurodyta siurblio vartojama galia P1=6,8 kW. Pakanka nurodyti tik siurblio variklio nominali galią, nes vartojama galia skirtingų gamintojų siurbliams skiriasi.

Atsakymas: Pritariame. Galią, turi nurodyti pasiūlymą teikiantis rangovas.

88. Klausimas:  Dėl visų pateiktų technologinių biologinio valymo skaičiavimų trūkumų Užsakovas atsako: „atskiri technologiniai mazgai yra skaičiuoti pagal unikalios ir danų sukurtos OCO technologijos specifiką bei tam tikrus „know-how“ elementus“.

OCO (Oxygenated Circulating Oxidation) nėra unikali. Tai viena iš daugelio naudojamų standartinio biologinio nuotekų valymo veikliuoju dumblu schema, kur deguonies prisotinimas pagerinamas dėl papildomo maišymo, o denitrifikacija ir fosforo šalinimas vyksta karuseliniu principu. Akivaizdu, kad azoto ir fosforo tinkamam pašalinimui bei nitrifikacijos efektyvumui užtikrinti, Kruger pritaikė specifinį maišyklių ir orapūčių reguliavimo algoritmą, kuris tai užtikrina. Tai yra akivaizdu. Tačiau tuomet konkurso dalyviams šis algoritmas turi būti pateiktas, tam, kad būtų galima patikrinti tiek aeracinės sistemos reikiamą našumą, tik maišyklių debitą, tiek orapūčių kiekį ir debitą. Pateikta technologinė projekto dalis yra pritempta prie esamų NVĮ  Kruger suprojektuotų parametrų. Gauti rezultatai neatitinka DWA nurodytų. Būsimas Rangovas prisiimdamas garantijas turi žinoti išeities duomenis.

Manome, kad šiuo projektų siekiama ne tik išplėsti, bet ir optimizuoti NVĮ veikimą. Prisirišimas prie tariamo „know-how“ galimas, bet projekto sprendinių nepagerins, be to išbrangins kai kuriuos sprendinius. Kadangi Pagal konkurso sąlygas, Perkantysis subjektas perkelia nuotekų išvalymo rodiklių garantijas Rangovui, Perkantysis subjektas PRIVALO pateikti pilną esamo technologinio algoritmo vertes  bei skaičiavimus: max deguonies momentinis poreikis, išbuvimo trukmes, aeracijos periodiškumas ir kt.

Atsakymas: Dėl taikomo „know-how“ principo Perkantysis subjektas neturi galimybių pateikti tiekėjams visų galimų išeities duomenų. Esminis reikalavimas, kad veikiančioje valykloje, visos technologijos veiktų sistemiškai, būtų suderintos, nekeltų viena kitai trukdžių tuo užtikrinant viso proceso stabilumą ir nepertraukiamumą.

Tiekėjui yra pateikti visi Perkančiojo subjekto turimi išeities duomenys, tam, kad tiekėjas pagal tai galėtų nusimatyti geriausią tinkamą įrangą ir įrenginius bei juos sumontuotų, pastatytų. Naujos technologinės linijos PRIVALO būti panašios į esamas, nes tik taip galima užtikrinti įrangos funkcionavimą.  Pirkimo dokumentuose nekeliamas reikalavimas rangovui suteikti garantijos, dėl išvalytų nuotekų kokybės parametrų. Rangovas neprivalės atlikti pagal Techninio projekto TV,VN dalyje nurodytus išvalytų nuotekų kokybės baigiamuosius bandymus ir bandymus po užbaigimo.

89. Klausimas:   Prašoma naudoti EN 1.4541 plieną mechaninio valymo įrangai. Tiekėjų buvo atkreiptas dėmėsis į tai, kad reikalaujama “maistinė” NPL markė, nenaudojama nuotekų įrangos gamyboje. Nesvarbu, kokia esama įranga yra sumontuota, Rangovas atsako už visa naujai tiekimą įrangą. Tai galima, bet tipinė medžiaga yra AISI 316, skirta būtent nuotekų valyklų nuotekoms. Įrangos gamintojai gali pagaminti įrangą iš reikalaujamos EN 1.4541 markės plieno, tiesiog tai bus nestandartinis ir dėl to brangesnis gaminys. Tai tiesiog yra beprasmis lėšų švaistymas.

Atsakymas: Plienas turi būti EN 1.4541 arba lygiavertis.

90. Klausimas:  Mes nurodėme į netikslumą reikalavimuose- SOTE 8,8%/m neįgyvendinamas reikalavimas, jis nurodytas klaidingai. Mes susisiekėme su techniniame projekte numatytu aeratorių gamintoju vokiečių gamintoju OTT System GmbH & Co. KG. Jie taip pat nurodė, kad niekada nedeklaravo SOTE 8,8%/m. Techniniame projekte yra KLAIDA. Prašome ją pataisyti.

Be to, jei paprastais žodžiais perfrazuoti perkančiojo subjekto atsakymą, jis skamba sekančiai: „prašome patiekti aeratorius pagal išvaizdą ir kiekį kaip projekte“. Perkantysis subjektas perkelia nuotekų išvalymo rodiklių garantijas Rangovui, todėl Rangos turi aiškiai ir nedviprasmiškai žinoti, ką jis privalo pasiūlyti.

Atsakymas: Pirkimo dokumentuose ir sutartyje nėra nuostatos dėl nuotekų išvalymo rodiklių garantijų suteikimo iš Rangovo. Reikalaujama, kad įranga veiktų, funkcionuotų su esamais įrenginiais, kurie nepatenka į pirkimo apimtis. Rangovas neprivalės atlikti pagal Techninio projekto TV,VN dalyje nurodytus išvalytų nuotekų kokybės baigiamuosius bandymus ir bandymus po užbaigimo.

91. Klausimas:  yra visiškai neišsamus ir nesuprantamas. OCO bioreaktorių veikimo filosofija paremta lėtu (trijų stadijų, 5-ių žingsnių) veikliojo dumblo ir nuotekų prisotinimu deguonimi, todėl orapūčių našumų ir jų tikslaus valdymo (per integruotus dažnių keitiklius)“

Rangovas įrengs visiškai naują oro padavimo sistemą. Perkantysis subjektas perkelia nuotekų išvalymo rodiklių garantijas Rangovui, todėl Rangos turi aiškiai ir nedviprasmiškai žinoti, ką jis privalo pasiūlyti. Todėl prašome pateikti minimalų momentinį, maksimalų momentinį SOTR, oro poreikį, kad Rangovas pats paskaičiuotų ir suprastų, kiek ir kokio tipo orapūtes turi pasiūlyti.

Akivaizdu, kad Perkantysis subjektas pasirinko Kaeser orapūtes, bei sudarė reikalavimus taip, kad šis gamintojas būtų vienintelis techniškai priimtinas. Šis gamintojas yra žinomas aukščiausios kokybės tiekėjas, bet jo parinkimas apsunkina tiekėjams derybų galimybes, todėl yra rizika, kad įranga bus nupirkta didesnėmis nei rinkos kainomis.

Atsakymas: Perkantysis subjektas nereikalauja prisiimti iš Rangovo garantijos, dėl išvalytų nuotekų kokybės parametrų. Rangovas neprivalės atlikti pagal Techninio projekto TV,VN dalyje nurodytus išvalytų nuotekų kokybės baigiamuosius bandymus ir bandymus po užbaigimo. Techninio projekto sprendiniuose parametrai parinkti pagal esamos įrangos, kuri nebus keičiama šio Pirkimo objekto apimtyje, teikiamus duomenis, tam, kad Pirkimo sutarties įvykdymo visi įrenginiai (tiek esami, tiek naujai įrengti) funkcionuotų tarpusavyje susiderinus.

92. Klausimas:  Techninio projekto konstrukcinės dalies atitikimą STR- joje nėra kiekių žiniaraščio. Prašome atsakyti į paklausimą ir pateikti konstrukcinės dalies kiekių žiniaraštį.

Atsakymas: K dalies sąnaudų kiekių žiniaraščiai atitinka LST 1516:2015, A.5 lentelės formą bei tuo metu galiojančio STR 1.04.04:2017, 8 priedo 9.5. p. reikalavimus, kad SŽ turi būti rengiami LST 1516:2015 reikalavimais. LST 1516:2015 nustato tik formas, bet ne kur ir kaip turi būti SŽ pateikiamas.

93. Klausimas: Projekte 5.TN,VN_dalyje "TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS" skyriuje 2.2.3.5.2 Orapūtinė pirmoje pastraipoje duoti reikalavimai:

1) "Numatytos penkios orapūtės (3+2 vnt.), kurių kiekvienos našumas lygus 60-70% oro poreikio aeravimo rezervuarams. Orapūtės projektuojamos su magnetiniais guoliais."

Informuojame Užsakovą, kad sraigtinės orapūtės negaminamos su magnetiniais guoliais. Projekte numatytos Kaeser firmos sraigtinės orapūtės gaminamos tik su paprastais guoliais . Prašome Užsakovo patvirtinti, kad reikalavimas taikomas tik "Turbo" tipo orapūtėms.

Atsakymas: Taip reikalavimas taikomas tik "Turbo" orapūtėms.

94. Klausimas:  Prašome patikslinti, ar nerūdijančio plieno vamzdynas AISI316 klasės, kuris eis po žeme, reikalinga papildomai apsaugoti nuo galvaninės korozijos ar tai jau laikoma užtektina klase ir papildomų priemonių imtis nereikės?

Atsakymas: Taip papildomų priemonių imtis nereikės.