UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ „ALYTAUS ŠILUMOS TINKLAI“

TECHNINĖS SĄLYGOS

SAUSO SIJOTO SMĖLIO TIEKIMUI

- ĮVADAS

  - Šių sąlygų tikslas yra įsigyti smėlio į garo katilo pakurą. Garo katilas kūrena biomasę. Smėlis bus naudojamas katile kaip inertinė medžiaga minėto kuro deginimo procese.

- TIEKIMŲ APIMTYS

  - Smėlio tiekimo Sutartis galioja vienerius metus. Jei likus 30 (trisdešimt) dienų iki sutarties galiojimo pabaigos nei viena iš Šalių raštu nepareiškia noro nutraukti Sutarties, tai sutartis laikoma pratęsta tomis pačiomis sąlygomis dar 12 (dvylikai) mėnesių, tačiau visas sutarties galiojimas negali būti ilgesnis kaip 2 (dveji) metai

  - Smėlį reikės pristatyti adresu Pramonės g. 9, Alytus per dvi darbo dienas po užsakymo pateikimo.

  - Smėlis Užsakovui atvežamas specialiu autotransportu (autocisterna), pritaikytu smėlio iškrovimui į 20 m3 bunkerį po 15-25 t. pneumatiniu būdu. Smėlis turi būti iškraunamas iš autotransporto suspausto oro pagalba į 18 m. aukštį. Smėlio transportavimui pritaikyta suspausto oro sistema turi būti įrengta tiekėjo autotransporte

  - Tiekėjas turės patiekti kiekvieną mėnesį iki 60 tonų smėlio. Smėlio vežimo grafikas bus suderintas kiekvieną mėnesį.

  - Užsakovui pareikalavus, smėlis turi būti pristatytas per 48 valandas.

  - Tiekėjas turi pasiūlyme ir vežant smėlį pateikti tiekiamam smėliui sertifikatus, atitinkančius šiose techninėse sąlygose nurodytus reikalavimus.

Smėlio techninių ir cheminių savybių reikalavimų lentelė

Lentelė Nr. 1

| Eil. Nr. | Rodiklio pavadinimas | Nurodyti reikalavimai | Tiekėjo pateikti duomenys |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | Smėlio dalelių dydis: |  |  |
|  | Smėlio dalelių, stambesnių už 1,6 mm kiekis % | 0,0% |  |
|  | Smėlio dalelių, stambesnių už 0,8 mm kiekis %, ne daugiau | 30,0% |  |
|  | Smėlio dalelių, smulkesnių už 0,4 mm kiekis %, ne daugiau | 15,0% |  |
| - 6 | Smėlio minkštėjimo taško temperatūra pagal DIN 51730 | ≥1300°C |  |
| - 7 | Silicio oksido (SiO2) kiekis % nuo visos masės, ne mažiau | 96 % |  |
|  | Drėgnis %, ne daugiau | 0,5% |  |

Planuojamas preliminarus smėlio pirkimo kiekis

Lentelė Nr. 2

| Eil. Nr | Perkamos prekės pavadinimas, techninė charakteristika | Mato vienetas | Preliminarus perkamas kiekis per metus | Mato vieneto kaina, Eur be PVM |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Sausas sijotas smėlis 0,4 – 0,8 mm frakcijos (smėlio techninės charakteristikos pateiktos lentelėje Nr. 1) | tona | 500* |  |

*Užsakovas neįsipareigoja nupirkti viso lentelėje nurodyto vienerių metų kiekio per metus.

- BENDRIEJI TECHNINIAI REIKALAVIMAI

  - Smėlį tiekiančios autocisternos turi turėti reikiamą įrangą, pritaikytą prisijungti prie esamų smėlio transportavimo sistemų katilinėje tokių kaip –smėlio transportavimo vamzdynai.

  - Smėlio transportavimo vamzdynų diametras DN 110 mm. Pajungimas „STORTZ“ DIN14313-A.

- GARANTIJOS

  - Tiekėjas turi garantuoti šių techninių sąlygų 2.6. punkte nurodytą smėlio kokybę.

  - Tiekėjas yra atsakingas už garo katilo prastovas, susidariusias dėl savalaikio smėlio nepristatymo ir įsipareigoja atlyginti Užsakovo patirtus nuostolius.

- DOKUMENTACIJA

  - Kartu su pasiūlymu turi būti pateikti smėlio techninių ir cheminių savybių sertifikatai.

- ATSISKAITYMAS

  - Elektroninės sąskaitos turi būti teikiamos tik per sąskaitų administravimo bendrąją informacinę sistemą „SABIS“ adresu  https://sabis.nbfc.lt/..

  - Į kainą turi būti įskaičiuotas smėlio pristatymas adresu Pramonės g. 9, Alytus.

PARENGĖ:

TS inžinierius								Romas Marcinkevičius

SUDERINTA:

Technikos direktorius							Kęstutis Kvedaravičius