techninė specifikacija

I pirkimo dalis

| - Bendri duomenys: |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Užsakovo pavadinimas, adresas, kontaktinis asmuo | UAB „Kauno vandenys“(toliau Užsakovas), Aukštaičių 43, Kaunas Kontaktinis asmuo: Energetikos ir metrologijos skyriaus viršininkas vyriausias energetikas Vytautas Butkus, tel.: +370 698 54116 Informacinių technologijų skyriaus viršininkas Vidmantas Arimavičius, tel.: +370 676 17770 |
|  | Statinys (pavadinimas, adresas) | Pramonės vandens siurblinė (VS) adresu Chemijos g. 9B, Kaunas. |
|  | Statinių kategorija, ir naudojimo paskirtis | Pramonės vandens siurblinės pastatas, 0,4 kV skirstykla TP-145. |
|  | Statinio apibūdinimas, esama padėtis | Šiuo metu Pramonės VS siurblys Nr. 7 paleidžiamas per lėto paleidimo aparatūrą. |
|  | Kita | Tiekėjas užtikrina tiekiamos įrangos, vykdomu darbų ir suteikiamų paslaugų atitiktį YSII „Organizacinių ir techninių kibernetinio saugumo reikalavimų, taikomų kibernetinio saugumo subjektams, aprašui“ patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. rugpjūčio 5 d. nutarimu Nr. 818 reikalavimams. |
| - Perkami darbai: |  |  |
|  | Perkamų darbų ir susijusių paslaugų apimtis, techniniai rodikliai | Eil. Nr.; Darbų pavadinimas; Aprašymas; Mato vienetas; Perkamas kiekis. 1; 2; 3; 4; 5. 1.1; Projektavimo darbai; Parengti Pramonės vandens siurblinės siurblio P7 naujo dažnio keitiklio įrengimo projektą ir jį suderinti; vnt.; 1. 1.2; Privalomosios dokumentacijos paruošimas; kompl.; 1. 2.1; Darbai; Išmontuoti esamą Pramonės vandens siurblinės siurblio P7 lėto paleidimo įrenginį ir visus kitus elektros įrenginius ir automatikos komponentus, kurie nebus naudojami su nauju dažnio keitikliu; kompl.; 1. 2.2; Ne mažesnės kaip 200 kW išėjimo galios naujo dažnio keitiklio sumontavimas ir prijungimas pagal parengtą projektą; kompl.; 1. 3.1; Medžiagos; Ne mažesnės kaip 200 kW išėjimo galios naujas dažnio keitiklis; vnt.; 1. 3.2; Kitos montavimo medžiagos; kompl.; 1. 4; Programavimo darbai; Pakoreguoti PLC programą, atlikti siurblio P7 naujai sumontuoto dažnio keitiklio paleidimo - derinimo darbus; vnt.; 1. |
|  | Medžiagų, įrangos tiekimas | Visas darbui reikalingas medžiagas ir įrangą tiekia Tiekėjas. |
|  | Reikalavimai gaminiams, medžiagoms, technologijai | Reikalavimai dažnio keitikliams nurodyti priedėlyje Nr. 1. |
|  | Medžiagų, įrangos transportavimas, laikinas sandėliavimas | Nereikalaujama |
|  | Darbų lokalinių sąmatų sudarymas. | Netaikoma. |
|  | Privalomoji dokumentacija | Baigus darbus Užsakovui turi būti pateikta: - Siurblių dažnio keitiklių įrengimo atliktų darbų priėmimo perdavimo aktai; - Panaudotų medžiagų, gaminių, detalių kokybę patvirtinančius dokumentai; - Siurblių dažnio keitiklių prijungimo, jų valdymo skydų principinės elektrinės schemos Autocad dwg, pdf formatais ir atspausdinta trimis egzemplioriais, elementų specifikacija pdf formatu ir atspausdinta trimis egzemplioriais; - Sumontuoto dažnio keitiklio vartotojo instrukcijos; - Sumontuoto dažnio keitiklio parametrų nustatymų bylas; - Sumontuotos įrangos naujumo deklaracija; - Dokumentaciją pateikti lietuvių kalba; |
|  | Kontrolė, priežiūra, garantija | - Tiekėjas atliktiems darbams ir patiektai įrangai ar atsarginėms dalims suteikia nemažiau 24 (dvidešimt keturių) mėnesių garantinį laikotarpį. - Tiekėjas yra atsakingas už defektus viso garantinio laikotarpio metu. - Į iškvietimą telefonu ar el. paštu dėl gedimo garantiniu laikotarpiu Tiekėjas turi reaguoti greičiau nei per 4 (keturias) valandas. Gedimo šalinimas turi trukti ne ilgiau kaip 2 (dvi) darbo dienas. |
|  | Susidariusių statybinių atliekų sutvarkymas | Demontuotą lėto paleidimo įrenginį, variklio apsaugos modulį, jėgos kabelius, jėgos skydą su perjungiamu kirtikliu perduoti, Užsakovui. |
|  | Metalo laužo sutvarkymas | Demontuotą įrangą tiekėjas pristato į Užsakovo nurodytą vietą. |
|  | Bandymai, derinimai, paleidimas | Tiekėjas po dažnio keitiklių montavimo darbų atlieka paleidimo derinimo darbus: - Patikrinamos prie naujai sumontuoto dažnio keitiklio ir jo valdymo skydo prijungtus signalus, matavimo, valdymo grandines, jų perdavimas į esamą SCADA sistemą, surašomi patikrinimo protokolai; - Nustatomi dažnio keitiklio parametrai; - Patikrinamas naujai sumontuoto dažnio keitiklio automatinis valdymas SCADA sistemoje. |
|  | Kita | Tiekiamiems dažnio keitikliams Lietuvoje turi būti autorizuota serviso tarnyba. Pateikti tai patvirtinančius dokumentus. |
| - Kiti reikalavimai: |  |  |
|  | Darbų vykdymo grafikas | Darbų atlikimo terminas – 6 mėnesiai. Prieš pradėdamas darbus Tiekėjas pristato Užsakovui ir su juo suderina detalų darbų atlikimo grafiką. |
|  | Papildomi reikalavimai | Prieš pradedant darbus, tiekėjas su užsakovu pasirašo tarpusavio atsakomybės ribų aktą. Nepasirašius šio akto, darbų pradėti negalima. Tiekėjas visus darbus atlieka naudodamas savo turimą techniką, instrumentus, įrangą, prietaisus ir atsako už saugą, higieną darbe bei teisės aktų, galiojančių elektros energetikos sektoriuje, vykdymą. |
|  | Objekto apžiūra | Prieš pateikiant pasiūlymus, rekomenduojama atvykti į objektus įvertinti esamą situaciją. Objektų apžiūrėjimui kontaktiniai UAB „Kauno vandenys“ darbuotojų duomenys: Rimas Kučinskas: +370-608-24756, Darius Kusta: +370-682-49936. Informacinių technologijų klausimais prašome kreiptis į Informacinių technologijų skyriaus viršininką Vidmantą Arimavičių +370-676-17770 |
|  | Elektros ir automatikos darbų apimtis Pramonės vandens siurblinėje | - Parengti Pramonės vandens siurblinės, tranzitinio siurblio P7 dažnio keitiklio įrengimo projektą ir jį suderinti su UAB „Kauno vandenys“ Energetikos ir metrologijos skyriumi, Informacinių technologijų skyriumi. - Pramonės vandens siurblinėje pakeisti seną siurblio lėto paleidimo įrenginį nauju dažnio keitikliu ( ne mažesnės kaip 200 kW). - Pritaikyti siurblio įvadinio jungiklio skydą darbui su nauju dažnio keitikliu, paliekant „Gedimas“, „Dirba“ šviesines indikacijas, srovės, įtampos indikatorius ir kitus reikalingus automatikos elementus. - Prireikus, sumontuoti naujas tarpines reles. - Pridurti lankstų varinį jėgos kabelį nuo dažnio keitiklio į variklį (prie dažnio keitiklio ir prie variklio), pritaikant jėgos kabelio prijungimą prie naujo dažnio keitiklio ir variklio. - Pakeisti jėgos kabelį nauju (variniu) nuo įvadinio jungiklio iki dažnio keitiklio (iki 15m ilgio, tikslų atstumą įsivertinti objekto apžiūros metu). - Pritaikyti siurblio vietinio valdymo pultą ir avarinio siurblio išjungimo įrenginį darbui su nauju dažnio keitikliu. - Pakeisti siurblio variklio srovės matavimo grandines, prijungiant srovės matavimo ( 4-20mA ar kitus) signalus iš dažnio keitiklio į valdiklį. - Perduoti Užsakovo informacinių technologijų skyriui SCADA kintamuosius pagal suderintą su juo prefiksą (pvz. "X1_"), siekiant išvengti kintamųjų dubliavimosi. Turi būti pateikti failai kintamųjų importavimui su WinCC 7.5 TAG Export Import programa. Avarinių pranešimų/įvykių sąrašas prasideda suderintu su užsakovu numeriu xxxxx. Pateiktas failas pranešimų importavimui į WinCC 7.5. Avarinių pranešimų/įvykių sąrašas turi turėti su Užsakovu suderintus atskirus stulpelius: pvz. PRANEŠIMAS, VIETA, KODAS. Kintamųjų sąrašas įtraukimui į TagLogging nurodant kintamojo pavadinimą, archyvo pavadinimą ir archyvavimo laikotarpį/dažnumą. Projektuojamo objekto lokali valdymo sistema turi būti pilnai integruojama į Užsakovo esamą SCADA sistemą, suderinama tiek aparatūriškai, tiek ir programiškai. Suderinamumas turi būti patvirtintas įrangos gamintojo. Visus reikalingus SCADA (WinCC) programavimo darbus atlieka Užsakovo SCADA prižiūrinti bendrovė pagal Rangovo pateiktą Automatizacijos dalies darbo projektą, kuriame privaloma tokia informacija: Tikslūs valdiklių ir komunikacinių modulių (jei tokie naudojami) modeliai bei tipai; Su komunikaciniu protokolu susiję parametrai (išskyrus IP adresą, kurį nurodo Užsakovas); Signalų mainų lentelė su: Technologiniais signalų žymėjimais pagal su Užsakovu suderintą žymėjimo logiką; Technologiniais įrenginių bei jų signalų pavadinimais lietuvių kalba; Signalų kryptimi (skaitymas ar rašymas); Analoginių signalų matavimo vienetais, skaliavimu, min ir max reikšmėmis; Diskretinių signalų 0 ir 1 reikšmėmis; Diskretinių signalų tipu (valdymo komanda, įvykis, perspėjimas, avarija ir t.t.); Signalų adresais pagal numatytą komunikacinį protokolą; Įrenginių PID diagramos bei memoschemos; Detalus valdymo algoritmas, kuriame nurodoma bei aprašoma visa būtina programavimui informacija: valdiklių įėjimai – išėjimai, vidiniai signalai, jų tarpusavio sąveika, loginės diagramos, automatinio bei rankinio valdymų režimai bei sekos, technologiniai režimai, apsaugos bei blokuotės, formuojami avariniai, perspėjimo bei darbiniai pranešimai, signalų sąsaja su vizualizacija. Darbo projektas, visa įranga, medžiagos, trūkstamos licencijos tiekiami pagal šį projektą. Valdymo algoritmas, apmokymai, dokumentacijos parengimas bei visi kiti darbai (išskyrus vizualizacijos programavimą), būtini šiai užduočiai atlikti, turi būti įtraukti į pasiūlymo kainą. Rangovas, baigęs darbus, privalo pateikti Užsakovo informacinių technologijų skyriaus viršininkui visos programuojamos įrangos programinius išeities tekstus su aiškiais komentarais skaitmeniniame formate, su galimybe atidaryti, be apribojimų redaguoti, išsaugoti ir užkrauti į programuojamus įrenginius. Taip pat turi būti pateikti visi naudojami slaptažodžiai, valdiklio valdymo algoritmas bei kita pagalbinė informacija susijusi su programų redagavimu. - Sumontuoti pagal parengtą projektą naujus įrenginius, kabelius, papildyti S7-300 serijos valdiklių programas. Pakeisti siurblių valdymo algoritmą, suderinus jį su Užsakovu - Atlikti paleidimo – derinimo darbus. - Sutvarkyti darbo vietą. Privalomoji dokumentacija Baigus darbus užsakovui turi būti pateikta: - Dažnio keitiklio įrengimo atliktų darbų priėmimo perdavimo aktai; - Panaudotų medžiagų, gaminių, detalių kokybę patvirtinančius dokumentai; - Dažnio keitiklio prijungimo projektas su principinėmis elektrinėmis schemomis Autocad dwg, pdf formatais ir atspausdinta trimis egzemplioriais, elementų specifikacija pdf formatu ir atspausdinta trimis egzemplioriais; - Siurblio valdymo algoritmo aprašymas, aprašant siurblio valdymo kintamųjų SCADA-oje paskirtį. - Panaudoto dažnio keitiklio vartotojo instrukcijos; - Panaudoto dažnio keitiklio parametrų nustatymų bylas; - Sumontuotos įrangos naujumo deklaracija; Dokumentaciją pateikti lietuvių kalba. Bandymai, derinimai, paleidimas Tiekėjas po dažnio keitiklio montavimo darbų atlieka paleidimo derinimo darbus: - Patikrinamos prie naujai sumontuoto dažnio keitiklio ir jo valdymo skydų prijungtos signalų, matavimo, valdymo grandinės, jų perdavimas į esamą SCADA sistemą, surašomi patikrinimo protokolai; - Nustatomi dažnio keitiklio parametrai; - Patikrinamas naujai sumontuoto dažnio keitiklio automatinis valdymas SCADA sistemoje. |

iI pirkimo dalis

| - Bendri duomenys: |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Statytojo (Užsakovo) pavadinimas, adresas, kontaktinis asmuo | UAB „Kauno vandenys“(toliau Užsakovas), Aukštaičių 43, Kaunas Kontaktinis asmuo: Energetikos ir metrologijos skyriaus viršininkas vyriausias energetikas Vytautas Butkus, tel.: +370 698 54116 Informacinių technologijų skyriaus viršininkas Vidmantas Arimavičius, tel.: +370 676 17770 |
|  | Statinys (pavadinimas, adresas) | Garliavos vandens siurblinė (VS) adresu J. Godliausko g., Garliava |
|  | Statinių kategorija, ir naudojimo paskirtis | Garliavos vandens siurblinės pastatas, 0,4 kV skirstykla |
|  | Statinio apibūdinimas, esama padėtis | Garliavos vandens siurblinės dažnio keitikliai netruri galimybės dirbti su naujos kartos IE5 varikliais. |
|  | Kita | Tiekėjas užtikrina tiekiamos įrangos, vykdomu darbų ir suteikiamų paslaugų atitiktį YSII „Organizacinių ir techninių kibernetinio saugumo reikalavimų, taikomų kibernetinio saugumo subjektams, aprašui“ patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. rugpjūčio 5 d. nutarimu Nr. 818 reikalavimams. |
| - Perkami darbai: |  |  |
|  | Perkamų darbų ir susijusių paslaugų apimtis, techniniai rodikliai | Eil. Nr.; Darbų pavadinimas; Aprašymas; Mato vienetas; Perkamas kiekis. 1; 2; 3; 4; 5. Dažnio keitiklio ir jo sumontavimo Garliavos vandens siurblinėje darbai II dalis. 1.1; Projektavimo darbai; Parengti Garliavos vandens siurblinės siurblių P1-P4 naujų dažnio keitiklių įrengimo projektą ir jį suderinti; vnt.; 1. 1.2; Privalomosios dokumentacijos paruošimas; kompl.; 1. 2.1; Darbai; Išmontuoti esamą Garliavos vandens siurblinės siurblio P1, P2, P3 ir P4 dažnio keitiklį; kompl.; 4. 2.2; Ne mažesnės kaip 37 kW išėjimo galios naujo dažnio keitiklio sumontavimas ir prijungimas pagal parengtą projektą; kompl.; 4. 3.1; Medžiagos; Ne mažesnės kaip 37 kW išėjimo galios naujas dažnio keitiklis; vnt.; 4. 3.2; Kitos montavimo medžiagos; kompl.; 4. |
|  | Medžiagų, įrangos tiekimas | Visas darbui reikalingas medžiagas ir įrangą tiekia Tiekėjas. |
|  | Reikalavimai gaminiams, medžiagoms, technologijai | Reikalavimai dažnio keitikliams nurodyti priedėlyje Nr. 1. |
|  | Medžiagų, įrangos transportavimas, laikinas sandėliavimas | Nereikalaujama |
|  | Darbų lokalinių sąmatų sudarymas. | Netaikoma. |
|  | Privalomoji dokumentacija | Baigus darbus Užsakovui turi būti pateikta: - Siurblių dažnio keitiklių įrengimo atliktų darbų priėmimo perdavimo aktai; - Panaudotų medžiagų, gaminių, detalių kokybę patvirtinančius dokumentai; - Siurblių dažnio keitiklių prijungimo, jų valdymo skydų principinės elektrinės schemos Autocad dwg, pdf formatais ir atspausdinta trimis egzemplioriais, elementų specifikacija pdf formatu ir atspausdinta trimis egzemplioriais; - Panaudotų dažnio keitiklių vartotojo instrukcijos; - Panaudotų dažnio keitiklių parametrų nustatymų bylas; - Sumontuotos įrangos naujumo deklaracija; - Dokumentaciją pateikti lietuvių kalba; |
|  | Kontrolė, priežiūra, garantija | - Tiekėjas atliktiems darbams ir patiektai įrangai ar atsarginėms dalims suteikia nemažiau 24 (dvidešimt keturių) mėnesių garantinį laikotarpį. - Tiekėjas yra atsakingas už defektus viso garantinio laikotarpio metu. - Į iškvietimą telefonu ar el. paštu dėl gedimo garantiniu laikotarpiu Tiekėjas turi reaguoti greičiau nei per 4 (keturias) valandas. Gedimo šalinimas turi trukti ne ilgiau kaip 2 (dvi) darbo dienas. |
|  | Susidariusių statybinių atliekų sutvarkymas | Demontuotus dažnio keitiklį, lėto paleidimo aparatūrą, variklio apsaugos modulį, jėgos kabelius, jėgos skydą su perjungiamu kirtikliu perduoti, Užsakovui. |
|  | Metalo laužo sutvarkymas | Demontuotą įrangą tiekėjas pristato į Užsakovo nurodytą vietą. |
|  | Bandymai, derinimai, paleidimas | Tiekėjas po dažnio keitiklių montavimo darbų atlieka paleidimo derinimo darbus: - Patikrinamos prie naujai sumontuotų dažnio keitiklių ir jų valdymo skydų prijungtos signalų, matavimo, valdymo grandinės, jų perdavimas į esamą SCADA sistemą, surašomi patikrinimo protokolai; - Nustatomi dažnio keitiklių parametrai; - Patikrinamas naujai sumontuotų dažnio keitiklių automatinis valdymas SCADA sistemoje. |
|  | Kita | Tiekiamiems dažnio keitikliams Lietuvoje turi būti autorizuota serviso tarnyba. Pateikti tai patvirtinančius dokumentus. |
| - Kiti reikalavimai: |  |  |
|  | Darbų vykdymo grafikas | Darbų atlikimo terminas – 6 mėnesiai. Prieš pradėdamas darbus Tiekėjas pristato Užsakovui ir su juo suderina detalų darbų atlikimo grafiką. |
|  | Papildomi reikalavimai | Prieš pradedant darbus, tiekėjas su užsakovu pasirašo tarpusavio atsakomybės ribų aktą. Nepasirašius šio akto, darbų pradėti negalima. Tiekėjas visus darbus atlieka naudodamas savo turimą techniką, instrumentus, įrangą, prietaisus ir atsako už saugą, higieną darbe bei teisės aktų, galiojančių elektros energetikos sektoriuje, vykdymą. Prieš pradėdamas darbus Tiekėjas pristato Užsakovui ir su juo suderina detalų darbų atlikimo grafiką |
|  | Objekto apžiūra | Prieš pateikiant pasiūlymus, rekomenduojama atvykti į objektus įvertinti esamą situaciją. Objektų apžiūrėjimui kontaktiniai UAB „Kauno vandenys“ darbuotojų duomenys: Rimas Kučinskas: +370-608-24756, Darius Kusta: +370-682-49936, Vidas Darbutas: +370-612-97348. Informacinių technologijų klausimais prašome kreiptis į Informacinių technologijų skyriaus viršininką Vidmantą Arimavičių +370-676-17770. |
|  | Elektros ir automatikos darbų apimtis | - Parengti Garliavos vandens siurblinės, siurbliu P1 - P4 dažnio keitiklių keitimo projektą ir jį suderinti su UAB „Kauno vandenys“ Energetikos ir metrologijos skyriumi. - Garliavos vandens siurblinėje pakeisti senus dažnio keitiklius (22kW) naujais dažnio keitikliais(37kW). - Prie naujai sumontuotų dažnio keitiklių prijungti jėgos ir kontrolinius kabelius; - Turi išlikti visi esami signalai į SCADA sistemą; - Prireikus, sumontuoti naujas tarpines reles. - Pritaikyti siurblio vietinio valdymo pultą ir avarinio siurblio išjungimo įrenginį darbui su nauju dažnio keitikliu. - Darbai turi būti vykdomi dviem etapais pirmu etapu – sumontuojami ir paleidžiamų du dažnio keitikliai, antru – sumontuojami ir paleidžiami kiti du dažnio keitikliai; - Atlikti paleidimo – derinimo darbus. - Sutvarkyti darbo vietą. Privalomoji dokumentacija Baigus darbus užsakovui turi būti pateikta: - Dažnio keitiklio įrengimo atliktų darbų priėmimo perdavimo aktai; - Panaudotų medžiagų, gaminių, detalių kokybę patvirtinančius dokumentai; - Dažnio keitiklio prijungimo projektas su principinėmis elektrinėmis schemomis Autocad dwg, pdf formatais ir atspausdinta trimis egzemplioriais, elementų specifikacija pdf formatu ir atspausdinta trimis egzemplioriais; - Panaudoto dažnio keitiklio vartotojo instrukcijos; - Panaudoto dažnio keitiklio parametrų nustatymų bylas; - Sumontuotos įrangos naujumo deklaracija; Dokumentaciją pateikti lietuvių kalba. Bandymai, derinimai, paleidimas Tiekėjas po dažnio keitiklio montavimo darbų atlieka paleidimo derinimo darbus: - Patikrinamos prie naujai sumontuoto dažnio keitiklio ir jo valdymo skydų prijungtos signalų, matavimo, valdymo grandinės, jų perdavimas į esamą SCADA sistemą, surašomi patikrinimo protokolai; - Nustatomi dažnio keitiklio parametrai; - Patikrinamas naujai sumontuoto dažnio keitiklio automatinis valdymas SCADA sistemoje. |

III PIRKIMO DALIS

| - Bendri duomenys: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Statytojo (Užsakovo) pavadinimas, adresas, kontaktinis asmuo | UAB „Kauno vandenys“(toliau Užsakovas), Aukštaičių 43, Kaunas Kontaktinis asmuo: Energetikos ir metrologijos skyriaus viršininkas vyriausias energetikas Vytautas Butkus, tel.: +370 698 54116 Informacinių technologijų skyriaus viršininkas Vidmantas Arimavičius, tel.: +370 676 17770 |
|  | Statinys (pavadinimas, adresas) | Nuotekų siurblinė Nr.6, Betygalos g.4; Kaunas |
|  | Statinių kategorija, ir naudojimo paskirtis | Nuotekų siurblinės Nr.6 pastatas, 0,4 kV skirstykla |
|  | Statinio apibūdinimas, esama padėtis | Šiuo metu siurblys Nr.2 neturi valdymo įrangos |
|  | Kita | Tiekėjas užtikrina tiekiamos įrangos, vykdomu darbų ir suteikiamų paslaugų atitiktį YSII „Organizacinių ir techninių kibernetinio saugumo reikalavimų, taikomų kibernetinio saugumo subjektams, aprašui“ patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. rugpjūčio 5 d. nutarimu Nr. 818 reikalavimams. |
| - Perkami darbai: |  |  |  |
|  | Perkamų darbų ir susijusių paslaugų apimtis, techniniai rodikliai | Eil. Nr.; Darbų pavadinimas; Aprašymas; Mato vienetas; Perkamas kiekis. 1; 2; 3; 4; 5. Dažnio keitiklio ir jo sumontavimo Nuotekų siurblinėje Nr.6 darbai III dalis. 1.1; Projektavimo darbai; Parengti nuotekų siurblinės Nr.6 siurblio P2 naujo dažnio keitiklio įrengimo projektą ir jį suderinti; vnt.; 1. 1.2; Privalomosios dokumentacijos paruošimas; kompl.; 1. 2.1; Darbai; Sumontuoti ir prijungti naują dažnio keitiklį pagal parengtą projektą; kompl.; 1. 2.2; Pagal parengtą projektą įrengti siurblio valdymo skydą nuotekų siurblinės skirstykloje; kompl.; 1. 2.3; Pagal parengtą projektą nutiesti jėgos bei kontrolinius kabelius; kompl.; 1. 3.1; Medžiagos; Ne mažesnės kaip 200 kW išėjimo galios naujas dažnio keitiklis; vnt.; 1. 3.2; Kitos montavimo medžiagos; kompl.; 1. 4.; Programavimo darbai; Pakoreguoti PLC programą, atlikti siurblio P2 naujai sumontuoto dažnio keitiklio paleidimo - derinimo darbus; vnt.; 1. |
|  | Medžiagų, įrangos tiekimas | Visas darbui reikalingas medžiagas ir įrangą tiekia Tiekėjas. |
|  | Reikalavimai gaminiams, medžiagoms, technologijai | Reikalavimai dažnio keitikliams nurodyti priedėlyje Nr. 1. |
|  | Medžiagų, įrangos transportavimas, laikinas sandėliavimas | Nereikalaujama. |
|  | Darbų lokalinių sąmatų sudarymas. | Netaikoma. |
|  | Privalomoji dokumentacija | Baigus darbus Užsakovui turi būti pateikta: - Siurblių dažnio keitiklių įrengimo atliktų darbų priėmimo perdavimo aktai; - Panaudotų medžiagų, gaminių, detalių kokybę patvirtinančius dokumentai; - Siurblių dažnio keitiklių prijungimo, jų valdymo skydų principinės elektrinės schemos Autocad dwg, pdf formatais ir atspausdinta trimis egzemplioriais, elementų specifikacija pdf formatu ir atspausdinta trimis egzemplioriais; - Panaudotų dažnio keitiklių vartotojo instrukcijos; - Panaudotų dažnio keitiklių parametrų nustatymų bylas; - Sumontuotos įrangos naujumo deklaracija; - Dokumentaciją pateikti lietuvių kalba; |
|  | Kontrolė, priežiūra, garantija | - Tiekėjas atliktiems darbams ir patiektai įrangai ar atsarginėms dalims suteikia nemažiau 24 (dvidešimt keturių) mėnesių garantinį laikotarpį. - Tiekėjas yra atsakingas už defektus viso garantinio laikotarpio metu. - Į iškvietimą telefonu ar el. paštu dėl gedimo garantiniu laikotarpiu Tiekėjas turi reaguoti greičiau nei per 4 (keturias) valandas. Gedimo šalinimas turi trukti ne ilgiau kaip 2 (dvi) darbo dienas. |
|  | Susidariusių statybinių atliekų sutvarkymas | Demontuotus dažnio keitiklį, lėto paleidimo aparatūrą, variklio apsaugos modulį, jėgos kabelius, jėgos skydą su perjungiamu kirtikliu perduoti, Užsakovui. |
|  | Metalo laužo sutvarkymas | Demontuotą įrangą tiekėjas pristato į Užsakovo nurodytą vietą. |
|  | Bandymai, derinimai, paleidimas | Tiekėjas po dažnio keitiklių montavimo darbų atlieka paleidimo derinimo darbus: - Patikrinamos prie naujai sumontuotų dažnio keitiklių ir jų valdymo skydų prijungtos signalų, matavimo, valdymo grandinės, jų perdavimas į esamą SCADA sistemą, surašomi patikrinimo protokolai; - Nustatomi dažnio keitiklių parametrai; - Patikrinamas naujai sumontuotų dažnio keitiklių automatinis valdymas SCADA sistemoje. |
|  | Kita | Tiekiamiems dažnio keitikliams Lietuvoje turi būti autorizuota serviso tarnyba. Pateikti tai patvirtinančius dokumentus. |
| - Kiti reikalavimai: |  |  |  |
|  | Darbų vykdymo grafikas | Darbų atlikimo terminas – 6 mėnesiai. Prieš pradėdamas darbus Tiekėjas pristato Užsakovui ir su juo suderina detalų darbų atlikimo grafiką. |
|  | Papildomi reikalavimai | Prieš pradedant darbus, tiekėjas su užsakovu pasirašo tarpusavio atsakomybės ribų aktą. Nepasirašius šio akto, darbų pradėti negalima. Tiekėjas visus darbus atlieka naudodamas savo turimą techniką, instrumentus, įrangą, prietaisus ir atsako už saugą, higieną darbe bei teisės aktų, galiojančių elektros energetikos sektoriuje, vykdymą. |
|  | Kita | Prieš pateikiant pasiūlymus, rekomenduojama atvykti į objektus įvertinti esamą situaciją. Objektų apžiūrėjimui kontaktiniai UAB „Kauno vandenys“ darbuotojų duomenys: Rimas Kučinskas: +370-608-24756 Darius Kusta: +370-682-49936 Vidas Darbutas: +370-612-97348 Informacinių technologijų klausimais prašome kreiptis į Informacinių technologijų skyriaus viršininką Vidmantą Arimavičių +370-676-17770 |
|  | Elektros ir automatikos darbų apimtis | - Parengti nuotekų siurblinės, siurblio P2 dažnio keitiklio įrengimo projektą ir jį suderinti su UAB „Kauno vandenys“ Energetikos ir metrologijos skyriumi, Informacinių technologijų skyriumi. - Nuotekų siurblinėje Nr.6 0,4 kV skirstykloje įrengti pastatomą dažnio keitiklį ir valdymo skydą šalia, naujo siurblio valdymui. - Valdymo skyde numatyti tarpines reles, automatinius išjungėjus, rinkles kabelių prijungimui, variklio apsaugas. Variklio apsaugai skyde turi būti sumontuotas Grundfos IO113 w/o com modulis; - Ant valdymo skydo durelių numatyti: - Trijų padėčių valdymo raktą siurblio rėžimui išrinkti: rankinis, išjungta ir automatinis valdymas; - Mygtukus siurblio paleidimui bei stabdymui; - Šviesinę indikaciją žalia - „Siurblys dirba“, raudona – „Siurblio avarija“; - Rodyklinį ampermetrą; - 0,4 kV skirstykloje, skyde JS-2 įrengti naują jėgos kirtiklį (400A) naujam valdymo skydui užmaitinti. Kirtiklio rankena turi būti sumontuota ant skydo durelių. Turi būti aiškiai matomi užrašai „Įjungta“ ir „Išjungta“; - Nuo naujai įrengto jėgos kirtiklio iki dažnio keitiklio nutiesti įvarinį 4x120mm2 kabelį. (Preliminarus atstumas 10m., tikslų atstumą įsivertinti objekto apžiūros metu.); - Siurblių salėje ant pakylos įrengti papildomą jėgos kirtiklį. Kirtiklis turi būti sumontuotas metaliniame, cinkuotame skyde, kurio durelės atsidaro 120o kampu. Kirtiklio rankena turi būti iškelta ant skydo durelių; - Siurblių salėje ant pakylos įrengti vietinio valdymo pultą, kuriame būtų mygtukai variklio paleidimui, stabdymui ir avarinis STOP mygtukas. Vietinio valdymo pultas turi atsidaryti 120o kampu. Viduje turi būti rinkles kontrolinių kabeliu sujungimui bei variklio apsaugų kabelio prijungimui; - Skydai, jungikliai bei kita įranga montuojama siurblių salėje turi turėti IP65 apsaugos klasę; - Nuo naujai įrengto dažnio keitiklio iki siurblių salėje montuojamo jėgos kirtiklio nutiesti varinį jėgos kabelį 4x120mm2 bei kontrolinį kabelį variklių apsaugoms bei valdymui iš vietinio valdymo pulto (Preliminarus atstumas 70m., tikslų atstumą įsivertinti objekto apžiūros metu. ); - Nuo naujai sumontuoto siurblio valdymo skydo iki RMT spintos nutiesti ekranuotą kontrolinį kabelį signalų perdavimui. Kontrolinis kabelis turi būti įvertas į apsauginį gofruotą vamzdį. (Preliminarus atstumas 15m., tikslų atstumą įsivertinti objekto apžiūros metu. ); - Iš dažnio keitiklio į centrinę SCADA sistemą turi būti perduodami šie signalai: - Siurblio darbo srovė, - Siurblio darbo valandos; - Siurblys dirba; - Siurblio avarija; - Iš siurblio apsaugos modulio montuojamo siurblio valdymo skyde į centrinę SCADA sistemą turi būti perduodami šie signalai: - Vandens lygis tepale. - Kabelių tiesimui siurblių salėje, kur nėra kabelinių kanalų sumontuoti nerudyjančio plieno ar karšto cinkavimo kabelines kopėčias. - Esant poreikiui sumontuoti papildomus valdiklio išplėtimo modulius; - Esamai WinCC SCADA sistemai sukurti trūkstamus siurblinių darbinius langus, su technologinio proceso informacinių ir kiekybinių parametrų atvaizdavimu. SCADA kintamieji turi suderintą su užsakovu prefiksą (pvz. "X1_"), siekiant išvengti kintamųjų dubliavimosi. Turi būti pateikti failai kintamųjų importavimui su WinCC 7.5 TAG Export Import programa. Avarinių pranešimų/įvykių sąrašas prasideda suderintu su užsakovu numeriu xxxxx. Pateiktas failas pranešimų importavimui į WinCC 7.5. Avarinių pranešimų/įvykių sąrašas turi turėti su Užsakovu suderintus atskirus stulpelius: pvz. PRANEŠIMAS, VIETA, KODAS. Kintamųjų sąrašas įtraukimui į TagLogging nurodant kintamojo pavadinimą, archyvo pavadinimą ir archyvavimo laikotarpį/dažnumą. Grafiniai vaizdai (PDL) padaryti su WinCC 7.5 ir atitinka sekančius reikalavimus: a) schemos lango rezoliucija turi būti suderinta su Užsakovu, b) kiti langai (parametrai, grafikai, ...) turi neviršyti nurodytų išmatavimų, c) objektų (matuoklių, siurblių, sklendžių, ...) simboliai turi sutapti su dabar naudojamais, d) objektų valdymo langai turi atitikti dabar naudojamus šablonus, e) siekiant išvengti langų dubliavimosi visi nauji langai turi turėti sutartą prefiksą (pvz. "X1_") Projektuojamo objekto lokali valdymo sistema turi būti pilnai integruojama į Užsakovo esamą SCADA sistemą, suderinama tiek aparatūriškai, tiek ir programiškai. Suderinamumas turi būti patvirtintas įrangos gamintojo. Jei objektuose yra ar numatomi elektros energijos ar vandens apskaitos prietaisai, jie turi būti įtraukti į Užsakovo esamą apskaitų programą, numatytos atitinkamos licencijos, įtraukimo bei ataskaitų atnaujinimo darbai. Visus reikalingus SCADA programavimo darbus atlieka Užsakovas esamoje SCADA bazėje pagal Rangovo pateiktą Automatizacijos dalies darbo projektą, kuriame privaloma tokia informacija: Tikslūs valdiklių ir komunikacinių modulių (jei tokie naudojami) modeliai bei tipai; Su komunikaciniu protokolu susiję parametrai (išskyrus IP adresą, kurį nurodo Užsakovas); Signalų mainų lentelė su: Technologiniais signalų žymėjimais pagal su Užsakovu suderintą žymėjimo logiką; Technologiniais įrenginių bei jų signalų pavadinimais lietuvių kalba; Signalų kryptimi (skaitymas ar rašymas); Analoginių signalų matavimo vienetais, skaliavimu, min ir max reikšmėmis; Diskretinių signalų 0 ir 1 reikšmėmis; Diskretinių signalų tipu (valdymo komanda, įvykis, perspėjimas, avarija ir t.t.); Signalų adresais pagal numatytą komunikacinį protokolą; Įrenginių PID diagramos bei mnemoschemos; Detalus valdymo algoritmas, kuriame nurodoma bei aprašoma visa būtina programavimui informacija: valdiklių įėjimai – išėjimai, vidiniai signalai, jų tarpusavio sąveika, loginės diagramos, automatinio bei rankinio valdymų režimai bei sekos, technologiniai režimai, apsaugos bei blokuotės, formuojami avariniai, perspėjimo bei darbiniai pranešimai, signalų sąsaja su vizualizacija. Darbo projektas, visa įranga, medžiagos, trūkstamos licencijos tiekiami pagal šį projektą. Valdymo algoritmas, apmokymai, dokumentacijos parengimas bei visi kiti darbai (išskyrus vizualizacijos programavimą), būtini šiai užduočiai atlikti, turi būti įtraukti į pasiūlymo kainą. Rangovas, baigęs darbus, privalo pateikti Užsakovo informacinių technologijų skyriaus viršininkui visos programuojamos įrangos programinius išeities tekstus su aiškiais komentarais skaitmeniniame formate, su galimybe atidaryti, be apribojimų redaguoti, išsaugoti ir užkrauti į programuojamus įrenginius. Taip pat turi būti pateikti visi naudojami slaptažodžiai, valdiklio valdymo algoritmas bei kita pagalbinė informacija susijusi su programų redagavimu. Visi WinCC SCADA atnaujinimai turi būti atlikti prisilaikant bendros esamos objekte valdymo sistemos ideologijos. Nauji SCADA langai turi būti įtraukti į esamą sistemos meniu, išlaikant valdymo ir duomenų kaupimo vientisumą. - Sumontuoti pagal parengtą projektą naujus įrenginius, kabelius, papildyti S7-300 serijos valdiklių programas, papildyti SCADA naujais signalais ir langais. Pakeisti siurblių valdymo algoritmą, suderinus jį su Užsakovu - Atlikti paleidimo – derinimo darbus. Šiuo metu esamų S7-300 serijos valdiklio, SCADA išeities kodų neturime. - Sutvarkyti darbo vietą. Privalomoji dokumentacija Baigus darbus užsakovui turi būti pateikta: - Dažnio keitiklio įrengimo atliktų darbų priėmimo perdavimo aktai; - Panaudotų medžiagų, gaminių, detalių kokybę patvirtinančius dokumentai; - Dažnio keitiklio prijungimo projektas su principinėmis elektrinėmis schemomis Autocad dwg, pdf formatais ir atspausdinta trimis egzemplioriais, elementų specifikacija pdf formatu ir atspausdinta trimis egzemplioriais; - Siurblio valdymo algoritmo aprašymas, aprašant siurblio valdymo kintamųjų SCADA-oje paskirtį. - Panaudoto dažnio keitiklio vartotojo instrukcijos; - Panaudoto dažnio keitiklio parametrų nustatymų bylas; - Sumontuotos įrangos naujumo deklaracija; Dokumentaciją pateikti lietuvių kalba. Bandymai, derinimai, paleidimas Tiekėjas po dažnio keitiklio montavimo darbų atlieka paleidimo derinimo darbus: - Patikrinamos prie naujai sumontuoto dažnio keitiklio ir jo valdymo skydų prijungtos signalų, matavimo, valdymo grandinės, jų perdavimas į esamą SCADA sistemą, surašomi patikrinimo protokolai; - Nustatomi dažnio keitiklio parametrai; - Patikrinamas naujai sumontuoto dažnio keitiklio automatinis valdymas SCADA sistemoje. |

Techninės specifikacijos priedėliai: Techniniai reikalavimai dažnio keitikliams.