Pirkimo sąlygų 3 priedas „Techninė specifikacija“

TVIRTINU

Visagino savivaldybės

administracijos direktorius

Virginijus Andrius Bukauskas

VISAGINO MIESTO APŠVIETIMO SISTEMOS MONTAVIMO DARBŲ, PARKE PRIE GYVENAMŲJŲ NAMŲ ENERGETIKŲ G.28 IR ENERGETIKŲ G.30,

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

2025 m. balandžio 23 d.

Visaginas

Visagino savivaldybės administracija (toliau – Užsakovas), planuoja atlikti 0,4 kV kabelinės linijos montavimo darbus parke prie Energetikų g. 28 ir Energetikų g. 30, Visagine.

Pirkimo objektas: Visagino miesto apšvietimo sistemos montavimo darbai parke prie Energetikų g. 28 ir Energetikų g. 30 (toliau – Darbai).

Reikalavimai darbams:

Atlikti naujos kabelinės linijos montavimą, įrengiant 0,4 kV kabelinę liniją, naudojant ne mažesnio kaip AXMK 4x16 skerspjūvio aliuminį kabelį su dviguba PVC izoliacija, skirtą tiesti žemėje. Tiesiant kabelį šalia medžių ar krūmų, būtina išlaikyti atstumus pagal EĮĮT ir Želdinių apsaugos, vykdant statybos darbus, taisyklių reikalavimus. Požeminės 0,4 kV kabelių linijos (KL), klojamos netranšėjiniu būdu, turi būti paklotos ne mažesnio kaip d63 skersmens HDPE vamzdyje. Požeminės 0,4 kV kabelių linijos (KL), klojamos atviru būdu, turi būti paklotos ne mažesnio kaip d50 skersmens PVC vamzdžiuose, kurių atsparumas gniuždymui ne mažiau kaip 450 N. Naujai sumontuota apšvietimo kabelinės linija turi būti prijungta prie esamų apšvietimo tinklų. Objekte numatyta panaudoti 4 m kūgines atramas su parkiniais šviestuvais, kurių techniniai parametrai: 	 15W | DALI | 4000K | CRI70 | Class I | IP66 | IK10 | CE.

Naujai įrengiamų šviestuvų dizainas turi atitikti mieste jau įrengtų parkinių šviestuvų dizainą.

Naujai įrengta apšvietimo linija privalo būti pajungta ir integruota prie esamos miesto apšvietimo valdymo sistemos „Citylight“, ir suteikta galimybė valdyti naujai įrengtus šviestuvus.

Vykdant Darbus būtina vadovautis galiojančių Elektros įrenginių įrengimo bendrųjų taisyklių, Elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisyklių, Elektros įrenginių relinės apsaugos ir automatikos įrengimo taisyklių, Elektros tinklų apsaugos taisyklių, Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklių ir kitų teisės aktų reikalavimais bei atsižvelgti į žemiau išvardintus reikalavimus bei techninius sprendimus. Visa naudojama įranga ir medžiagos turi turėti Lietuvoje galiojančius atitikties sertifikatus. Visos medžiagos ir įrenginiai turi turėti CE žymenį.

Darbų preliminarios apimtys:

| Darbų pavadinimas | Mato vnt. | Preliminarus kiekis |
| --- | --- | --- |
| Netranšėjinis vamzdžių 63 mm skersmens klojimas po gatvių ir kelių važiuojamąja dalimi neardant kelio dangos, kai gatvės ar kelio plotis iki 30 m, naudojant horizontalaus gręžimo įrenginius ir atkasant gruntą iš abiejų pusių, statybinių šiukšlių iki 0,5 m3 pakrovimas rankiniu būdu ir išvežimas | m | 200 |
| 1 m ilgio kabelių linijos tiesimas (tranšėjos 0,9 m gylio ir 0,5 m pločio iškasimas žaliuosiuose plotuose rankiniu būdu, tranšėjos dugno išlyginimas, akmenų ir statybinių šiukšlių šalinimas, PVC vamzdžio D 50 mm (lygiasienis, ≥2,5 mm sienelės storis) tiesimas tranšėjoje, kabelio AL 4x16 su dviguba PVC izoliacija, iki 1 kV (skirtas tiesti žemėje) tiesimas paklotame vamzdyje D 50 mm, kabelio užpylimas gruntu sutankinant gruntą visu ilgiu, signalinės juostos tranšėjoje virš pakloto kabelio 0,4 m gylyje nuo žemės paviršiaus klojimas, grunto užpylimas, statybinių šiukšlių pakrovimas rankiniu būdu ir išvežimas) | m | 30 |
| Išpildomosios topografinės nuotraukos sudarymas, inžinerinių tinklų plano rengimas ir jo derinimasis, naudojant Topografijos ir inžinerinės infrastruktūros informacinę sistemą (TIIIS) | m | 240 |
| 3‒4 m aukščio atramos pamato montavimas atkasant, užkasant ir tankinant gruntą, naudojant kėlimo ir gabenimo mechanizmus | vnt. | 7 |
| Atramos įžeminimo kontūro montavimas | kompl. | 7 |
| Elektros kabelio galų įvėrimas į šviestuvų atramas ir kitus elektros įrenginius, padarant lankstų įvadą naudojant apsauginį vamzdį D 50 mm 1,5 m | vnt. | 14 |
| Keturių arba penkių gyslų kabelių, kai gyslų skerspjūvis 16 arba 25 mm2 , galų paruošimas įtampai iki 1kV, užpresuojant antgalius, naudojant galines movas („pirštines“), žymint kabelio gyslas spalvomis bei naudojant informacines lenteles | vnt. | 7 |
| Kontaktinio sujungimo (400 V, 4 vietų, iki 25 mm2) montavimas atramoje naudojant kontaktinius sujungimus (400 V, 4 vietų, iki 25 mm2) ir kabelių gyslų prijungimas | vnt. | 7 |
| LED tipų gatvės šviestuvų montavimas 3‒4 m aukštyje naudojant žmonių kėlimo mechanizmą prijungiant kabelį | vnt. | 7 |
| Šviestuvų valdiklių montavimas 3‒4 m aukštyje naudojant žmonių kėlimo mechanizmą | vnt. | 7 |
| Kabelių 4x16, 5x16 izoliacijos varžos matavimas megometru | vnt. | 7 |
| Sujungimo kontaktų varžos matavimas | vnt. | 14 |
| Esamo gatvės (lauko) šviestuvo įjungimas, įjungiant išjungtą apsaugos prietaisą | vnt. | 7 |
| Šviestuvo atramos dangtelio sutvarkymas demontuojant dangtelį ir montuojant jį pakartotinai | vnt. | 7 |
| Įverto kabelio tiesimas 4 m aukščio atramose | m | 28 |
| Derlingo paviršinio 10 cm storio sluoksnio atkūrimas virš užkastos 0,5 m pločio tranšėjos visu ilgiu atvežant juodžemį, įterpiant žolės sėklas į juodžemį | m | 24 |
| Miesto apšvietimo tinklų schemos pakeitimas | kompl. | 1 |
| Miesto apšvietimo šviestuvų veikimo koregavimas Citylight sistemoje | žmog./val. | 7 |

Apskaičiuojant Darbų kainą turi būti įskaičiuoti visi mokesčiai ir išlaidos (darbo sąnaudos, medžiagos, prekės, transportavimo išlaidos, mechanizmų panaudojimo išlaidos, šiukšlių bei metalo laužo utilizavimo išlaidos ir kt.).

Sutarčiai bus taikoma fiksuotos kainos kainodara.

Darbų atlikimo terminas – 120 kalendorinių dienų nuo sutarties įsigaliojimo dienos.

Darbus atliekanti įmonė (toliau – Rangovas) prieš pradedant vykdyti darbus turi gauti leidimą vykdyti žemės kasinėjimo darbus viešojoje teritorijoje.

Rangovas turi turėti teisę dirbti su veikiančiais elektros įrenginiais, į kuriuos yra įjungta įtampa iki 1000 V.

Vykdant Darbus būtina vadovautis galiojančių Elektros įrenginių įrengimo bendrųjų taisyklių, Elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisyklių, Elektros įrenginių relinės apsaugos ir automatikos įrengimo taisyklių, Elektros tinklų apsaugos taisyklių, Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklių ir kitų teisės aktų reikalavimais.

Baigus Darbus Rangovas turi pakviesti Užsakovo atstovą ir perduoti atliktus Darbus. Užsakovui turi būti pateikti: naujai nutiesto elektros kabelio izoliacijos varžų matavimų protokolas, sujungimų varžos matavimų protokolas, apsauginio įžeminimo varžos matavimų protokolas, topografinė nuotrauka, panaudotų medžiagų (d63 skersmens HDPE vamzdžių, 50 mm. vidaus skersmens PVC vamzdžių, užpresuojamų antgalių, galinių movų) atitikties (arba eksploatacinių savybių) deklaracijos, pasirašytas atliktų darbų aktas. Visos medžiagos ir įrenginiai turi turėti CE žymenį. Visi vienodos kategorijos gaminiai turi būti vieno gamintojo.

Apmokėjimas už tinkamai atliktus Darbus vykdomas per 30 kalendorinių dienų nuo sąskaitos faktūros už atliktus Darbus pasirašymo dienos (sąskaita faktūra bus pasirašyta po atliktų  darbų perdavimo‒priėmimo akto pasirašymo). Tarpinis aktavimas nenumatomas.

Aplinkos apsaugos reikalavimai

Pirkimas vykdomas vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ (aktualia redakcija) (toliau – Aprašas), 4.1. punktu: perkama prekė (LED šviestuvai) yra produktų sąraše ir jai taikomi aplinkos ministro patvirtinti minimalūs aplinkos apsaugos kriterijai, nurodyti Aprašo 2 priedo 28.1 papunktyje: „jeigu perkama LED (angl. Light Emitting Diode – šviesą skleidžiantis diodas) gatvių apšvietimo įranga, ji turi būti 100 proc. LED“.

Perkančioji organizacija atitiktį aplinkos apsaugos nurodytų kriterijų laikymosi įrodančių dokumentų reikalaus iš tiekėjo, pristatymo metu. Tiekėjas, atitiktį nustatytam aplinkosauginiam reikalavimui, turės pateikti:

| Minimalus aplinkos apsaugos kriterijus | Atitiktį įrodantys dokumentai |
| --- | --- |
| <...>LED (angl. Light Emitting Diode – šviesą skleidžiantis diodas) <...> turi būti 100 proc. LED | Gamintojo techniniai dokumentai, kuriuose nurodytas siūlomo šviestuvo modelis ar kiti lygiaverčiai dokumentai |

Parengė: Visagino savivaldybės administracijos Vietinio ūkio valdymo ir statybos skyriaus vyriausiasis specialistas Olegas Beinia tel. +370 631 60 317, el. p. olegas.beinia@visaginas.lt.