TERMOFIKACINIŲ SKLENDŽIŲ ir jų sumontavimo paslaugų pirkimo

Techninė specifikacija

užsakovas

AB „Klaipėdos energija“

PIRKIMO OBJEKTAS

Pirkimo objektas yra prekės – termofikacinės sklendės (toliau – Prekės), jų  pristatymas ir sumontavimas. Detalūs reikalavimai Prekėms ir jų tiekimo, pristatymo ir montavimo apimtims nurodyti žemiau, šioje techninėje specifikacijoje.

ĮRANGOS PRISTATYMO VIETOS

1. Nuo 1 iki 11 punktuose nurodytų Prekių pristatymo ir montavimo paslaugų atlikimo adresas: Klaipėdos centrinė katilinė, Šilutės pl. 26, Klaipėda;

2. 12 punkte nurodytų Prekių pristatymo ir montavimo paslaugų atlikimo adresas: Klaipėdos elektrinės katilinė, Danės g. 8, Klaipėda;

3. 13 punkte nurodytų Prekių pristatymo ir montavimo paslaugų atlikimo adresas: Klaipėdos Lypkių katilinė, Lypkių g. 13, Klaipėda.

TERMOFIKACINIŲ SKLENDŽIŲ PIRKIMAS

- Recirkuliacinių siurblių sklendės

  - Patiekti (be montavimo darbų):

    - Flanšines sklendes su elektrinėmis pavaromis DN200 PN25 – 10 vnt.;

    - Atsakomuosius flanšus DN200 PN25 pagal en 1092-1 arba lygiavertį standartą – 20 vnt.;

    - Paranitines tarpines su perforuota plieno skarda, 3 mm DN200 – 20 vnt.;

    - Varžtus DIN931, 90 mm M24, Zn, plieno klasė ne žemesnė kaip 8,– 240 vnt.;

    - Veržles DIN934, M24, Zn, plieno klasė ne žemesnė kaip 8  – 240 vnt.;

    - Sklendžių tiekimo terminas 6 mėn. nuo sutarties įsigaliojimo dienos.

    - Detalūs techniniai reikalavimai sklendėms ir jų pavaroms nurodyti šių techninių specifikacijų 14 ir 16 punktuose.

TERMOFIKACINIŲ SKLENDŽIŲ PIRKIMAS SU MONTAVIMO PASLAUGOMIS

- Tinklo siurblio Nr. 1 sklendės.

  - Demontuoti:

    - Esamas sklendžių aptarnavimo aikšteles;

    - Apskardinimą ir izoliaciją (atliekas išrūšiuoti ir priduoti utilizavimui teisės aktuose numatyta tvarka);

    - Pleištines sklendes A-104 ir A-105 DN500;

    - Atsakomuosius sklendžių flanšus;

    - Sklendžių atramas;

    - Sklendžių apėjimo linijas ir drenažus;

    - Demontuotus įrenginius perduoti užsakovui.

  - Sumontuoti:

    - Patiekti (išskyrus A-105) ir sumontuoti horizontalioje padėtyje flanšines sklendes DN 500 PN 25 su elektrinėmis pavaromis A-104 ir A-105 (sklendės A-105 DN500 pateikti nereikia, turime naują pleištinę sklendę su elektrine pavara, atsakomuosius flanšus, tarpines, varžtus ir veržles sandėlyje);

    - Atsakomuosius flanšus;

    - Naujas sklendžių atramas;

    - Sklendžių apėjimo virinamus ventilius DN20 PN25 – 2 vnt.;

    - Drenažinius atvamzdžius su virinamais ventiliais DN32 PN25 – 2 vnt.;

    - Vamzdžius ir sklendes pilnai izoliuoti ir apskardinti;

- Tinklo siurblio Nr. 3 sklendės

  - Demontuoti:

    - Apskardinimą ir izoliaciją (atliekas išrūšiuoti ir priduoti utilizavimui teisės aktuose numatyta tvarka);

    - Prieš siurblį pleištinę sklendę A-304 DN500 ir už siurblio pleištinę sklendę A-305 DN500;

    - Prieš siurblį atsakomuosius sklendės A-304 flanšus;

    - Sklendžių atramas;

    - Sklendžių apėjimo linijas ir drenažus;

    - Demontuotus įrenginius perduoti užsakovui.

  - Sumontuoti:

    - Patiekti ir sumontuoti horizontalioje padėtyje flanšines sklendes su elektrinėmis pavaromis prieš siurblį A-304 DN500 PN25 ir už siurblio A-305 DN400 PN25;

    - Sklendžių atsakomuosius flanšus ir reikalingas redukcijas;

    - Naujas sklendžių atramas;

    - Sklendžių apėjimo virinamus ventilius DN20 PN25 – 2 vnt.;

    - Drenažinius atvamzdžius su virinamais ventiliais DN32 PN25 – 2 vnt.;

    - Vamzdžius ir sklendes pilnai izoliuoti ir apskardinti.

- Tinklo siurblių Nr. 4, Nr. 5 ir Nr. 6 sklendės

  - Demontuoti:

    - Apskardinimą ir izoliaciją nuo sklendžių A-404, A-504, A-604 prieš siurblius (atliekas išrūšiuoti ir priduoti utilizavimui teisės aktuose numatyta tvarka);

    - Prieš siurblius pleištines sklendes A-404, A-504, A-604 DN500 PN25;

    - Prieš siurblius atsakomuosius sklendžių A-404, A504, A604 flanšus;

    - Sklendžių atramas;

    - Sklendžių apėjimo linijas ir drenažus;

    - Demontuotus įrenginius perduoti užsakovui.

  - Sumontuoti:

    - Patiekti ir sumontuoti horizontalioje padėtyje DN500 PN25 flanšines sklendes prieš siurblius su elektrinėmis pavaromis A-404, A-504, A604;

    - Sklendžių atsakomuosius flanšus ir reikalingas redukcijas;

    - Naujas sklendžių atramas;

    - Sklendžių apėjimo virinamus ventilius DN20 PN25 – 3 vnt.;

    - Drenažinius atvamzdžius su virinamais ventiliais DN32 PN25 – 3 vnt.;

    - Atlikti sandarumo patikrinimą;

    - Vamzdžius ir sklendes pilnai izoliuoti ir apskardinti iki siurblių.

- Tinklo siurblio Nr. 8 sklendės

  - Demontuoti:

    - Apskardinimą ir/ar izoliaciją (atliekas išrūšiuoti ir priduoti utilizavimui teisės aktuose numatyta tvarka);

    - Pleištines sklendes A-804 ir A-805 DN500

    - Atsakomuosius sklendžių flanšus;

    - Sklendžių atramas;

    - Sklendžių apėjimo linijas ir drenažus;

    - Demontuotus įrenginius perduoti užsakovui.

  - Sumontuoti:

    - Patiekti (išskyrus A-805) ir sumontuoti horizontalioje padėtyje flanšines sklendes DN500 PN25 su elektrinėmis pavaromis A-804 ir A-805 (sklendės A-805, DN500 patiekti nereikia, turime naują pleištinę sklendę su elektrine pavara, atsakomuosius flanšus, tarpines, varžtus ir veržles sandėlyje);

    - Sklendžių atsakomuosius flanšus ir reikalingas redukcijas;

    - Naujas sklendžių atramas;

    - Sklendžių apėjimo virinamus ventilius DN20 PN25 – 2 vnt.;

    - Drenažinius atvamzdžius su virinamais ventiliais DN32 PN25 – 2 vnt.;

    - Atlikti sandarumo patikrinimą;

    - Vamzdžius ir sklendes pilnai izoliuoti ir apskardinti.

- Katilo Nr. 7 prieš katilą ir recirkuliacinės sklendės

  - Demontuoti:

    - Apskardinimą ir/ar izoliaciją (atliekas išrūšiuoti ir priduoti utilizavimui teisės aktuose numatyta tvarka);

    - Pleištines sklendes A-055 DN300, A-056 DN300, K-701 DN400;

    - Sklendės A-056 DN300 vamzdžio atšaką ~ 3 m. (atšakoje sumontuoti vamzdžio aklę ir apskardinti)

    - Sklendžių apėjimus DN50;

    - Atsakomuosius sklendžių flanšus;

    - Sklendžių atramas;

    - Sklendžių apėjimo linijas ir drenažus;

    - Demontuotus įrenginius perduoti užsakovui.

  - Patiekti ir sumontuoti:

    - Patiekti ir sumontuoti horizontalioje padėtyje A-055 DN300 PN25, K-701 DN400 PN25 flanšines sklendes su elektrinėmis pavaromis;

    - Už sklendės A-055 sumontuoti 90o alkūnę DN300 sujungiant su esama padavimo linija;

    - Sklendžių atsakomuosius flanšus;

    - Naujas sklendžių atramas;

    - Sklendės K-701 apėjimo virinamą ventilį DN20 PN25 – 1 vnt.;

    - Drenažinius atvamzdžius su virinamais ventiliais DN32 PN25 – 2 vnt.;

    - Atlikti sandarumo patikrinimą;

    - Vamzdžius ir sklendę A-055 pilnai izoliuoti ir apskardinti.

- Katilo Nr. 4 sklendės

  - Demontuoti:

    - Apskardinimą ir/ar izoliaciją (atliekas išrūšiuoti ir priduoti utilizavimui teisės aktuose numatyta tvarka);

    - Pleištines klendes prieš katilą K-401 ir už katilo K-402 DN400;

    - Atsakomuosius sklendžių K-401, K-402 flanšus;

    - Sklendžių apėjimo linijas ir drenažus;

    - Demontuotus įrenginius perduoti užsakovui.

  - Patiekti ir sumontuoti:

    - Patiekti ir sumontuoti horizontalioje padėtyje flanšines sklendes K-401 DN400 PN25 ir K-402 DN400 PN25 su elektrinėmis pavaromis;

    - Sklendžių  K-401, K-402 atsakomuosius flanšus;

    - Sklendžių apėjimo virinamus ventilius DN20 PN25 – 2 vnt.;

    - Drenažinius atvamzdžius su virinamais ventiliais DN32 PN25 – 2 vnt.;

    - Atlikti sandarumo patikrinimą;

- Paduodamos linijos atjungimo sklendė A-099

  - Demontuoti:

    - Apskardinimą ir/ar izoliaciją (atliekas išrūšiuoti ir priduoti utilizavimui teisės aktuose numatyta tvarka);

    - Pleištinę sklendę A-099, DN600;

    - Atsakomuosius sklendės flanšus;

    - Sklendės atramą;

    - Demontuotus įrenginius perduoti užsakovui.

  - Patiekti ir sumontuoti:

    - Patiekti ir sumontuoti horizontalioje padėtyje flanšinę sklendę A-099 DN600 PN25 su elektrine pavara;

    - Sklendės atsakomuosius flanšus;

    - Naują sklendės atramą;

    - Sklendės apėjimo virinamą ventilį DN20 PN25 – 1 vnt.);

    - Drenažinį atvamzdį su virinamu ventiliu DN32 PN25 – 1 vnt.;

    - Padengti antikorozinėmis dangomis;

    - Vamzdžius ir sklendę pilnai izoliuoti ir apskardinti.

- Katilų Nr. 7 ir Nr. 8 sekcijinė ir recirkuliacijos sklendės

  - Patiekti ir sumontuoti:

    - Naują horizontalioje padėtyje flanšinę sklendę DN600 PN25 su   elektrine pavara;

    - Dvi naujas horizontalioje padėtyje flanšines sklendes DN500 PN25 su   elektrinėmis pavaromis;

    - Sklendes sumontuoti esamuose kanaluose po katilu Nr. 7;

    - Sklendžių atsakomuosius flanšus;

    - Naujų sklendžių atramas;

    - Sklendžių apėjimo virinamus ventilius DN20 PN25 – 3 vnt.;

    - Drenažinius atvamzdžius su virinamais ventiliais DN32 PN25 – 3 vnt.;

    - Atlikti sandarumo patikrinimą;

    - Vamzdžius ir sklendę pilnai izoliuoti ir apskardinti;

    - Pridedame vamzdžių ir sklendžių montavimo schemą.

Schema Nr. 1

- Paduodamos linijos atjungimo sklendė A-004

  - Demontuoti:

    - Apskardinimą ir/ar izoliaciją (atliekas išrūšiuoti ir priduoti utilizavimui teisės aktuose numatyta tvarka);

    - Pleištinę sklendę A-004, DN600;

    - Atsakomuosius sklendės flanšus;

    - Sklendės atramą;

    - Demontuotus įrenginius perduoti užsakovui.

  - Patiekti ir sumontuoti:

    - Patiekti ir sumontuoti horizontalioje padėtyje flanšinę sklendę A-004 DN600 PN25 su elektrine pavara;

    - Sklendės atsakomuosius flanšus;

    - Naują sklendės atramą;

    - Sklendės apėjimo virinamo ventilį DN20 PN25 – 1 vnt.;

    - Drenažinį atvamzdį su virinamu ventiliu DN32 PN25 – 1 vnt.;

    - Atlikti sandarumo patikrinimą;

    - Vamzdžius ir sklendę pilnai izoliuoti ir apskardinti.

- Kolektorinės DN700 sklendės.

  - Demontuoti:

    - DN700 paduodamo ir grįžtamojo kolektoriaus esamą izoliaciją sklendžių montavimo vietoje (atliekas išrūšiuoti ir priduoti utilizavimui teisės aktuose numatyta tvarka);

  - Patiekti ir sumontuoti:.

    - Patiekti ir sumontuoti horizontalioje padėtyje DN700 PN25 įvirinamas sklendes (2 – vnt.);

    - Sklendės kolektorinėje bus montuojamos į esamo kolektoriaus DN700 vamzdyną, kuris neatitinka EN standartuose nurodomus diametrus ir sienelės storį. Esamo vamzdyno matmenys: išorinis diametras – 720 mm, vidinis diametras – 704 mm, sienelės storis – 8 mm;

    - Naujų sklendžių atramas;

    - Atlikti sandarumo patikrinimą;

    - Vamzdžius ir sklendę pilnai izoliuoti ir apskardinti.

- Kolektorinės DN600 sklendės.

  - Demontuoti:

    - Apskardinimą ir/ar izoliaciją (atliekas išrūšiuoti ir priduoti utilizavimui teisės aktuose numatyta tvarka);

    - Pleištines DN700 sklendes Nr. 1 ir Nr. 2;

    - Sklendžių atramas;

    - Sklendžių apėjimo linijas ir drenažus;

    - Demontuotus įrenginius perduoti užsakovui.

  - Sumontuoti:

    - Sumontuoti horizontalioje padėtyje įvirinamas sklendes DN600 PN25 su elektrinėmis pavaromis Nr. 1 ir Nr. 2 (sklendžių DN600 PN25 patiekti nereikia, turime naujas sklendes su elektrinėmis pavaromis sandėlyje);

    - Naujas sklendžių atramas;

    - Sklendžių apėjimo virinamus ventilius DN50 PN25 – 2 vnt.);

    - Drenažinius atvamzdžius su virinamais ventiliais DN80 PN25 – 2 vnt.;

    - Atlikti sandarumo patikrinimą;

    - Vamzdžius ir sklendes pilnai izoliuoti ir apskardinti.

- Katilinės įvadinės sklendės A-208, A-210, A-326 ir A327.

  - Demontuoti:

    - Apskardinimą ir/ar izoliaciją (atliekas išrūšiuoti ir priduoti utilizavimui teisės aktuose numatyta tvarka);

    - Pleištines DN400 sklendes A-208, A-210, A-326 ir A-327;

    - Atsakomuosius sklendžių flanšus;

    - Sklendžių atramas;

    - Demontuotus įrenginius perduoti užsakovui.

  - Sumontuoti:

    - Sumontuoti horizontalioje padėtyje flanšines sklendes A-208, A-210, A-326 ir A-327 DN400 PN25 su elektrinėmis pavaromis (sklendžių DN400 PN25 patiekti nereikia, turime naujas sklendes su elektrinėmis pavaromis sandėlyje);

    - Sklendžių atsakomuosius flanšus;

    - Naujas sklendžių atramas;

    - Sklendžių apėjimo virinamus ventilius DN20 PN25 – 4 vnt.);

    - Drenažinius atvamzdžius su virinamais ventiliais DN32 PN25 – 4 vnt.;

    - Atlikti sandarumo patikrinimą;

    - Vamzdžius ir sklendę pilnai izoliuoti ir apskardinti.

- Techniniai reikalavimai flanšinėms sklendėms ir jų poreikis tiekimui 1 ÷ 10 punktų apimtyje:

  - Diametras ir kiekiai:

    - DN200 – reikalingas kiekis 10 vnt.;

    - DN300 – reikalingas kiekis 1 vnt.;

    - DN400 – reikalingas kiekis 4 vnt.;

    - DN500 – reikalingas kiekis 8 vnt.;

    - DN600 – reikalingas kiekis 3 vnt..

  - Slėgis  PN-2,5 MPa;

  - Temperatūra maksimali ≥ 150 ºС

  - Korpusas atlietas iš anglinio plieno 1.0619 arba lygiaverčio;

  - Sklendės turi būti pilno pralaidumo ir jų uždoris neturi sudaryti papildomo hidraulinio pasipriešinimo;

  - Uždoris – elastingos konstrukcijos (flexible wedge);

  - Velenas (špindelis) – išsitraukiantis į viršų, pagamintas iš korozijai atsparaus plieno;

  - Sandarinimo paviršių (nuimamos ir keičiamos sklendės dalys, kurios liečiasi su srauto terpe) medžiaga – nerūdijantis plienas vadovaujantis standarto API600 (API TRIM No8) arba lygiaverčio standarto reikalavimais;

  - Statybinis ilgis dėl ribotos montavimo vietos neturi viršyti žemiau nurodytų dydžių:

    - DN200 ≤ 400 mm;

    - DN300 ≤ 500 mm;

    - DN400 ≤ 600 mm;

    - DN500 ≤ 700 mm;

    - DN600 ≤ 800 mm.

  - Darbinė terpė – termofikacinis vanduo;

  - Maksimalus darbinis slėgis prie 150 ºС terpės temperatūros ne mažiau kaip 2,5 MPa;

  - Sklendės sandarumo klasė – A klasė pagal standarto EN 12266-1,2 arba lygiaverčio standarto reikalavimus, visiškas sandarumas iš abiejų pusių;

  - Sklendės koto sandarinimui - grafitas;

  - Korpuso žymėjimas – gamyklinis Nr., korpuso medžiagos markė, PN (leistinas slėgis), DN (sąlyginis diametras), T (leistina temperatūra), CE ženklas;

  - Sklendės valdymas – elektrinė pavara;

  - Pristatant sklendes pateikiama: pasai ir/ar testavimo sertifikatai pagal EN 10204 3.1 arba lygiaverčio standarto reikalavimus, eksploatacinių savybių deklaracija;

  - Sklendės turi būti komplektuojamos su atsakomaisiais plieniniais flanšais su atvamzdžiu (kakleliu), standartas EN 1092-1 arba lygiavertis, plieno markė P250GH arba lygiaverčių savybių.

- Techniniai reikalavimai įvirinamoms sklendėms ir jų poreikis tiekimui 11 punkto apimtyje:

  - Diametras ir kiekiai:

    - DN700 – reikalingas kiekis 2 vnt.

  - Slėgis  PN-2,5 MPa;

  - Temperatūra maksimali ≥ 150 ºС

  - Korpusas atlietas iš anglinio plieno 1.0619 arba lygiaverčio;

  - Sklendės turi būti pilno pralaidumo ir jų uždoris neturi sudaryti papildomo hidraulinio pasipriešinimo;

  - Uždoris – elastingos konstrukcijos (flexible wedge);

  - Velenas (špindelis) – išsitraukiantis į viršų, pagamintas iš korozijai atsparaus plieno;

  - Sandarinimo paviršių (nuimamos ir keičiamos sklendės dalys, kurios liečiasi su srauto terpe) medžiaga – nerūdijantis plienas vadovaujantis standarto API600 (API TRIM No8) arba lygiaverčio standarto reikalavimais;

  - Statybinis ilgis dėl ribotos montavimo vietos ≤ 900 mm;

  - Darbinė terpė – termofikacinis vanduo;

  - Maksimalus darbinis slėgis prie 150 ºС terpės temperatūros ne mažiau kaip 2,5 MPa;

  - Sklendės sandarumo klasė – A klasė pagal standarto EN 12266-1,2 arba lygiaverčio standarto reikalavimus, visiškas sandarumas iš abiejų pusių;

  - Sklendės koto sandarinimui – grafitas arba kita medžiaga atitinkanti terpės temperatūrą;

  - Korpuso žymėjimas – gamyklinis Nr., korpuso medžiagos markė, PN (leistinas slėgis), DN (sąlyginis diametras), T (leistina temperatūra), CE ženklas;

  - Sklendės valdymas – elektrinė pavara;

  - Pristatant sklendes pateikiama: pasai ir/ar testavimo sertifikatai pagal EN 10204 3.1 arba lygiaverčio standarto reikalavimus, eksploatacinių savybių deklaracija;

- Techniniai reikalavimai elektrinėms pavaroms:

  - Pavara išmanioji su LCD ekranu pavaros padėties indikacijai bei programavimo/nustatymo darbams atlikti, su Bluetooth ryšio palaikymu;

  - Pavaros maitinimas – 3~400 V, 50 Hz;

  - Papildomas išorinis 24 VDC modulis pavaros valdymo bloko maitinimui dingus trifaziam maitinimui.

  - Darbo režimas pagal IEC 60034 – S2-15 min. (darbo režimas atidaryta – uždaryta);

  - Pavaros variklio komutavimas – tiristorinis;

  - Pavaros sukimo momentas paskaičiuotas prie maksimalių darbo režimo  apkrovimų su +25% atsarga.

  - Mechaninis pavaros padėties indikatorius;

  - Elektroninis pozicionierius;

  - Pavaros galinių padėčių jungikliai ir sukimo momento jungikliai yra derinami neatidarinėjant gaubto (angl. Non- intrusive);

  - Vietinio ir nuotolinio valdymo įranga:

rankinis – šturvalinė/rankinė pavara;

vietinis – vietinio valdymo įranga (režimo raktas - vietinis/išjungta/nuotolinis, vietinio valdymo mygtukai – atidaryti/stop/uždaryti,  gedimo ir galinių padėčių indikacija);

nuotolinis – PROFINET;

  - Apsaugos laipsnis ≥ IP 68;

  - Pavaros variklio termoapsauga;

  - Automatinė apsauga/koreliacija sukimo padėčiai esant neteisingam fazės pajungimui;

  - Aplinkos temperatūra nemažesnio intervalo nei nuo -30 iki +70 °C;

  - Apsauga nuo korozijos pagal EN ISO 12944-2 ar lygiavertį standartą;

  - Gaminys turi turėti CE žymėjimą;

  - Prieš užsakant termofikacines sklendes turi būti pateikti sklendžių ir pavarų gamintojų Techninių duomenų aprašai (Data Sheet). Turi būti pateikti gamintojų pavaros sukimo momento parinkimo skaičiavimai;

- Techniniai reikalavimai apėjimo ir drenažo nuvedimo ventiliams ir jų poreikis tiekimui 1 ÷ 13 punktų apimtyje:

  - Darbinis agentas – termofikacinis vanduo;

  - Korpuso medžiaga: nelegiruotas plienas 1,0345 arba lygiavertis;

  - Rutulio medžiaga: nerūdijantis plienas 1,4301 arba lygiavertis;

  - Lizdo medžiaga: PTFE+C arba lygiavertė;

  - Štoko medžiaga: austenitinis plienas 1,4305 arba lygiavertis;

  - Štoko sandariklio medžiaga: fluoro guma FPM/Viton arba lygiavertė;

  - Drenavimo sklendės turi būti numatytos su užsukamomis movomis;

  - Rutulio medžiaga – nerūdijantis plienas;

  - Slėgis ≥ PN25;

  - Temperatūra ≥ 200℃;

  - Valdymas – rankinis;

  - Prijungimas – privirinama;

  - Diametras ir kiekiai:

    - DN20 – reikalingas kiekis 21 vnt.;

    - DN32 – reikalingas kiekis 22 vnt.;

    - DN50 – reikalingas kiekis 2 vnt.;

    - DN100 –  – reikalingas kiekis 2 vnt..

- Reikalavimai suvirinimo ir montavimo darbams:

  - Tiekėjas (rangovas)  privalo būti įdiegęs veiksmingą suvirinimo kokybės užtikrinimo sistemą. Sistema turi būti paremta visais suvirinimo proceso atitikimo standarto LST EN ISO 3834-2:2006 ar lygiaverčio standarto reikalavimus ir juos atitikti. Tiekėjas (rangovas)  turi paskirti už suvirinimo proceso atitikimą atsakingą asmenį (suvirinimo koordinatorių), kuris koordinuos ir (arba) prižiūrės suderintą suvirinimo proceso kokybės užtikrinimo sistemą ir (arba) programą.

  - Suvirintojai turi turėti savo asmeninį žymeklį, kuris turi būti užrašomas į suvirinimo formuliarą, kad būtų matoma kiekvieno suvirintojo darbų apimtis.

  - Visoms suvirinimo siūlėms turi būti sudaryti suvirinimo procedūrų aprašai (SPA) pagal LST EN ISO 15609-1:2019 ar lygiaverčio reikalavimus ir pateikti Perkančiajam subjektui. Perkančiojo subjekto patvirtintos SPA kopijos turi būti pas suvirintoją. Suvirinimas atliekamas pagal patvirtinto SPA reikalavimus. Visi pakeitimai turi būti suderinti su Perkančiuoju subjektu.

  - Prieš suvirinimo darbus Tiekėjas (rangovas) pateikia suderinimui sekančią dokumentaciją:

    - personalo kvalifikacinių pažymėjimų kopijas;

    - suvirinimo procedūrų aprašą;

    - suvirinimo procedūros patvirtinimo protokolą;

    - suvirinimo siūlių formuliarą (formuliarus paruošia Tiekėjas);

    - naudojamų medžiagų sertifikatus;

    - suvirinimo medžiagų sertifikatus.

  - Prieš suvirinimą turi būti atlikta:

    - naudojamų medžiagų identifikacija;

    - suvirinimo medžiagų identifikacija;

    - suvirinimo sąlygų patikrinimas;

    - suvirinimo medžiagų laikymo darbo vietoje patikrinimas.

  - Suvirinimo sujungimų patikrinimą neardančiais metodais (rentgenu arba, suderinus su perkančiuoju subjektu, ultragarsu) Tiekėjo sąskaita atliks Tiekėjo pasamdyta sertifikuota laboratorija.

  - Sklendžių montavimo vietoje vamzdžius padengti antikorozine danga. Antikorozinio padengimo remonto technologija, dangos tipas ir markė turi būti parinkti, kad atitiktų šiems reikalavimas:

    - padengiamo paviršiaus temperatūra -40 ÷ +150 °C;

    - aplinkos santykinė oro drėgmė 50 ÷ 100 %;

    - paviršiaus korozijos laipsnis – A, B pagal ISO-8501-1.

  - Sumontuotas sklendes ir kolektorių sklendžių montavimo vietose izoliuoti akmens vata ir apskardinti. Izoliacijos storis ne mažiau 100mm. Skaičiuotinas šilumos laidumo koeficientas  <0,04 W/m·K, tankis ~80 kg/m³.

- Reikalavimai nacionaliniam saugumui užtikrinti:

  - AB „Klaipėdos energija“ yra Perkantysis subjektas, veikiantis srityse, kurios laikomos nacionaliniam saugumui užtikrinti strategiškai svarbių ūkio sektorių dalimi, todėl vadovaujantis KSPĮ 50 str. 9 dalimi nei darbų apimtyje nei techniniame – darbo projekte neturi būti naudojamos ar numatomos ir projektuojamos medžiagos ir įrenginiai iš valstybių ar teritorijų, kurių tiekėjai, jų subtiekėjai, ūkio subjektai, kurių pajėgumais yra remiamasi, gamintojai, techninės ar programinės įrangos priežiūrą ir palaikymą vykdantys asmenys ar juos kontroliuojantys asmenys nelaikomi patikimais, sąrašo.

- Terminai:

  - TERMOFIKACINIŲ SKLENDŽIŲ PIRKIMAS SU MONTAVIMO PASLAUGOMIS: Tiekėjas visas Prekes turi pristatyti  ir sumontuoti per 17 mėn. nuo sutarties įsigaliojimo dienos.

  - RECIRKULIACINIŲ SIURBLIŲ SKLENDĖS: Tiekėjas Prekes turi pristatyti  per 6 mėn. nuo sutarties įsigaliojimo dienos.

  - Priklausomai nuo Prekių tiekimo terminų, ne šildymo sezono metu gautos termofikacinės sklendės turi būti nedelsiant montuojamos. Sklendžių montavimą galima atlikti tik ne šildymo sezono metu ir suderinus su perkančiuoju subjektu.

- Pateikiami dokumentai:

  - Rangovas pateikia Užsakovui šiuos dokumentus;

    - Pristatytoms sklendėms pateikiami: pasai ir/ar testavimo sertifikatai pagal EN 10204 3.1 arba lygiaverčio standarto reikalavimus, eksploatacinių savybių deklaracija;

    - Pristatytoms prekėms turi būti pateikti gaminių kilmės sertifikatai patvirtinantys sklendžių ir prie jų montuojamų pavarų kilmę;

    - Kartu su pasiūlymu turi būti pateikti sklendžių ir pavarų gamintojų techninių duomenų aprašai (Data Sheet).

    - Sklendės privalo būti sertifikuotos pagal PED 2014/68/ES direktyvą ir turėti CE ženklinimą.

    - Medžiagų atitikties sertifikatai.

    - Sklendžių ir jų sumontavimo paslaugų priėmimo – perdavimo aktas patvirtinantis Prekių ir jų sumontavimo paslaugų užbaigimą ir kokybę.

- Pirkimui taikomi aplinkosauginiai reikalavimai:

    - Prekėms taikomas Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos (toliau – Tvarkos) aprašo 4.4.4.4 papunktyje nurodytas ilgaamžiškumo kriterijus.

    - Tiekėjas turi pasiūlyti ne mažiau nei 6 mėnesiais ilgesnį garantinį laikotarpį nei standartinis 24 mėnesių garantinis laikotarpis.

- Garantija:

    - Garantinis laikotarpis pradedamas skaičiuoti nuo ,,Priėmimo – perdavimo akto“ pasirašymo datos;

    - Rangovas pateikdamas pasiūlymą patvirtina, kad montuojamos sklendės yra tinkamos naudoti pagal jų tikslinę paskirtį, kad nėra paslėptų sklendžių trūkumų, dėl kurių sklendžių nebūtų galima naudoti pagal jų tikslinę paskirtį arba dėl kurių sumažėtų jų naudingumas.

Mechanikos grupės vadovas                                                                      Egidijus Gotautas