„Įvairūs siurbliai“

Pirkimo ID 2359367

Pirkimo sąlygų paaiškinimas-patikslinimas Nr. 1

Perkantysis subjektas atsako į tiekėjų pateiktus klausimus.

| Eil. Nr. | Tiekėjų klausimai | Perkančiojo subjekto atsakymai |
| --- | --- | --- |
| 1. | Pirkimo sąlygų 4 pirkimo dalyje (Seepex BN 35-12S) lentelėje nurodyta, kad perkamos prekės statorius turi būti NBR (Perbunan) tipo. Dviejų dalių išardomas, mobilus - veržiamas esant nusidėvėjimui (gyvavimo ciklui prailginti). Prašome patikslinti ar turima omenyje, kad siurblio statoriaus guminė (NBR (Perbunan)) dalis turi būti padalinta į dvi lygias dalis išilgai statoriaus, o norint prailginti gyvavimo ciklą veržiamas 4 vnt. metalinių detalių (statoriaus veržimo plokštė) pagalba visu statoriaus paviršiaus plotu tolygiai apskritimu 360o? Ar galima siūlyti pigesnės technologijos siurblius, kurių statorius (guminė dalis) yra vientisas, apgaubiamas gaubtu, o veržimas vyksta gumos gniuždymo principu t.y. veržiamas ašine kryptimi taip sudarant guminės dalies gniuždymą į metalines dalis, kurios apgaubia statoriaus guminę dalį. | Pirkimo techninėje specifikacijoje nurodytas reikalavimas, kad siurblio statorius turi būti NBR (Perbunan) tipo, dviejų dalių, išardomas ir mobilus. Siurblio korpusas (konstrukcija) turi būti sudarytas iš dviejų dalių- tai yra išardoma konstrukcija, kuri leidžia lengvą prieigą prie statoriaus keitimui ar priežiūrai. Taip pat turi būti numatyta galimybė veržti vidinę statoriaus dalį (guminę), siekiant kompensuoti jos nusidėvėjimą ir tokiu būdu prailginti visos detalės gyvavimo ciklą. Konkretus veržiamų vietų (taškų) skaičius specifikacijoje nėra įvardytas ir nėra esminis vertinimo kriterijus, tačiau būtina. |
| 2. | Ketiname dalyvauti visose jūsų konkurso paskelbtose dalyse. Dėl didelės apimties ir apkrovimo gamintojai nespėja apdoroti ir pateikti pasiūlymų laiku. Prašome atidėti pasiūlymo pateikimo terminą iki 2025 05 14. | Pasiūlymų pateikimo terminas pratęsiamas iki 2025-05-14 9:00 val. |
| 3. | Pirkimo sąlygų 2 priede „Techninė specifikacija“ 3.2 punkte nurodyta: Siurblio darbo ratas – ketus. Gamintojas nurodė, kad LNEE 50-160/55 negali būti su ketiniu darbo ratu. Tik didesnių siurblių (nuo LNEE80) darbo ratai standartiškai yra ketiniai, o pagal nurodytus techninius duomenis gali būti bronzinis arba iš nerūdijančio plieno. Siurblio pavadinime LNEE 50-160/55/P25VCS4 raidė S - reiškia nerūdijinacio plieno darbo ratą (fabricated stainless steel_). Toks, koks ir nurodytas pirkimo sąlygose (Pirkimo sąlygų 2 priedo 3.3 punktas). | II pirkimo dalies pirkimo sąlygų 2 priede „Techninė specifikacija“ 3.2. punkte nurodytas reikalavimas „Siurblio darbo ratas- ketus“ koreguojamas ir išdėstomas sekančiai: „Siurblio darbo ratas turi būti pagamintas iš nerūdijančio plieno“ Aktualūs dokumentai pridedami pirkimo dokumentų skiltyje. |
| 4. | Kitas 3.2 bendrųjų reikalavimų punktas: Efektyvumo indeksas ne mažiau 0,7 (MEI). Gamintojas nurodė, kad šiems siurbliams pagal EU direktyvas jis nėra taikomas: MEI: N.A. - according to Ecodesign Directive 2009/125/EC and Regulation (EU) No.547/2012 Prašome patikslinti sąlygas. Dėkoju. | II pirkimo dalies pirkimo sąlygų 2 priede „Techninė specifikacija“ 3.2. punkte nurodytas reikalavimas -„Efektyvumo indeksas ne mažiau 0,7 (MEI)“ naikinamas. Šių duomenų nurodyti nereikia. Aktualūs dokumentai pridedami pirkimo dokumentų skiltyje. |
| 5. | Pirkimo sąlygų II dalyje techninėje specifikacijoje 3.2 „Bendrieji techniniai duomenys, reikalavimai“ efektyvumo indeksas neatitinka siurblio parametrų. Nurodytas siurblio MEI (ne mažiau 0,7) neatitinka gamintojo nurodytų parametrų ≥0,40 (1 priedas, 22 psl.). Prašau pakeisti techninę specifikaciją. | Žr. atsakymą Nr. 4 |