## Lapas1
Techninės specifikacijos priedas
Vamzdynai, jų elementai, fasoninės ir jungiamosios dalys
TECHNINIS PASIŪLYMAS IR ĮKAINIAI
Eil. Nr. | Pavadinimas, parametrai | Prekei keliami techniniai reikalavimai | Siūlomi techniniai parametrai - pildo Tiekėjas | Mato vnt. | Kiekis | Vieno vieneto įkainis, Eur be PVM - pildo Tiekėjas
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7
1. Vamzdynai ir vamzdynų elementai
1.1. Apžiūros šulinėliai PP/PVC-U
DN 315 |  | Standartas - LST EN 13598 arba lygiavertis. Dugno (kinetės) medžiaga - PE/PP Šachtinio vamzdžio medžiaga - PP/PVC-U. Protarpinės vamzdžių perėjimui per šulinio sienutę turi atitikti LST ISO 4435:2004 arba lygiavertį standartą. Sandarinimo žiedai turi atitikti LST EN 681-1 arba lygiavertį standartą. Teleskopinė šulinio sistema nurodoma užsakant. Rėmo ir dangčio medžiaga: polipropilenas (apkrovos klasė ne prastensnė nei A15) arba kalusis ketus ne prastesnės kokybės kaip EN-GJS-500 arba lygiavertis. Teleskopinės dalies medžiaga: PE/PP. Apkrovos klasė: • Žaliose eismo zonose, kuriomis naudojasi pėstieji ir dviratininkai, nuosavų namų kiemuose – ne mažiau kaip A15; Žymėjimas: • Medžiaga; • Standartas; • Gamintojo pavadinimas, ženklas; • Nominalus šulinio diametras; • Pagaminimo data. Šulinėlio montavimo gylis iki 6 m. Dokumentai. Pateikti galiojančią eksploatacinių savybių deklaraciją (pagal STR 1.01.04:2015)
1 | Stovas 6 m |  |  | vnt. | 1
Kinetė su tiesia prabėga PVC vamzdžiams
2 | DN 110 |  |  | vnt. | 1
3 | DN 160 |  |  | vnt. | 1
4 | DN 200 |  |  | vnt. | 1
Kinetė su atšakomis PVC vamzdžiams
5 | DN 110 |  |  | vnt. | 1
6 | DN 160 |  |  | vnt. | 1
7 | DN 200 |  |  | vnt. | 1
8 | Polipropileninis dangtis (apkrovos klasė A15) |  |  | kompl. | 1
DN 425
9 | Stovas 6 m |  |  | vnt. | 1
Kinetė su tiesia prabėga PVC vamzdžiams
10 | DN 110 |  |  | vnt. | 1
11 | DN 160 |  |  | vnt. | 1
12 | DN 200 |  |  | vnt. | 1
Kinetė su atšakomis PVC vamzdžiams
13 | DN 110 |  |  | vnt. | 1
14 | DN 160 |  |  | vnt. | 1
15 | DN 200 |  |  | vnt. | 1
16 | Polipropileninis dangtis (apkrovos klasė A15) |  |  | kompl. | 1
1.2. Polietileninių (betranšėjinių PE100-RC+PP) vandentiekio vamzdžiai
17 | DN 75 | Žaliava (pagrindinis vamzdis/apsauginis sluoksnis) - Polietilenas (PE100-RC)/ Polipropilenas (PP). Spalva pagal paskirtį turi atitikti standarto LST EN 12201 reikalavimus. Standartai LST EN 12201-2, PAS 1075 3 Tipas. Vamzdžių sujungimo būdai - PE100-RC gali būti jungiami PE vamzdžiams skirtais sujungti suvirinimo įrengimais, o taip pat elektromovomis. Kontaktinis suvirinimas, elektromovinis, tempimui atspariomis ketaus jungtimis. Darbinis slėgis (PN) nurodoma užsakant: • PN 10 (ne daugiau kaip SDR17); • PN 16 (ne daugiau kaip SDR11). Tankis kg/mᶾ - PE100-RC 956.0-962,0 kg/m3 pagal ISO 1183; Elastingumo modulis - PE100-RC 1000 Mpa pagal ISO 527-2; Minkštėjimo temperatūra - PE100-RC 124 °C; Atsparumas tempimui - PE100-RC 23-25 Mpa pagal ISO 527-2; Montavimas betranšėjiniu (uždaru) metodu. Kitos savybės: Būtini produkto bandymai: • Įpjovos testas (Notch Test) > 8760 h • FNCT (pilnas įpjovos valkšnumo testas) > 8760h • Rutulio testas (taškinės apkrovos testas) > 8760h • Patvirtinta akredituotos kompanijos atitikties sertifikatu PAS 1075 3 tipas. Dokumentai: • Galiojančio eksploatacinių savybių pastovumo sertifikato kopija, lietuvių kalba. • PAS 1075 atitikties sertifikatas, lietuvių arba anglų kalba. • Eksploatacinių savybių deklaracija (pagal STR 1.01.04:2015) |  | m | 1
18 | DN 90 |  |  | m | 1
19 | DN 110 |  |  | m | 1
20 | DN 125 |  |  | m | 1
21 | DN 160 |  |  | m | 1
22 | DN 200 |  |  | m | 1
23 | DN 250 |  |  | m | 1
24 | DN 300 |  |  | m | 1
25 | DN 315 |  |  | m | 1
26 | DN 400 |  |  | m | 1
1.3. Polietileniniai (PE100 RC) slėginiai vamzdžiai
27 | DN 32 | Standartai: LST EN 12201-2 standarto ir PAS 1075 specifikacijų 2 tipo reikalavimus Medžiaga: polietilenas (PE100-RC atspari įtrūkiams (Resistance to Crack)) Pažeidimai ir patikra: dviejų sluoksnių vamzdis turi pasižymėti papildoma gabenimo ir tiesimo metu matomų pažeidimų atpažinimo savybe, bei galimybe patikrinti ar kokybiškai suvirintos vamzdžio siūlės; Dvisluoksnio PE100-RC vamzdžio matmenys, slėgio parametrai ir SDR turi atitikti standartinio PE100 polietileno vamzdžio parametrus. Panaudojimo sritys: geriamo vandens (vandentiekio), savitakinių ir slėginių nuotekų tinklai. Spalva pagal paskirtį turi atitikti standarto LST EN 12201 reikalavimus; Darbinis slėgis - PN 10 (ne daugiau kaip SDR17); Vamzdžių sujungimo būdai: kontaktinis suvirinimas, elektromovinis, tempimui atspariomis ketaus jungtimis; Tankis kg/mᶾ - PE100-RC 956.0-962,0 kg/m3 pagal ISO 1183; Elastingumo modulis - PE100-RC 1000 Mpa pagal ISO 527-2; Minkštėjimo temperatūra - PE100-RC 124 °C; Atsparumas tempimui - PE100-RC 23-25 Mpa pagal ISO 527-2; Montavimas betranšėjiniu (uždaru) metodu. Būtini produkto bandymai: • Įpjovos testas (Notch Test) > 8760 h • FNCT (pilnas įpjovos valkšnumo testas) > 8760h • Rutulio testas (taškinės apkrovos testas) > 8760h • Patvirtinta akredituotos kompanijos atitikties sertifikatu PAS 1075 2 tipas. Žymėjimas: standartas, gamintojas, vamzdžio išorinis skersmuo ir sienelės storis, gaminio SDR skaičius, panaudojimas (P arba W/P), vamzdžio medžiaga, slėgio klasė. Dokumentai: galiojančio eksploatacinių savybių pastovumo sertifikato kopija, lietuvių kalba; PAS 1075 atitikties sertifikatas, lietuvių arba anglų kalba; eksploatacinių savybių deklaracija (pagal STR 1.01.04:2015). |  | m | 1
28 | DN 40 |  |  | m | 1
29 | DN 50 |  |  | m | 1
30 | DN 63 |  |  | m | 1
31 | DN 75 |  |  | m | 1
32 | DN 90 |  |  | m | 1
33 | DN 63 |  |  | m | 1
34 | DN 75 |  |  | m | 1
35 | DN 110 |  |  | m | 1
36 | DN 160 |  |  | m | 1
37 | DN 200 |  |  | m | 1
38 | DN 250 |  |  | m | 1
39 | DN 300 |  |  | m | 1
40 | DN 315 |  |  | m | 1
41 | DN 400 |  |  | m | 1
1.4. Polivinilchlorido (PVC) nuotekų vamzdžiai
42 | DN 110 | Standartai - LST EN 1401-1:2009 arba lygiavertis. Medžiaga - PVC-U. Medžiagos techniniai duomenys: • tankis 1,40 – 1,46 g/cmᶾ • tamprumo modulis - 3000 – 3200 N/mm²; • linijinio plėtimosi koeficientas - 0,7x10-4 °K-1; • šilumos laidumas - 0,15 – 0,21 W/mK; • minkštėjimo temperatūra pagal Vicat‘ą - 79 °C. Darbinė terpė - nuotekos. Nominalūs matmenys Žiedinis vamzdžio standumas ne žemesnės kaip N (SN4) klasės. Kitos savybės: • visiškas vamzdžių paviršiaus atsparumas korozijai; • didelis cheminis atsparumas daugeliui cheminių medžiagų; • didelis atsparumas trinčiai; • žymiai mažesnis vamzdžių iš PVC-U svoris lyginant su keraminiais, betoniniais ir ketaus vamzdžiais; • lygus vidinis vamzdžių paviršius. Dokumentai: • Pateikti galiojančio eksploatacinių savybių pastovumo sertifikato kopiją lietuvių kalba; • Pateikti eksploatacinių savybių deklaraciją (pagal STR 1.01.04:2015). |  | m | 1
43 | DN 160 |  |  | m | 1
44 | DN 200 |  |  | m | 1
45 | DN 250 |  |  | m | 1
46 | DN 315 |  |  | m | 1
47 | DN 400 |  |  | m | 1
1.5. Polivinilchlorido (PVC) nuotekų vamzdžių jungiamosios dalys
DN 110 |  | Standartai - LST EN 1401-1:2009 arba lygiavertis. Medžiaga - PVC-U. Medžiagos techniniai duomenys: • tankis 1,40 – 1,46 g/cmᶾ • tamprumo modulis - 3000 – 3200 N/mm²; • linijinio plėtimosi koeficientas - 0,7x10-4 °K-1; • šilumos laidumas - 0,15 – 0,21 W/mK; • minkštėjimo temperatūra pagal Vicat‘ą - 79 °C. Darbinė terpė - nuotekos. Nominalūs matmenys Žiedinis vamzdžio standumas ne žemesnės kaip N (SN4) klasės. Kitos savybės: • visiškas vamzdžių paviršiaus atsparumas korozijai; • didelis cheminis atsparumas daugeliui cheminių medžiagų; • didelis atsparumas trinčiai; • lygus vidinis vamzdžių paviršius. Dokumentai: • Pateikti galiojančio eksploatacinių savybių pastovumo sertifikato kopiją lietuvių kalba; • Pateikti eksploatacinių savybių deklaraciją (pagal STR 1.01.04:2015).
48 | alkūnė 90° |  |  | vnt. | 1
49 | alkūnė 45° |  |  | vnt. | 1
50 | alkūnė 30° |  |  | vnt. | 1
51 | alkūnė 15° |  |  | vnt. | 1
52 | trišakis 45° |  |  | vnt. | 1
53 | dviguba mova |  |  | vnt. | 1
DN 160
54 | alkūnė 90° |  |  | vnt. | 1
55 | alkūnė 45° |  |  | vnt. | 1
56 | alkūnė 30° |  |  | vnt. | 1
57 | alkūnė 15° |  |  | vnt. | 1
58 | trišakis 45° |  |  | vnt. | 1
59 | dviguba mova |  |  | vnt. | 1
60 | perėjimas 160/110 |  |  | vnt. | 1
DN 200
61 | alkūnė 90° |  |  | vnt. | 1
62 | alkūnė 45° |  |  | vnt. | 1
63 | alkūnė 30° |  |  | vnt. | 1
64 | alkūnė 15° |  |  | vnt. | 1
65 | trišakis 45° |  |  | vnt. | 1
66 | dviguba mova |  |  | vnt. | 1
67 | perėjimas 200/160 |  |  | vnt. | 1
68 | perėjimas 200/110 |  |  | vnt. | 1
DN 250
69 | alkūnė 90° |  |  | vnt. | 1
70 | alkūnė 45° |  |  | vnt. | 1
71 | alkūnė 30° |  |  | vnt. | 1
72 | alkūnė 15° |  |  | vnt. | 1
73 | trišakis 45° |  |  | vnt. | 1
74 | dviguba mova |  |  | vnt. | 1
75 | perėjimas 250/200 |  |  | vnt. | 1
76 | perėjimas 250/160 |  |  | vnt. | 1
DN 315
77 | alkūnė 90° |  |  | vnt. | 1
78 | alkūnė 45° |  |  | vnt. | 1
79 | alkūnė 30° |  |  | vnt. | 1
80 | alkūnė 15° |  |  | vnt. | 1
81 | trišakis 45° |  |  | vnt. | 1
82 | dviguba mova |  |  | vnt. | 1
83 | perėjimas 315/250 |  |  | vnt. | 1
84 | perėjimas 315/200 |  |  | vnt. | 1
DN 400
85 | alkūnė 90° |  |  | vnt. | 1
86 | alkūnė 45° |  |  | vnt. | 1
87 | alkūnė 30° |  |  | vnt. | 1
88 | alkūnė 15° |  |  | vnt. | 1
89 | trišakis 45° |  |  | vnt. | 1
90 | dviguba mova |  |  | vnt. | 1
91 | perėjimas 400/315 |  |  | vnt. | 1
92 | perėjimas 400/250 |  |  | vnt. | 1
1.6. Polipropileniniai (PP) lygiasieniai nuotekų vamzdžiai
93 | DN 110 | Standartai: LST EN 13476-2; Vamzdžio medžiaga: polipropilenas (PP) trisluoksnis; Tankis: 0,9-0,91 g/cm³ pagal LST EN ISO 1183; Tamprumo modulis: 1700-1850 MPa pagal LST EN ISO 178; Žiedinis standumas: ≥SN8 pagal LST EN ISO 9969; Lydymosi indeksas: 0,3 g/10 min pagal LST EN ISO 1133; Linijinis plėtimasis: 0,1 mm/m ºC pagal VDE 0304; Žiedinis lankstumas: RF30 (30 % deformacija be pažeidimų) pagal DIN EN ISO 19368; Atsparumas smūgiams: prie - 10ºC (⎈ - ledo kristalo ženklas - ice crystal), pagal LST EN 1411; Vamzdžių jungties sandarumas: iki 0,5 bar; Ilgalaikis atsparumas temperatūrai iki +45°C diametrams iki DN200 ir iki +35°C didesniems diametrams; Trumpalaikis atsparumas temperatūrai nuo -40°C iki +95°C; Darbinė terpė - nuotekos; Vamzdžio movos - vamzdžių movose turi būti fiksuotos guminės žiedinės tarpinės sustiprintos plastikiniu žiedu, kurios pagal LST EN 13476-2 standarto reikalavimus užtikrina patikimą vamzdžių jungties sandarumą iki 0,5 bar; Cheminis poveikis: PP vamzdžiai, sujungimo elementai ir guminės tarpinės turi būti atsparūs agresyvioms medžiagoms esančioms nuotekose, nuo pH2 (rūgštys) iki pH12 (šarmai). Vidinis ir išorinis sluoksniai lygūs; Panaudojimo būdas: tiesti savitakinių nuotekų tinklus atviruoju tranšėjiniu būdu su smėlio pagalve ir užpylimu. Tinka kloti prie žemų oro temperatūrų, iki -10ºC ilgaamžiškumas; Galiojanti eksploatacinių savybių pastovumo sertifikato kopija lietuvių kalba; Eksploatacinių savybių deklaracija (pagal STR 1.01.04:2015). |  | m | 1
94 | DN 160 |  |  | m | 1
95 | DN 200 |  |  | m | 1
96 | DN 250 |  |  | m | 1
97 | DN 315 |  |  | m | 1
98 | DN 400 |  |  | m | 1
1.7. Polipropileniniai (PP) gofruoti nuotekų vamzdžiai
99 | DN 160 | Standartas - LST EN 13476-3; Vamzdžio medžiaga: • polipropilenas (PP), kuris užtikrina aukštą elastingumo modulį (pagal Jungą), bei žiedo standumą SN8 arba SN16; • PP gofruoti nuotekų vamzdžiai turi atitikti LST EN 13476-3 standarto reikalavimus; • Išorinis sluoksnis gofruotas, vidinis lygus; Tankis 0,9-0,91 g/cm³; Tamprumo modulis 1700-1850 MPa pagal LST EN ISO 178; Žiedinis standumas ≥SN8, ≥SN16 pagal LST EN ISO 9969; Žiedo lankstumas RF30 (30 % deformacija be pažeidimų) pagal DIN EN ISO 19368; Kitos savybės - tinka visoms pakloto medžiagoms pagal LST EN 1610. Atliekant montavimo darbus vamzdžiai pjaunami be specialių priedų. 100% perdirbamas; Darbinė terpė - nuotekos; Cheminis poveikis - PP vamzdžiai, sujungimo elementai ir guminės tarpinės turi būti atsparūs agresyvioms medžiagoms esančioms nuotekose, nuo pH2 (rūgštys) iki pH12 (šarmai); Panaudojimo būdas: tiesti savitakinių nuotekų tinklus atviruoju tranšėjiniu būdu su smėlio pagalve ir užpylimu, tinka tiesti prie žemų oro temperatūrų iki - 10ºC ilgaamžiškumas; Dokumentai: galiojančio eksploatacinių savybių pastovumo sertifikato kopija lietuvių kalba ir eksploatacinių savybių deklaracija (pagal STR 1.01.04:2015). |  | m | 1
100 | DN 200 |  |  | m | 1
101 | DN 250 |  |  | m | 1
102 | DN 315 |  |  | m | 1
103 | DN 400 |  |  | m | 1
2. Tinklų armatūra, fasoninės ir kitos dalys
2.1. Polietileno (PE) vandentiekio vamzdžių movinio suvirinimo jungiamosios dalys
Mova (DN) |  | Standartai - LST EN 12201-3:2011+A1:2013 arba lygiavertis; Medžiaga - PE100; Darbinė terpė - geriamasis vanduo; Darbinė temperatūra - nuo + 5 iki + 20° C; Darbinis slėgis (PN) - ≥10 bar; Vamzdžių skersmens ir sienelės storio santykis - (SDR) SDR17; SDR11; Jungties suvirinimo būdas - elektrinis, suvirinimo įtampa nuo 8 iki 48 V; Gaminio ženklinimas: • Standarto numeris; • Gamintojo pavadinimas arba logotipas; • Matmuo (nominalus skersmuo DN, mm); • SDR serija; • Gaminio medžiagos žaliava ir jos žymuo; • Slėgio klasė (bar); • Gamintojo informacija (unikalus numeris ir brūkšninis kodas pagal ISO 13950 arba lygiavertį standartą, informacijos nuskaitymui suvirinimo aparatams su nuskaitymo skaneriais). Dokumentai: • Eksploatacinių savybių deklaraciją (pagal STR 1.01.04:2015 lietuvių kalba); • Europos Sąjungoje galiojantis higieninis pažymėjimas (lietuvių arba anglų k.)
104 | 32 |  |  | vnt. | 1
105 | 40 |  |  | vnt. | 1
106 | 50 |  |  | vnt. | 1
107 | 63 |  |  | vnt. | 1
108 | 75 |  |  | vnt. | 1
109 | 90 |  |  | vnt. | 1
110 | 110 |  |  | vnt. | 1
111 | 160 |  |  | vnt. | 1
112 | 200 |  |  | vnt. | 1
Redukuota mova (DN,)
113 | 40 x 32 |  |  | vnt. | 1
114 | 50 x 32 |  |  | vnt. | 1
115 | 50 x 40 |  |  | vnt. | 1
116 | 63 x 32 |  |  | vnt. | 1
117 | 63 x 40 |  |  | vnt. | 1
118 | 63 x 50 |  |  | vnt. | 1
119 | 75 x 63 |  |  | vnt. | 1
120 | 90 x 50 |  |  | vnt. | 1
121 | 90 x 63 |  |  | vnt. | 1
122 | 90 x 75 |  |  | vnt. | 1
123 | 110 x 63 |  |  | vnt. | 1
124 | 110 x 90 |  |  | vnt. | 1
125 | 160 x 110 |  |  | vnt. | 1
Alkūnė 90° (DN)
126 | 32 |  |  | vnt. | 1
127 | 40 |  |  | vnt. | 1
128 | 50 |  |  | vnt. | 1
129 | 63 |  |  | vnt. | 1
130 | 75 |  |  | vnt. | 1
131 | 90 |  |  | vnt. | 1
132 | 110 |  |  | vnt. | 1
133 | 160 |  |  | vnt. | 1
134 | 200 |  |  | vnt. | 1
Alkūnė 45° (DN)
135 | 32 |  |  | vnt. | 1
136 | 40 |  |  | vnt. | 1
137 | 50 |  |  | vnt. | 1
138 | 63 |  |  | vnt. | 1
139 | 75 |  |  | vnt. | 1
140 | 90 |  |  | vnt. | 1
141 | 110 |  |  | vnt. | 1
142 | 160 |  |  | vnt. | 1
143 | 200 |  |  | vnt. | 1
Trišakis (DN)
145 | 75 |  |  | vnt. | 1
146 | 90 |  |  | vnt. | 1
147 | 110 |  |  | vnt. | 1
148 | 160 |  |  | vnt. | 1
149 | 200 |  |  | vnt. | 1
Perėjimas PE-HD/plienas (DN)
150 | 40 x 32 |  |  | vnt. | 1
151 | 50 x 40 |  |  | vnt. | 1
152 | 63 x 50 |  |  | vnt. | 1
153 | 75 x 65 |  |  | vnt. | 1
154 | 90 x 80 |  |  | vnt. | 1
155 | 110 x 100 |  |  | vnt. | 1
156 | 160 x 150 |  |  | vnt. | 1
157 | 200 x 200 |  |  | vnt. | 1
Perėjimas PE-HD/žalvaris su išoriniu sriegiu (DN)
158 | 32 x 1" |  |  | vnt. | 1
159 | 32 x 1 1/4" |  |  | vnt. | 1
160 | 32 x 1 1/2" |  |  | vnt. | 1
161 | 40 x 1" |  |  | vnt. | 1
162 | 40 x 1 1/4" |  |  | vnt. | 1
163 | 40 x 1 1/2" |  |  | vnt. | 1
164 | 40 x 2" |  |  | vnt. | 1
165 | 50 x 1" |  |  | vnt. | 1
166 | 50 x 1 1/4 |  |  | vnt. | 1
167 | 50 x 1 1/2 |  |  | vnt. | 1
168 | 50 x 2" |  |  | vnt. | 1
169 | 63 x 1 1/4" |  |  | vnt. | 1
170 | 63 x 1 1/2" |  |  | vnt. | 1
171 | 63 x 2" |  |  | vnt. | 1
172 | 75 x 2" |  |  | vnt. | 1
173 | 75 x 2 1/2" |  |  | vnt. | 1
2.2. Polietileno (PE) vandentiekio vamzdžių mechaninės jungiamosios dalys
Dviguba mova (DN) |  | Standartai - LST EN 12201-3:2011+A1:2013 arba lygiavertis; Medžiaga -PE (polietilenas) arba lygiavertis; Darbinė terpė - geriamasis vanduo; Darbinė temperatūra - nuo + 5 iki + 20° C; Darbinis slėgis (PN) -≥16 bar; Sandarinimo medžiaga: EPDM arba NBR, atitinkanti LST EN 681-1 (elastomeriniai tarpikliai) standartą arba lygiavertė medžiaga, tinkama šaltam geriamam vandeniui; Spalva - juoda arba mėlyna (galima juodos ir mėlynos spalvos kombinacija); Gaminio ženklinimas: • Gamintojo pavadinimas arba logotipas; • Matmuo (nominalus skersmuo DN, mm); • Slėgio klasė (bar); • Medžiaga Dokumentai: • Eksploatacinių savybių deklaraciją (pagal STR 1.01.04:2015 lietuvių kalba); • Europos Sąjungoje galiojantis higieninis pažymėjimas (lietuvių arba anglų k.)
174 | 20 |  |  | vnt. | 1
175 | 25 |  |  | vnt. | 1
176 | 32 |  |  | vnt. | 1
177 | 40 |  |  | vnt. | 1
178 | 50 |  |  | vnt. | 1
179 | 63 |  |  | vnt. | 1
Redukuota mova (DN)
180 | 25 - 20 |  |  | vnt. | 1
181 | 32 - 20 |  |  | vnt. | 1
182 | 32 - 25 |  |  | vnt. | 1
183 | 40 - 25 |  |  | vnt. | 1
184 | 40 - 32 |  |  | vnt. | 1
185 | 50 - 25 |  |  | vnt. | 1
186 | 50 - 32 |  |  | vnt. | 1
187 | 50 - 40 |  |  | vnt. | 1
188 | 63 - 40 |  |  | vnt. | 1
189 | 63 - 50 |  |  | vnt. | 1
Aklė (DN)
190 | 20 |  |  | vnt. | 1
191 | 25 |  |  | vnt. | 1
192 | 32 |  |  | vnt. | 1
193 | 40 |  |  | vnt. | 1
194 | 50 |  |  | vnt. | 1
195 | 63 |  |  | vnt. | 1
Jungtis su išoriniu sriegiu (DN)
196 | 20 - 1/2" |  |  | vnt. | 1
197 | 20 - 3/4" |  |  | vnt. | 1
198 | 25 - 1/2" |  |  | vnt. | 1
199 | 25 - 1" |  |  | vnt. | 1
200 | 32 - 1" |  |  | vnt. | 1
201 | 40 - 1" |  |  | vnt. | 1
202 | 50 - 2" |  |  | vnt. | 1
203 | 63 - 2" |  |  | vnt. | 1
Jungtis su vidiniu sriegiu (DN)
204 | 20 - 1/2" |  |  | vnt. | 1
205 | 20 - 3/4" |  |  | vnt. | 1
206 | 25 - 1/2" |  |  | vnt. | 1
207 | 25 - 1" |  |  | vnt. | 1
208 | 32 - 1" |  |  | vnt. | 1
209 | 40 - 1" |  |  | vnt. | 1
210 | 50 - 2" |  |  | vnt. | 1
211 | 63 - 2" |  |  | vnt. | 1
Alkūnė (DN)
212 | 20 |  |  | vnt. | 1
213 | 25 |  |  | vnt. | 1
214 | 32 |  |  | vnt. | 1
215 | 40 |  |  | vnt. | 1
216 | 50 |  |  | vnt. | 1
217 | 63 |  |  | vnt. | 1
Trišakis (DN)
218 | 20 |  |  | vnt. | 1
219 | 25 |  |  | vnt. | 1
220 | 32 |  |  | vnt. | 1
221 | 40 |  |  | vnt. | 1
222 | 50 |  |  | vnt. | 1
223 | 63 |  |  | vnt. | 1
Redukuotas trišakis (DN)
224 | 25 - 20 - 25 |  |  | vnt. | 1
225 | 32 - 25 - 32 |  |  | vnt. | 1
226 | 40 - 32 - 40 |  |  | vnt. | 1
227 | 50 - 32 - 50 |  |  | vnt. | 1
228 | 50 - 40 - 50 |  |  | vnt. | 1
229 | 63 - 50 - 63 |  |  | vnt. | 1
2.3. Tempimui atsparios PE/PVC vamzdžių jungtys
230 | DN 50 | Standartai - LST EN 12842:2012 arba lygiavertis. Darbinė terpė - geriamasis vanduo, nuotekos. Darbinės terpės temperatūra - 5 °C iki +20 °C. Darbinis slėgis - ≥ 16 bar. Panaudojimas - visų tipų PE/PVC vamzdžiams. Montavimo aplinka - gruntas, šuliniai, patalpa. Pajungimo būdas - flanšinis. Flanšai turi atitikti LST EN 1092-2 arba lygiavertį standartą, pragręžti pagal PN10 (PN16 papildomu užsakymu). Sandarinimas - EPDM arba NBR, atitinkanti LST EN 681-1 (elastomeriniai tarpikliai ar kita lygiavertė medžiaga) arba lygiavertį standartą. Korpuso medžiaga - kalusis ketus, ne prastesnės kokybės kaip EN-GJS-400 pagal LST EN 1563 arba lygiavertis. Varžtai veržlės ir poveržlės turi būti pagaminti iš nerūdijančio plieno (plieno klasė ne žemesnė kaip A2) arba lygiaverčio. Atraminės įvorės medžiaga - nerūdijantis plienas (plieno klasė ne žemesnė kaip A2) arba lygiavertis. Fiksavimo žiedo medžiaga - žalvaris, atitinkantis standartą LST EN 1254 arba lygiavertis. Padengimas. Korpuso detalės turi būti padengtos iš vidaus ir iš išorės. Padengimas epoksidinis miltelinis arba lygiavertis, minimalus padengimo storis 250 mikronų. Kartu su pasiūlymu turi būti pateiktas GSK sertifikavimo centro RAL GZ662 sertifikatas Produktams („Products“) arba lygiavertis*, ne mažesnių reikalavimų nei nustato LST EN 14901 standartas (standarto priede nurodomas jungties tipas). *lygiavertis sertifikatas – išduotas tarptautinės organizacijos besispecializuojančios vandentvarkos gaminių dangos kokybės nustatyme, atliekančios periodinius gamybos proceso tikrinimus, gaminių bandymus ir gamintojo deklaruojamų gaminių savybių atitikimo nustatymus. Ženklinimas (išlieta arba iškalta šaltuoju būdu): • Gamintojo pavadinimas; • Pagaminimo metai; • Diametras (DN); • Darbinis slėgis (PN); • Medžiaga. Dokumentai: • Montavimo instrukcija, kurioje nurodytas maksimalus kampinis nukrypimas, užspaudimo momentas. • Eksploatacinių savybių deklaracija (pagal STR 1.01.04:2015 lietuvių kalba). • Europos Sąjungoje galiojantis higieninis pažymėjimas, įrodantis, kad vamzdžių jungtys tinkamos geriamam vandeniui. |  | vnt. | 1
231 | DN 65 |  |  | vnt. | 1
232 | DN 80 |  |  | vnt. | 1
233 | DN 100 |  |  | vnt. | 1
234 | DN 125 |  |  | vnt. | 1
235 | DN 150 |  |  | vnt. | 1
236 | DN 200 |  |  | vnt. | 1
237 | DN 225 |  |  | vnt. | 1
238 | DN 250 |  |  | vnt. | 1
239 | DN 300 |  |  | vnt. | 1
240 | DN 350 |  |  | vnt. | 1
241 | DN 400 |  |  | vnt. | 1
Tempimui neatsparios PE/PVC vamzdžių jungtys
242 | DN 50 | Standartai - LST EN 1092-2 arba lygiaverčiai. Darbinė terpė - geriamasis vanduo. Darbinis slėgis - ≥ 16 bar. Pajungimo būdas - flanšinis (flanšai atitinka ir pragręžti pagal LST EN 1092-2); Sandarinimas. Šaltam geriamam vandeniui EPDM arba NBR, nuotekoms – NBR, atitinkanti LST EN 681-1 (elastomeriniai tarpikliai) standartą arba lygiavertį, tinkama šaltam geriamam vandeniui, drenažui, nuotekoms ir lietaus vandeniui, atspari naftos produktams, temperatūrai iki +45 °C. Korpuso ir jo elementų medžiaga - kalusis ketus pagal LST EN 1563 standartą arba lygiavertį. Varžtai ir veržlės iš nerūdijančio plieno (plieno klasė ne žemesnė kaip A2). Padengimas. Korpuso detalės turi būti padengtos iš vidaus ir iš išorės. Padengimas epoksidinis miltelinis arba lygiavertis, minimalus padengimo storis 250 mikronų. Kartu su pasiūlymu turi būti pateiktas GSK sertifikavimo centro RAL GZ662 sertifikatas Produktams („Products“) arba lygiavertis*, ne mažesnių reikalavimų nei nustato LST EN 14901 standartas (standarto priede nurodomas jungties tipas). * lygiavertis sertifikatas – išduotas tarptautinės organizacijos besispecializuojančios vandentvarkos gaminių dangos kokybės nustatyme, atliekančios periodinius gamybos proceso tikrinimus, gaminių bandymus ir gamintojo deklaruojamų gaminių savybių atitikimo nustatymus. Dokumentai - eksploatacinių savybių deklaracija (pagal STR 1.01.04:2015, lietuvių k.). |  | vnt. | 1
243 | DN 65 |  |  | vnt. | 1
244 | DN 80 |  |  | vnt. | 1
245 | DN 100 |  |  | vnt. | 1
246 | DN 125 |  |  | vnt. | 1
247 | DN 150 |  |  | vnt. | 1
248 | DN 200 |  |  | vnt. | 1
249 | DN 225 |  |  | vnt. | 1
250 | DN 250 |  |  | vnt. | 1
251 | DN 300 |  |  | vnt. | 1
252 | DN 350 |  |  | vnt. | 1
253 | DN 400 |  |  | vnt. | 1
2.4. Tempimui atsparios plieninių, ketaus vamzdžių jungtys
254 | DN 50 | Standartai LST EN 1092-2, LST EN 681, LST EN 805:2000 (arba lygiavertis). Darbinė terpė - geriamasis vanduo, nuotekos, techninis vanduo. Darbinės terpės temperatūra nuo 0°C iki +50°C. Darbinis slėgis - ≥ 16 bar. Panaudojimas. Turi tikti visų tipų vamzdžiams: ketiniams, plieniniams. Montavimo aplinka - gruntas, šuliniai, patalpa. Pajungimo būdas - flanšinis. Flanšai turi atitikti LST EN 1092-2 standartą arba lygiavertį, flanšų veidrodinis paviršius turi būti be pažeidimų ir užtikrinti pilną hermetiškumą Sandarinimas. Šaltam geriamam vandeniui EPDM arba NBR, nuotekoms – NBR, atitinkanti LST EN 681-1 (elastomeriniai tarpikliai) standartą arba lygiavertį, tinkama šaltam geriamam vandeniui, drenažui, nuotekoms ir lietaus vandeniui, atspari naftos produktams, temperatūrai iki 45°C. Atitinkama sandarinimo medžiaga pateikiama užsakant vamzdžių jungtis – vandens arba nuotekų vamzdynui. Korpuso ir jo elementų medžiaga - kalusis ketus pagal LST EN 1563 standartą arba lygiavertį, ne žemesnės markės kaip EN-GJS-450-10 arba lygiavertės. Varžtai, veržlės, poveržlės iš nerūdijančio plieno (plieno klasė ne žemesnė kaip A2) arba lygiaverčio. Padengimas. Korpuso detalės turi būti padengtos iš vidaus ir iš išorės. Padengimas epoksidinis miltelinis arba lygiavertis, minimalus padengimo storis 250 mikronų. Kartu su pasiūlymu turi būti pateiktas GSK sertifikavimo centro RAL GZ662 sertifikatas Produktams („Products“) arba lygiavertis*, ne mažesnių reikalavimų nei nustato LST EN 14901 standartas (standarto priede nurodomas jungties tipas). * lygiavertis sertifikatas – išduotas tarptautinės organizacijos besispecializuojančios vandentvarkos gaminių dangos kokybės nustatyme, atliekančios periodinius gamybos proceso tikrinimus, gaminių bandymus ir gamintojo deklaruojamų gaminių savybių atitikimo nustatymus. Ženklinimas. Turi atitikti standarto LST EN 805:2000 reikalavimus. Turi būti nurodyta: • Gamintojo logotipas; • Diametras; • Sandarinimo tolerancija; • Medžiaga. Dokumentai: • Eksploatacinių savybių deklaracija (pagal STR 1.01.04:2015, lietuvių k.); • Nepriklausomos, akredituotos organizacijos išduotas ir Europos Sąjungoje galiojantis pažymėjimas, patvirtinantis, kad balnas ir jos sandarinimo medžiagos tinkamos naudoti geriamojo vandens tiekimo sistemose; • GSK sertifikavimo centro RAL GZ662 sertifikatas Produktams („Products“) arba lygiavertis (lietuvių arba anglų k.). |  | vnt. | 1
255 | DN 65 |  |  | vnt. | 1
256 | DN 80 |  |  | vnt. | 1
257 | DN 100 |  |  | vnt. | 1
258 | DN 125 |  |  | vnt. | 1
259 | DN 150 |  |  | vnt. | 1
260 | DN 200 |  |  | vnt. | 1
261 | DN 225 |  |  | vnt. | 1
262 | DN 250 |  |  | vnt. | 1
263 | DN 300 |  |  | vnt. | 1
264 | DN 350 |  |  | vnt. | 1
265 | DN 400 |  |  | vnt. | 1
2.5. Tempimui neatsparios plieninių, ketaus vamzdžių jungtys
266 | DN 50 | Standartai LST EN 1092-2, LST EN 681, LST EN 805:2000 (arba lygiavertis). Darbinė terpė - geriamasis vanduo, nuotekos, techninis vanduo. Darbinės terpės temperatūra nuo 0°C iki +50°C. Darbinis slėgis - ≥ 16 bar. Panaudojimas. Turi tikti visų tipų vamzdžiams: ketiniams, plieniniams. Montavimo aplinka - gruntas, šuliniai, patalpa. Pajungimo būdas - flanšinis. Flanšai turi atitikti LST EN 1092-2 standartą arba lygiavertį, flanšų veidrodinis paviršius turi būti be pažeidimų ir užtikrinti pilną hermetiškumą Sandarinimas. Šaltam geriamam vandeniui EPDM arba NBR, nuotekoms – NBR, atitinkanti LST EN 681-1 (elastomeriniai tarpikliai) standartą arba lygiavertį, tinkama šaltam geriamam vandeniui, drenažui, nuotekoms ir lietaus vandeniui, atspari naftos produktams, temperatūrai iki 45°C. Atitinkama sandarinimo medžiaga pateikiama užsakant vamzdžių jungtis – vandens arba nuotekų vamzdynui. Korpuso ir jo elementų medžiaga - kalusis ketus pagal LST EN 1563 standartą arba lygiavertį, ne žemesnės markės kaip EN-GJS-450-10 arba lygiavertės. Varžtai, veržlės, poveržlės iš nerūdijančio plieno (plieno klasė ne žemesnė kaip A2) arba lygiaverčio. Padengimas. Korpuso detalės turi būti padengtos iš vidaus ir iš išorės. Padengimas epoksidinis miltelinis arba lygiavertis, minimalus padengimo storis 250 mikronų. Kartu su pasiūlymu turi būti pateiktas GSK sertifikavimo centro RAL GZ662 sertifikatas Produktams („Products“) arba lygiavertis*, ne mažesnių reikalavimų nei nustato LST EN 14901 standartas (standarto priede nurodomas jungties tipas). * lygiavertis sertifikatas – išduotas tarptautinės organizacijos besispecializuojančios vandentvarkos gaminių dangos kokybės nustatyme, atliekančios periodinius gamybos proceso tikrinimus, gaminių bandymus ir gamintojo deklaruojamų gaminių savybių atitikimo nustatymus. Ženklinimas. Turi atitikti standarto LST EN 805:2000 reikalavimus. Turi būti nurodyta: • Gamintojo logotipas; • Diametras; • Sandarinimo tolerancija; • Medžiaga. Dokumentai: • Eksploatacinių savybių deklaracija (pagal STR 1.01.04:2015, lietuvių k.); • Nepriklausomos, akredituotos organizacijos išduotas ir Europos Sąjungoje galiojantis pažymėjimas, patvirtinantis, kad balnas ir jos sandarinimo medžiagos tinkamos naudoti geriamojo vandens tiekimo sistemose; • GSK sertifikavimo centro RAL GZ662 sertifikatas Produktams („Products“) arba lygiavertis (lietuvių arba anglų k.). |  | vnt. | 1
267 | DN 65 |  |  | vnt. | 1
268 | DN 80 |  |  | vnt. | 1
269 | DN 100 |  |  | vnt. | 1
270 | DN 125 |  |  | vnt. | 1
271 | DN 150 |  |  | vnt. | 1
272 | DN 200 |  |  | vnt. | 1
273 | DN 225 |  |  | vnt. | 1
274 | DN 250 |  |  | vnt. | 1
275 | DN 300 |  |  | vnt. | 1
276 | DN 350 |  |  | vnt. | 1
277 | DN 400 |  |  | vnt. | 1
2.6. Flanšai, flanšinės fasoninės ir jungiamosios dalys
DN 50: |  | Standartai: LST EN 545, LST EN 1092-2, LST EN 1563, LST EN 14901 arba lygiaverčiai; Darbinė terpė - geriamasis vanduo; Darbinė temperatūra nuo + 5 iki 20° C; Darbinis slėgis (PN) 16 bar; Korpuso medžiaga - kalusis ketus pagal LST EN 1563 arba lygiavertį standartą; Sandarinimo medžiaga - EPDM atitinkantis LST EN 681-1 arba kita lygiavertė medžiaga tinkama šaltam geriamajam vandeniui; Pajungimo būdas - flanšinis. Flanšai turi atitikti LST EN 1092-2 arba lygiavertį standartą, pragręžti pagal PN10 (PN16 papildomu užsakymu). Padengimas - epoksidinis miltelinis arba lygiavertis, minimalus padengimo storis 250 mikronų; Kartu su pasiūlymu turi būti pateiktas GSK sertifikavimo centro RAL GZ662 sertifikatas Produktams („Products“) arba lygiavertis*, ne mažesnių reikalavimų nei nustato LST EN 14901 standartas, su priedu, kuriame nurodytas jungties tipas. *lygiavertis sertifikatas - išduotas tarptautinės organizacijos besispecializuojančios vandentvarkos gaminių dangos kokybės nustatyme, atliekančios periodinius gamybos proceso tikrinimus ir gaminių bandymus bei atitikimo gamintojo deklaruojamų gaminių savybių atitikimo nustatymus. Ženklinimas. Turi būti nurodyta: • Gamintojo pavadinimas; • Pagaminimo metai; • Diametras; • Darbinis slėgis; • Ketaus markė; • Standartas. Dokumentai. Pirkimo metu pateikiami: • Eksploatacinių savybių deklaracija (Pagal STR 01.01.04:2015, lietuvių k.); • GSK sertifikavimo centro RAL GZ662 sertifikatas produktams (Products“) arba lygiavertis (lietuvių k.); • Europos Sąjungoje galiojantis higieninis pažymėjimas (lietuvių arba anglų k.)
278 | • trišakis |  |  | vnt. | 1
279 | • keturšakis |  |  | vnt. | 1
280 | • alkūnė 90° |  |  | vnt. | 1
281 | • alkūnė 45° |  |  | vnt. | 1
282 | • perėjimas |  |  | vnt. | 1
283 | • aklinas flanšas |  |  | vnt. | 1
DN 63:
284 | • trišakis |  |  | vnt. | 1
285 | • keturšakis |  |  | vnt. | 1
286 | • alkūnė 90° |  |  | vnt. | 1
287 | • alkūnė 45° |  |  | vnt. | 1
288 | • perėjimas |  |  | vnt. | 1
289 | • aklinas flanšas |  |  | vnt. | 1
DN 75:
289 | • trišakis |  |  | vnt. | 1
290 | • keturšakis |  |  | vnt. | 1
291 | • alkūnė 90° |  |  | vnt. | 1
292 | • alkūnė 45° |  |  | vnt. | 1
293 | • perėjimas |  |  | vnt. | 1
294 | • aklinas flanšas |  |  | vnt. | 1
DN 90:
295 | • trišakis |  |  | vnt. | 1
296 | • keturšakis |  |  | vnt. | 1
297 | • alkūnė 90° |  |  | vnt. | 1
298 | • alkūnė 45° |  |  | vnt. | 1
299 | • perėjimas |  |  | vnt. | 1
300 | • aklinas flanšas |  |  | vnt. | 1
DN 100:
301 | • trišakis |  |  | vnt. | 1
302 | • keturšakis |  |  | vnt. | 1
303 | • alkūnė 90° |  |  | vnt. | 1
304 | • alkūnė 45° |  |  | vnt. | 1
305 | • perėjimas |  |  | vnt. | 1
306 | • aklinas flanšas |  |  | vnt. | 1
DN 150:
307 | • trišakis |  |  | vnt. | 1
308 | • keturšakis |  |  | vnt. | 1
309 | • alkūnė 90° |  |  | vnt. | 1
310 | • alkūnė 45° |  |  | vnt. | 1
311 | • perėjimas |  |  | vnt. | 1
312 | • aklinas flanšas |  |  | vnt. | 1
DN 200:
313 | • trišakis |  |  | vnt. | 1
314 | • keturšakis |  |  | vnt. | 1
315 | • alkūnė 90° |  |  | vnt. | 1
316 | • alkūnė 45° |  |  | vnt. | 1
317 | • perėjimas |  |  | vnt. | 1
318 | • aklinas flanšas |  |  | vnt. | 1
DN 250:
319 | • trišakis |  |  | vnt. | 1
320 | • keturšakis |  |  | vnt. | 1
321 | • alkūnė 90° |  |  | vnt. | 1
322 | • alkūnė 45° |  |  | vnt. | 1
323 | • perėjimas |  |  | vnt. | 1
324 | • aklinas flanšas |  |  | vnt. | 1
DN 300:
325 | • trišakis |  |  | vnt. | 1
326 | • keturšakis |  |  | vnt. | 1
327 | • alkūnė 90° |  |  | vnt. | 1
328 | • alkūnė 45° |  |  | vnt. | 1
329 | • perėjimas |  |  | vnt. | 1
330 | • aklinas flanšas |  |  | vnt. | 1
DN 315:
331 | • trišakis |  |  | vnt. | 1
332 | • keturšakis |  |  | vnt. | 1
333 | • alkūnė 90° |  |  | vnt. | 1
334 | • alkūnė 45° |  |  | vnt. | 1
335 | • perėjimas |  |  | vnt. | 1
336 | • aklinas flanšas |  |  | vnt. | 1
DN 400:
337 | • trišakis |  |  | vnt. | 1
338 | • keturšakis |  |  | vnt. | 1
339 | • alkūnė 90° |  |  | vnt. | 1
340 | • alkūnė 45° |  |  | vnt. | 1
341 | • perėjimas |  |  | vnt. | 1
342 | • aklinas flanšas |  |  | vnt. | 1
2.7. Rutuliniai atbuliniai vožtuvai
343 | DN 50 | Taikymo sritys - nuotekų ir lietaus siurblinėse ir valymo įrenginiuose. Darbinis slėgis PN 10 bar. Korpusas - kaliojo ketaus pagal LST EN 1563 standarto reikalavimus, padengimas epoksidinių miltelių danga ne mažesnio nei 250 mikronų storio, turi atitikti LST EN 14901-2015 standarto reikalavimus ir turėti GSK sertifikavimo centro RAL-GZ 662 sertifikatą. Rutulys - dengtas NBR (arba lygiaverčių medžiagų), sandarinimas - NBR(arba lygiavertės medžiagos), varžtai/veržlės - nerūdijantis plienas ne žemesnės klasės kaip AISI304 (1.4301). Atbuliniai vožtuvai flanšinio pajungimo, pagal EN 1092-2, pragręžti pagal DIN 2501-PN10. |  | vnt. | 1
344 | DN 65 |  |  | vnt. | 1
345 | DN 80 |  |  | vnt. | 1
346 | DN 100 |  |  | vnt. | 1
347 | DN 125 |  |  | vnt. | 1
348 | DN 150 |  |  | vnt. | 1
349 | DN 200 |  |  | vnt. | 1
350 | DN 250 |  |  | vnt. | 1
2.8. "SWING" tipo atbuliniai vožtuvai
351 | DN 50 | Taikymo sritys - vandentiekio tinkluose. Darbinis slėgis PN 10 bar. Korpusas pagamintas iš kaliojo ketaus pagal LST EN 1563 standarto reikalavimus. Korpusas padengtas korozijai atsparia milteline epoksidine danga pagal LST EN 14901 ir turėti GSK sertifikavimo centro RAL-GZ 662 sertifikatą. Skląstis - dengtas EPDM (arba lygiaverčių medžiagų), sandarinimas: EPDM (arba lygiavertės medžiagos), varžtai/veržlės - nerūdijantis plienas, ne žemesnės klasės kaip AISI316 (1.4401). Atbuliniai vožtuvai flanšinio pajungimo, pagal EN 1092-2, pragręžti pagal DIN 2501-PN10. |  | vnt. | 1
352 | DN 65 |  |  | vnt. | 1
353 | DN 80 |  |  | vnt. | 1
354 | DN 100 |  |  | vnt. | 1
355 | DN 125 |  |  | vnt. | 1
356 | DN 150 |  |  | vnt. | 1
357 | DN 200 |  |  | vnt. | 1
358 | DN 250 |  |  | vnt. | 1
2.9. Vandentiekio sklendės (flanšinės)
Sklendės flanšinės GOST tipo su valdymo ratuku |  | Standartai - LST EN 1092-2, LST EN 1563, LST EN 14901, LST EN 1074-2 arba lygiaverčiai. Darbinė terpė - geriamasis vanduo. Darbinis slėgis - PN16. Pajungimo būdas - flanšinis, flanšai pagal EN 1092-2 (DIN28605), pragręžti pagal DIN 2501 – PN10/16. Konstrukcija: • sklendės tipas – pleištinė; • pajungimo būdas – flanšinis, flanšai pagal EN 1092-2 (DIN28605), pragręžti pagal DIN 2501 – PN10/16; • uždarymo kryptis – standartinė (pagal laikrodžio rodyklę); • sklendės ilgis - pagal GOST ilgio standartą. Tiekėjas turi numatyti galimybę pateikti, pagal atskirą perkančiosios organizacijos pareikalavimą, ir trumpas LST EN 558-1 GR14 bei ilgas LST EN 558-1 GR15 sklendes; • korpuso medžiaga - kalusis ketus EN-GJS-400-18 pagal EN1563, (GGG40 pagal DIN1693); • korpuso dugnas - lygus; • spalva – mėlyna • sklendės sukomplektuotos su valdymo ratukais. Valdymo ratukas pagamintais iš pilkojo ketaus EN-GJS-250 pagal EN1561 (GG250 pagal DIN1691). Sklendės valdymo velenas: • veleno medžiaga - nerūdijantis plienas (ne žemesnės kokybės nei X20Cr13), sriegis padarytas valcavimo būdu; • veleno sandarinimas – du tarpikliai, užtikrinantys patikimą dvigubą sandarinimą; korpuso viršuje – žiedas, apsaugantis nuo purvo patekimo į tarpiklius. Skląstis: • skląsčio medžiaga – kalusis ketus EN-GJS-400-18 pagal EN1563 (GGG40 pagal DIN1693) pilnai padengtas elastomeru, tinkamu geriamam vandeniui; • skląstis turi turėti kreipiamąsias, kurios užtikrina tolygų ir lengvą sklendės uždarymą/atidarymą; • skląsčio veržlės medžiaga – atsparus cheminiam poveikiui žalvaris. Sandarinimo medžiaga EPDM arba NBR atitinkantis LST EN 681-1 arba lygiavertį standartą tinkamą šaltam geriamajam vandeniui. Padengimas: • korpuso detalės iš vidaus ir iš išorės padengtos korozijai atsparia milteline epoksidine danga (pagal DIN3476(P) ir DIN30677-2, reguliarūs kokybės testai pagal DIN30677-T2), kurios storis ne plonesnis nei 250 mikronų per visą padengimo plotą, nulinis dangos porėtumas, dangos sukibimas su metalais min. 12 N/mm² arba emale pagal LST EN ISO 11177:2016; • sklendės korpuso varžtai turi būti visiškai apsaugoti nuo korozijos; • valdymo ratukas padengtas korozijai atsparia epoksidine milteline danga pagal DIN3476(P) ir DIN30677-2, reguliarūs kokybės testai pagal DIN30677-T2) kurios storis ne plonesnis nei 250 mikronų; Ženklinimas. Kiekviena sklendė turi būti paženklinta gamintojo logotipu, nurodytas: • diametras; • darbinis slėgis; • gaminio modelis; • medžiaga (iš kurios ji pagaminta). Dokumentai: • Eksploatacinių savybių deklaracija (pagal STR 1.01.04:2015, lietuvių k.); • Nepriklausomos, akredituotos organizacijos išduotas ir Europos Sąjungoje galiojantis pažymėjimas, patvirtinantis, kad sklendė ir jos sandarinimo medžiagos tinkamos naudoti geriamojo vandens tiekimo sistemose (lietuvių arba anglų k.); • GSK sertifikavimo centro RAL GZ662 sertifikatas Produktams („Products“) arba lygiavertis (lietuvių arba anglų k.).
359 | DN 50 |  |  | vnt. | 1
360 | DN 80 |  |  | vnt. | 1
361 | DN 100 |  |  | vnt. | 1
362 | DN 125 |  |  | vnt. | 1
363 | DN 150 |  |  | vnt. | 1
364 | DN 200 |  |  | vnt. | 1
365 | DN 250 |  |  | vnt. | 1
366 | DN 300 |  |  | vnt. | 1
367 | DN 400 |  |  | vnt. | 1
Sklendė ketinė flanšinės (ilgos) pagal LST EN 558-1 GR 15 su valdymo ratuku
368 | DN 50 |  |  | vnt. | 1
369 | DN 65 |  |  | vnt. | 1
370 | DN 80 |  |  | vnt. | 1
371 | DN 100 |  |  | vnt. | 1
372 | DN 125 |  |  | vnt. | 1
373 | DN 150 |  |  | vnt. | 1
374 | DN 200 |  |  | vnt. | 1
375 | DN 250 |  |  | vnt. | 1
376 | DN 300 |  |  | vnt. | 1
377 | DN 400 |  |  | vnt. | 1
Sklendė ketinė flanšinės (trumpos) pagal LST EN 558-1 GR 14 su valdymo ratuku
378 | DN 50 |  |  | vnt. | 1
379 | DN 65 |  |  | vnt. | 1
380 | DN 80 |  |  | vnt. | 1
381 | DN 100 |  |  | vnt. | 1
382 | DN 125 |  |  | vnt. | 1
383 | DN 150 |  |  | vnt. | 1
384 | DN 200 |  |  | vnt. | 1
385 | DN 250 |  |  | vnt. | 1
386 | DN 300 |  |  | vnt. | 1
387 | DN 400 |  |  | vnt. | 1
2.10. Vandentiekio įvadinės sklendės su prailginimo velenu su/be kapa(-os)
388 | DN 32 su "kapa" B125 | Standartai LST EN 1074-1 ir LST EN 1074-2 arba lygiavertis. Sertifikavimas. Produkto sertifikavimas turi būti atliktas Europoje esančioje nepriklausomoje organizacijoje, kuri yra akredituota atlikti sertifikavimą pagal aktualią standartų redakciją. Organizacijai akreditaciją suteikęs biuras turi būti pilnavertis Europos akreditacijos organizacijos (angl. EA) narys. Pilnaverčių (angl. Full member) narių sąrašas: http://www.european- accreditation.org/ea-members. Darbinė terpė - geriamasis vanduo. Visos su darbine terpe besiliečiančios gaminio sudėtinės dalys privalo būti pritaikytos sąlyčiui su geriamuoju vandeniu ir nebloginti geriamojo vandens kokybės. Leistina darbinės terpės temperatūra - + 5°C - +20°C. Darbinis slėgis - PN 16. Diametras DN32, tipas nurodomas užsakant: • sriegiai 1 ¼“ vidus-išorė; • sriegiai 1 ¼“ vidus-vidus. Prijungimo prie tinklo būdas - srieginis. Konstrukcija: • Dvipusio sandarinimo; • Sklendžių korpusas turi būti pagamintas iš kaliojo ketaus pagal LST EN 1563 arba lygiaverčio standarto reikalavimus; • Sklendžių korpuso varžtai turi būti visiškai apsaugoti nuo korozijos arba pagaminti iš nerūdijančio plieno; • Sklendžių korpuso dugno konstrukcija turi užtikrinti stabilią sklendės padėtį pastačius sklendę ant horizontalios plokštumos (atramos); • Uždarančio skląsčio-korpuso poros sandarumas turėtų atitikti A klasę pagal LST EN 12266-1 reikalavimus (arba užtikrinti lygiavertį sandarinimą); • Sklendžių atstumai tarp jungčių pagal LST EN 558 lygiaverčio standarto reikalavimus; • Sklendėse naudojamos žalvario detalės turi būti atsparios chloro junginiams; • Sklendės konstrukcija turi užtikrinti, kad vamzdyne sumontuotos ir uždarytos sklendės valdymo veleno sandarikliai nebūtų veikiami vamzdyno vandens slėgio; • Sklendės skląstis turi būti pagamintas iš kaliojo ketaus pagal LST EN 1563 arba lygiaverčio standarto reikalavimus, pilnai padengtas elastomeru (ar kita lygiaverte medžiaga). Sklendės valdymo velenas pagamintas iš nerūdijančio plieno. Plieno markė ne žemesnės kokybės nei 1.4021 arba lygiavertė. Sklendės valdymo veleno ilgiklis: • Teleskopinės konstrukcijos. Aukštis nurodomas užsakant 1,0 m – 3,0 m ribose; • Atsparus korozijai, iš karštai cinkuoto plieno arba lygiavertės, atsparios korozijai medžiagos; • Per visą aukštį nuo sąlyčio su gruntu apsaugotas PE ar kitos korozijai atsparios medžiagos futliaru (vamzdžiu); • Turi būti standartinis gaminys. Sklendės valdymo veleno gaubtas („kapa“). Leistinos transporto apkrovos klasė (pagal EN 124 arba lygiavertė standartą), nurodoma užsakant: • B125; • D400. Sandarinimo medžiaga - EPDM arba NBR atitinkantis LST EN 681-1 arba lygiavertį standartą. Padengimas epoksidinis miltelinis arba lygiavertis, minimalus padengimo storis 250 mikronų. Kartu su pasiūlymu turi būti pateiktas GSK sertifikavimo centro RAL GZ662 sertifikatas Produktams („Products“) arba lygiavertis*, ne mažesnių reikalavimų nei nustato LST EN 14901 standartas, su priedu, kuriame nurodytas jungties tipas. * lygiavertis sertifikatas - išduotas tarptautinės organizacijos besispecializuojančios vandentvarkos gaminių dangos kokybės nustatyme, atliekančios periodinius gamybos proceso tikrinimus ir gaminių bandymus bei atitikimo gamintojo deklaruojamų gaminių savybių atitikimo nustatymus. Ženklinimas. Ant sklendžių korpuso turi būti išlieta informacija: • Gamintojo logotipas; • Diametras; • Slėgio klasė. Dokumentai. Pateikti galiojančio atitikties sertifikato kopiją (Lietuvių kalba). |  | vnt. | 1
389 | DN 32 su "kapa" D400 |  |  | vnt. | 1
390 | DN 32 be "kapos" |  |  | vnt. | 1
391 | DN 32 be "kapos" |  |  | vnt. | 1
392 | DN 50 su "kapa" B125 |  |  | vnt. | 1
393 | DN 50 su "kapa" D400 |  |  | vnt. | 1
394 | DN 50 be "kapos" |  |  | vnt. | 1
395 | DN 50 be "kapos" |  |  | vnt. | 1
2.11. Nuotekų peilinės sklendės
396 | DN 110 | Standartai LST EN 1092-2, LST EN 1563, LST EN 681-1 arba lygiaverčiai. Darbinė terpė - nuotekos. Darbinės terpės temperatūra: + 5 °C - +20 °C. Darbinis slėgis: PN 4, PN 6, PN 10. Pajungimo būdas tarpflanšinis arba flanšinis: • Atstumas tarp flanšų pagal LST EN 558-1 arba lygiavertį standartą; • Flanšų pragręžimas pagal LST EN 1092-2 arba lygiavertį standartą. Konstrukcija: • korpusas: kalusis ketus ne žemesnės nei EN-GJS-250 klasės pagal LST EN 1563 arba lygiavertį standartą; • peilinis uždoris: iš nerūdijančio plieno ne žemesnio kaip AISI 304/1.4301 klasės; • velenas: nekylantis, iš nerūdijančio plieno ne žemesnio kaip AISI 304 / 1.4301 klasės; • vidiniai varžtai: iš nerūdijančio plieno ne žemesnio kaip A2 klasės; • sklendės turi būti sukomplektuotos su valdymo ratukais. Valdymo ratukas pagamintais iš pilkojo ketaus EN-GJS-250 pagal EN1561 (GG250 pagal DIN1691). Sklendės valdymo velenas: • veleno medžiaga - nerūdijantis plienas (ne žemesnės kokybės nei X20Cr13), sriegis padarytas valcavimo būdu; • veleno sandarinimas – du tarpikliai, užtikrinantys patikimą dvigubą sandarinimą; korpuso viršuje – žiedas, apsaugantis nuo purvo patekimo į tarpiklius. Sandarinimo medžiaga - dvipusis tarpiklis, NBR atitinkantis LST EN 681-1 arba lygiavertį standartą tinkamą buitinėms nuotekoms. Padengimas: • korpuso detalės iš vidaus ir iš išorės padengtos korozijai atsparia milteline epoksidine danga (pagal DIN3476(P) ir DIN30677-2, reguliarūs kokybės testai pagal DIN30677-T2), kurios storis ne plonesnis nei 250 mikronų per visą padengimo plotą, nulinis dangos porėtumas, dangos sukibimas su metalais min. 12 N/mm² arba emale pagal LST EN ISO 11177:2016; • sklendės korpuso varžtai turi būti visiškai apsaugoti nuo korozijos; • valdymo ratukas padengtas korozijai atsparia epoksidine milteline danga pagal DIN3476(P) ir DIN30677-2, reguliarūs kokybės testai pagal DIN30677-T2) kurios storis ne plonesnis nei 250 mikronų. Ženklinimas. Kiekviena sklendė turi būti paženklinta gamintojo logotipu, nurodytas: • diametras; • darbinis slėgis; • gaminio modelis; • medžiaga (iš kurios ji pagaminta). Dokumentai: • Eksploatacinių savybių deklaracija (pagal STR 1.01.04:2015, lietuvių k.); • GSK sertifikavimo centro RAL GZ662 sertifikatas produktams („Products“) arba lygiavertis (lietuvių arba anglų k.). |  | vnt. | 1
397 | DN 160 |  |  | vnt. | 1
398 | DN 200 |  |  | vnt. | 1
399 | DN 250 |  |  | vnt. | 1
400 | DN 315 |  |  | vnt. | 1
401 | DN 400 |  |  | vnt. | 1
2.12. Srieginiai ir flanšiniai balnai PE ir PVC vamzdžiams (su kieta apkaba)
DN 50 / 1" |  | Standartai - LST EN 1092-2, LST EN 1563, LST EN 805:2000 arba lygiaverčiai. Darbinė terpė - geriamasis vanduo. Darbinės terpės temperatūra - + 5 °C - +20 °C. Darbinis slėgis - ≥ 16 bar. Pajungimo būdas: • Flanšinis (Flanšai atitinka ir pragręžti pagal LST EN 1092-2); • Srieginis (vidinis sriegis). Apkabos pajungimo būdas - varžtais. Sandarinimas. Balnų sandarinimo medžiaga – elastomeras. Korpuso ir jo elementų medžiaga - kalusis ketus pagal LST EN 1563 standartą arba lygiavertį. PE ir PVC vamzdžiams skirtų balnų standžios apkabos pagamintos iš kaliojo ketaus pagal LST EN 1563. Varžtai ir veržlės iš nerūdijančio plieno (plieno klasė ne žemesnė kaip A2). Padengimas. Korpuso detalės turi būti padengtos iš vidaus ir iš išorės. Padengimas epoksidinis miltelinis arba lygiavertis, minimalus padengimo storis 250 mikronų. Kartu su pasiūlymu turi būti pateiktas GSK sertifikavimo centro RAL GZ662 sertifikatas Produktams („Products“) arba lygiavertis*, ne mažesnių reikalavimų nei nustato LST EN 14901 standartas (standarto priede nurodomas jungties tipas). * lygiavertis sertifikatas – išduotas tarptautinės organizacijos besispecializuojančios vandentvarkos gaminių dangos kokybės nustatyme, atliekančios periodinius gamybos proceso tikrinimus, gaminių bandymus ir gamintojo deklaruojamų gaminių savybių atitikimo nustatymus. PE ir PVC vamzdžiams skirtų balnų viršutinės dalies vidinė pusė pilnai padengta elastomero guma ir atitinka vamzdžio diametrą, o pragręžtos vamzdžio skylės kraštai turi būti sandarinami „O tipo“ elastomero žiediniais profiliais. PE ir PVC vamzdžiams skirtų balnų standžios apkabos iš vidinės pusės padengtos elastomero guma. Ženklinimas turi atitikti standarto LST EN 805:2000 reikalavimus. Turi būti nurodyta: • Gamintojo logotipas; • Diametras; • Darbinis slėgis; • Medžiaga iš kurios ji pagaminta. Dokumentai: • Eksploatacinių savybių deklaracija (pagal STR 1.01.04:2015, lietuvių k.); • Nepriklausomos, akredituotos organizacijos išduotas ir Europos Sąjungoje galiojantis pažymėjimas, patvirtinantis, kad balnas ir jos sandarinimo medžiagos tinkamos naudoti geriamojo vandens tiekimo sistemose; • GSK sertifikavimo centro RAL GZ662 sertifikatas Produktams („Products“) arba lygiavertis (lietuvių arba anglų k.). Prekė turi būti pagaminta ne anksčiau kaip prieš metus.
402 | srieginis (vidinis sriegis) |  |  | vnt. | 1
| - |  |  | - | -
DN 63 / 2"
403 | srieginis (vidinis sriegis) |  |  | vnt. | 1
| - |  |  | - | -
DN 75 / 2"
404 | srieginis (vidinis sriegis) |  |  | vnt. | 1
| - |  |  | - | -
DN 90 / 2"
405 | srieginis (vidinis sriegis) |  |  | vnt. | 1
| - |  |  | - | -
DN 110
406 | srieginis - 2"(vidinis sriegis) |  |  | vnt. | 1
407 | flanšinis - DN 80 |  |  | vnt. | 1
DN 160
408 | srieginis - 2"(vidinis sriegis) |  |  | vnt. | 1
409 | flanšinis - DN 80 |  |  | vnt. | 1
DN 200
410 | srieginis / 2"(vidinis sriegis) |  |  | vnt. | 1
411 | flanšinis - DN 80 |  |  | vnt. | 1
DN 250
412 | srieginis / 2"(vidinis sriegis) |  |  | vnt. | 1
413 | flanšinis - DN 80 |  |  | vnt. | 1
DN 315
414 | srieginis / 2"(vidinis sriegis) |  |  | vnt. | 1
415 | flanšinis - DN 100 |  |  | vnt. | 1
DN 400
| - |  |  | - | -
416 | flanšinis - DN 100 |  |  | vnt. | 1
2.13. Srieginiai ir flanšiniai balnai ketaus ir plieniniams vamzdžiams (su minkšta apkaba)
DN 50 / 1" |  | Standartai - LST EN 1092-2, LST EN 1563, LST EN 805:2000 arba lygiaverčiai. Darbinė terpė - geriamasis vanduo. Darbinės terpės temperatūra - + 5 °C - +20 °C. Darbinis slėgis - ≥ 16 bar. Pajungimo būdas: • Flanšinis (Flanšai atitinka ir pragręžti pagal LST EN 1092-2); • Srieginis (vidinis sriegis). Korpuso ir jo elementų medžiaga - kalusis ketus pagal LST EN 1563 standartą arba lygiavertį. Balnų lanksčios apkabos pagamintos iš nerūdijančio plieno (plieno klasė ne žemesnė kaip AISI 304). Varžtai ir veržlės iš nerūdijančio plieno (plieno klasė ne žemesnė kaip A2). Padengimas. Korpuso detalės turi būti padengtos iš vidaus ir iš išorės. Padengimas epoksidinis miltelinis arba lygiavertis, minimalus padengimo storis 250 mikronų. Kartu su pasiūlymu turi būti pateiktas GSK sertifikavimo centro RAL GZ662 sertifikatas Produktams („Products“) arba lygiavertis*, ne mažesnių reikalavimų nei nustato LST EN 14901 standartas (standarto priede nurodomas jungties tipas). * lygiavertis sertifikatas – išduotas tarptautinės organizacijos besispecializuojančios vandentvarkos gaminių dangos kokybės nustatyme, atliekančios periodinius gamybos proceso tikrinimus, gaminių bandymus ir gamintojo deklaruojamų gaminių savybių atitikimo nustatymus. Ženklinimas turi atitikti standarto LST EN 805:2000 reikalavimus. Turi būti nurodyta: • Gamintojo logotipas; • Diametras; • Darbinis slėgis; • Medžiaga iš kurios ji pagaminta. Dokumentai: • Eksploatacinių savybių deklaracija (pagal STR 1.01.04:2015, lietuvių k.); • Nepriklausomos, akredituotos organizacijos išduotas ir Europos Sąjungoje galiojantis pažymėjimas, patvirtinantis, kad balnas ir jos sandarinimo medžiagos tinkamos naudoti geriamojo vandens tiekimo sistemose; • GSK sertifikavimo centro RAL GZ662 sertifikatas Produktams („Products“) arba lygiavertis (lietuvių arba anglų k.).
417 | srieginis (vidinis sriegis) |  |  | vnt. | 1
| - |  |  | - | -
DN 80 / 2"
418 | srieginis / 2"(vidinis sriegis) |  |  | vnt. | 1
419 | flanšinis - DN 50 |  |  | - | -
DN 100 / 2"
420 | srieginis / 2"(vidinis sriegis) |  |  | vnt. | 1
421 | flanšinis - DN 50 |  |  | - | -
DN 150 / 2"
422 | srieginis / 2"(vidinis sriegis) |  |  | vnt. | 1
423 | flanšinis - DN 50 |  |  | - | -
DN 200
424 | srieginis / 2"(vidinis sriegis) |  |  | vnt. | 1
425 | flanšinis - DN 80 |  |  | vnt. | 1
DN 250
426 | srieginis / 2"(vidinis sriegis) |  |  | vnt. | 1
427 | flanšinis - DN 80 |  |  | vnt. | 1
DN 300
428 | srieginis / 2"(vidinis sriegis) |  |  | vnt. | 1
429 | flanšinis - DN 80 |  |  | vnt. | 1
DN 350
430 | srieginis / 2"(vidinis sriegis) |  |  | vnt. | 1
431 | flanšinis - DN 100 |  |  | vnt. | 1
DN 400
432 | srieginis / 2"(vidinis sriegis) |  |  | vnt. | 1
433 | flanšinis - DN 100 |  |  | vnt. | 1
2.14. Priešgaisriniai hidrantai (požeminiai)
| Stovo aukštis | Standartai. Turi atitikti: • Lietuvos standartą LST EN 14339 ir LST EN 1074-6 • „Stacionariųjų gaisrų gesinimo sistemų projektavimo ir įrengimo taisykles“ (aktuali redakcija) patvirtintas Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2012-06-29 įsakymu Nr. 1-186 (Žin., 2012, Nr. 78-4085) Tipas - požeminis. Pajungimas prie vandentiekio linijos - flanšinis, diametras DN100, skylės pagal PN16 Darbinis slėgis: 16 bar. Konstrukcija turi užtikrinti: • paprastą ir patogų pastatymą vietoje senų GOST hidrantų. Šiam tikslui neturi būti naudojamos papildomos alkūnės; • mechaninį vandens išleidimą iš hidranto korpuso po hidranto uždarymo. Hidranto uždarymo kryptis – standartinė (pagal laikrodžio rodyklę). • nulinį vandens likutį; • hidranto stovo demontavimą / sumontavimą per flanšinę jungtį prie hidranto pagrindo (apatinės hidranto dalies); Komplektacija. Komplekte turi būti demontuojamas „sagos“ tipo redukcinis flanšas iš GOST į DN 100. Valdymo velenas. Skląsčio valdymo velenas sumontuotas hidranto darbo kolonos viduje. Stovo, skląsčio veleno ir hidranto pagrindo flanšo centras turi sutapti. Stovas. Pagamintas iš nerūdijančio plieno arba karštai cinkuoto plieno su danga atsparia korozijai. Stovo aukštis, L (m): pagal konkretų užsakymą. Antikorozinis padengimas (karštai cinkuotam plienui) apsaugai nuo korozijos, iš vidaus ir iš išorės turi būti padengtas korozijai atsparia milteline epoksidine danga (dangos storis ne plonesnis nei 250 mikronų, nulinis dangos porėtumas) arba lygiaverčių medžiagų Garantija gamintojo garantija ne trumpesnė nei 10 metų be papildomų sąlygų. Dokumentai. Visi dokumentai pateikiami originalūs ar jų kopijos patvirtintos gamintojo arba notariškai, visi dokumentai lietuvių kalba. Vertimas į lietuvių kalbą turi būti patvirtintas vertėjo parašu, turi būti nurodytos vertėjo pareigos, vardas, pavardė ir patvirtintas vertimo biuro antspaudu. • Standartų atitikimą patvirtinančius sertifikatus (gamybos atestacijos sertifikatas ir produkcijos atestacijos sertifikatas, ISO sertifikatas ar kitą); • sertifikuotas pagal ISO 9001 kokybės valdymo sistemą arba lygiavertę bei turi pateikti tai patvirtinančius sertifikatus (gamybos atestacijos sertifikatas ir produkcijos atestacijos sertifikatas, ISO sertifikatas ar kitą); • pateikti antikorozinę dangą patvirtinančius sertifikatus (gamybos atestacijos sertifikatas ir produkcijos atestacijos sertifikatas, ISO sertifikatas ar kitą); • hidranto ir sudedamųjų dalių technines charakteristikas, brėžinius; • hidranto montavimo instrukciją lietuvių kalba.
434 | 1000 mm |  |  | vnt. | 1
435 | 1250 mm |  |  | vnt. | 1
436 | 1500 mm |  |  | vnt. | 1
437 | 1750 mm |  |  | vnt. | 1
438 | 2000 mm |  |  | vnt. | 1
439 | 2250 mm |  |  | vnt. | 1
440 | 2500 mm |  |  | vnt. | 1
441 | 2750 mm |  |  | vnt. | 1
2.15. Priešgaisriniai hidrantai (antžeminiai), H (antžeminė dalis) = 1055 mm (±30 mm)
| Požeminio stovo aukštis | Standartai: • LST 14384:2005 „Antžeminiai gaisriniai hidrantai“ ir CE deklaracija • LST EN 1074-6 „Hidrantai. Tinkamumo reikalavimai ir atitinkami patikrinimo bandymai“ Tipas - antžeminis gaisrinis hidrantas su atskiriamuoju įtaisu (C tipas). Pajungimas prie vandentiekio linijos: • Flanšinis, DN100; • Montavimo gylis RD turi būti ne mažesnis kaip 1500mm; Maksimalus darbinis slėgis 16 bar. Konstrukcija. Hidranto konstrukcija turi: • užtikrinti pilną hidranto vidinių dalių aptarnavimą iš viršaus, jo neatkasant ir neatjungiant nuo sistemos; • turėti automatinę drenavimo sistemą, kuri užtikrina, kad uždarius hidrantą vanduo iš stovo pasišalins ir hidrantas neužšals esant minusinei aplinkos temperatūrai; • patikimą ir lengvai remontuojamą dvigubo uždarymo sistemą; • būti tokia, kad eismo įvykio metu, nulūžus hidrantui pakeitus nulaužtus varžtus hidrantą vėl galima būtu naudoti. Komplektacija: • Hidranto kolona; • Uždarymo elementas; • Velenas; Hidranto kolona gali būti pagaminta iš karštai cinkuoto plieninio vamzdžio iš vidaus ir išorės padengto PU danga. Uždarymo elementas iš kaliojo ketaus pilnai vulkanizuotas EPDM guma pagal LST EN 681-1. Velenas pagamintas iš specialaus aukštos kokybės nerūdijančio plieno. Ženklinimas: kiekvienas hidrantas turi turėti individualų serijinį numerį. Vandens srauto koeficientas Kv turi būti lygus 140. Kolonos spalva pagal RAL 3001 (raudona). Antikorozinis padengimas - emalės danga pagal LST EN ISO 11177:2016 arba lygiavertė epoksidinė danga su minimaliu 250 mikronu storiu. Dokumentai: • Eksploatacinių savybių deklaracija, vadovaujantis 2011- 03-09 Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 305/2011 (lietuvių kalba); • Galiojančio eksploatacinių savybių pastovumo sertifikato kopiją, lietuvių kalba; • Gamintojo arba trečiosios šalies (bandymų laboratorija) dokumentą, patvirtinantį antikorozinės dangos atitikimą, padengimo reikalavimams; • Montavimo instrukcija.
442 | 915 mm |  |  | vnt. | 1
443 | 1165 mm |  |  | vnt. | 1
444 | 1415mm |  |  | vnt. | 1
2.16. Remontinės movos
Vienjuostės* |  | Darbinė terpė - geriamasis vanduo, nuotekos, techninis vanduo. Darbinės terpės temperatūra nuo 0°C iki +50°C. Darbinis slėgis nuo DN 80 iki DN 150 - 16 bar ; Nuo DN 175 iki DN 400: 10 bar. Montavimo aplinka - gruntas, šuliniai, patalpa. Sandarinimo tarpinė radialinė. EPDM atitinkantis LST EN 681-1 arba lygiavertį standartą tinkamą šaltam geriamajam vandeniui. Korpuso medžiaga - nerūdijantis plienas AISI 316 (EN1.4401). Varžtai ir veržlės iš nerūdijančio plieno (plieno klasė ne žemesnė kaip A2). Dokumentai - techninių reikalavimų atitikties deklaracija.
L - 150 mm
445 | DN 50 |  |  | vnt. | 1
446 | DN 63 |  |  | vnt. | 1
447 | DN 75 |  |  | vnt. | 1
448 | DN 80 |  |  | vnt. | 1
449 | DN 90 |  |  | vnt. | 1
450 | DN 110 |  |  | vnt. | 1
451 | DN 150 |  |  | vnt. | 1
L - 200 mm
452 | DN 110 |  |  | vnt. | 1
453 | DN 150 |  |  | vnt. | 1
454 | DN 200 |  |  | vnt. | 1
455 | DN 250 |  |  | vnt. | 1
456 | DN 300 |  |  | vnt. | 1
L - 300 mm
457 | DN 110 |  |  | vnt. | 1
458 | DN 150 |  |  | vnt. | 1
459 | DN 200 |  |  | vnt. | 1
460 | DN 250 |  |  | vnt. | 1
461 | DN 300 |  |  | vnt. | 1
Dvijuostės**
L - 300 mm
462 | DN 350 |  |  | vnt. | 1
463 | DN 400 |  |  | vnt. | 1
Vienjuostės* - tiekėjas nurodo remontinių movų tolerancijos ribas. Perkančioji organizacija nurodo vamzdžių diametrus. Dvijuostės** - tiekėjas nurodo remontinių movų tolerancijos ribas. Perkančioji organizacija nurodo vamzdžių diametrus.
2.17. Movų sandarinimo žiedai (remonto veržtuvai). Tiekėjas nurodo tolerancijos ribas, perkančioji organizacija nurodo vamzdžių diametrus.
464 | DN 50 | Darbinė terpė - geriamasis vanduo, nuotekos, techninis vanduo. Darbinės terpės temperatūra nuo 0 °C iki +50°C. Darbinis slėgis - nuo DN 80 iki DN 150: 16 bar. Nuo DN175 iki DN 200: 10 bar. Montavimo aplinka - gruntas, šuliniai, patalpa. Sandarinimas. Radialinė tarpinė, kuri turi „vaflio“ struktūrą. EPDM atitinkantis LST EN 681-1 arba lygiavertį standartą tinkamą šaltam geriamajam vandeniui. Korpuso medžiaga - nerūdijantis plienas AISI 316 (EN1.4401) arba ketus ne žemesnės klasės kaip EN-GJS-400. Varžtai ir veržlės nerūdijančio plieno. Dokumentai - techninių reikalavimų atitikties deklaracija. |  | vnt. | 1
465 | DN 65 |  |  | vnt. | 1
466 | DN 80 |  |  | vnt. | 1
467 | DN 100 |  |  | vnt. | 1
468 | DN 125 |  |  | vnt. | 1
469 | DN 150 |  |  | vnt. | 1
470 | DN 200 |  |  | vnt. | 1
2.18. Flanšinis universalus adapteris (ketinis). Tiekėjas nurodo tolerancijos ribas, perkančioji organizacija nurodo vamzdžių diametrus.
471 | DN 50 | Darbinė terpė - geriamasis vanduo, nuotekos, techninis vanduo. Darbinės terpės temperatūra nuo 0 °C iki +50°C. Darbinis slėgis - nuo DN 80 iki DN 150: 16 bar, nuo DN175 iki DN 400 - 10 bar. Montavimo aplinka - gruntas, šuliniai, patalpa. Sandarinimas. Radialinė tarpinė, kuri turi „vaflio“ struktūrą. EPDM atitinkantis LST EN 681-1 arba lygiavertį standartą tinkamą šaltam geriamajam vandeniui. Korpuso medžiaga - ketus ne žemesnės klasės kaip EN-GJS-400. Varžtai ir veržlės karšto cinkavimo arba nerūdijančio plieno. Dokumentai - techninių reikalavimų atitikties deklaracija. |  | vnt. | 1
472 | DN 65 |  |  | vnt. | 1
473 | DN 80 |  |  | vnt. | 1
474 | DN 100 |  |  | vnt. | 1
475 | DN 150 |  |  | vnt. | 1
476 | DN 200 |  |  | vnt. | 1
477 | DN 250 |  |  | vnt. | 1
478 | DN 300 |  |  | vnt. | 1
479 | DN 350 |  |  | vnt. | 1
480 | DN 400 |  |  | vnt. | 1
2.19. Flanšinis universalus adapteris atsparus tempimui (ketinis). Tiekėjas nurodo tolerancijos ribas, perkančioji organizacija nurodo vamzdžių diametrus.
481 | DN 50 | Darbinė terpė - geriamasis vanduo, nuotekos, techninis vanduo. Darbinės terpės temperatūra nuo 0 °C iki +50°C. Darbinis slėgis - nuo DN 80 iki DN 150: 16 bar, nuo DN175 iki DN 400 - 10 bar. Montavimo aplinka - gruntas, šuliniai, patalpa. Sandarinimas. Radialinė tarpinė, kuri turi „vaflio“ struktūrą. EPDM atitinkantis LST EN 681-1 arba lygiavertį standartą tinkamą šaltam geriamajam vandeniui. Korpuso medžiaga - ketus ne žemesnės klasės kaip EN-GJS-400. Varžtai ir veržlės karšto cinkavimo arba nerūdijančio plieno. Dokumentai - techninių reikalavimų atitikties deklaracija. |  | vnt. | 1
482 | DN 65 |  |  | vnt. | 1
483 | DN 80 |  |  | vnt. | 1
484 | DN 100 |  |  | vnt. | 1
485 | DN 150 |  |  | vnt. | 1
486 | DN 200 |  |  | vnt. | 1
487 | DN 250 |  |  | vnt. | 1
488 | DN 300 |  |  | vnt. | 1
2.20. Dviguba universali mova atspari tempimui (ketinė). Tiekėjas nurodo tolerancijos ribas, perkančioji organizacija nurodo vamzdžių diametrus.
489 | DN 50 | Darbinė terpė - geriamasis vanduo, nuotekos, techninis vanduo. Darbinės terpės temperatūra nuo 0 °C iki +50°C. Darbinis slėgis - nuo DN 80 iki DN 150: 16 bar, nuo DN175 iki DN 400 - 10 bar. Montavimo aplinka - gruntas, šuliniai, patalpa. Sandarinimas. Radialinė tarpinė, kuri turi „vaflio“ struktūrą. EPDM atitinkantis LST EN 681-1 arba lygiavertį standartą tinkamą šaltam geriamajam vandeniui. Korpuso medžiaga - ketus ne žemesnės klasės kaip EN-GJS-400. Varžtai ir veržlės karšto cinkavimo arba nerūdijančio plieno. Dokumentai - techninių reikalavimų atitikties deklaracija. |  | vnt. | 1
490 | DN 65 |  |  | vnt. | 1
491 | DN 80 |  |  | vnt. | 1
492 | DN 100 |  |  | vnt. | 1
493 | DN 150 |  |  | vnt. | 1
494 | DN 200 |  |  | vnt. | 1
495 | DN 250 |  |  | vnt. | 1
496 | DN 300 |  |  | vnt. | 1
2.21. Flanšiniai guminiai kompensatoriai
497 | DN 100 | Naudojimo sritis - nuotekų tinklai ir valymo įrenginiai. Dumplės armavimas plieninė korda, vidaus guma – NBR (arba lygiavertė medžiaga). Darbinės charakteristikos – +20°C 10 Bar, 50°C 16Bar, 70°C 12 Bar. Su apsauga nuo vakuumo. Flanšai - nerūdijantis plienas. |  | vnt. | 1
498 | DN 150 |  |  | vnt. | 1
499 | DN 200 |  |  | vnt. | 1
500 | DN 250 |  |  | vnt. | 1
501 | DN 300 |  |  | vnt. | 1
2.22. Atraminė įvorė PE vamzdžiams (Vandentiekiui)
502 | DN 110 | Naudojimo sritis – geriamo vandens tinklai. Atraminė įvorė susideda iš atraminės dalies ir pleišto. Pagaminta iš nerūdijančio plieno. |  | vnt. | 1
503 | DN 160 |  |  | vnt. | 1
504 | DN 200 |  |  | vnt. | 1
505 | DN 250 |  |  | vnt. | 1
506 | DN 315 |  |  | vnt. | 1
2.23. Komunikacijų žymėjimo stovas su lentele
507 | Stovas nuotekoms | Stovo medžiaga: • Apvalus plieninis vamzdis ≥Ø32 mm diametro; • Sienelių storis ≥2,9 mm; • Aukštis nuo 1,3 m. iki 1,7 m.; • Stovas turi būti cinkuotas arba gruntuotas ir 2 kartus dažytas. Lentelės medžiaga: • Lentelės matmenys 140 x 100 mm (galima paklaida +/- 10 proc.); • Pagamintos iš ASA termoplastiko arba kitos lygiavertės medžiagos; • Vandentiekiui turi būti naudojama mėlynos spalvos lentelė su baltais užrašais; • Nuotekoms – žalia lentelė su baltais užrašais; • Hidrantams – raudona lentelė su baltais užrašais. Dokumentai - techninių reikalavimų atitikties deklaracija. |  | vnt. | 1
508 | Stovas vandentiekiui |  |  | vnt. | 1
509 | Stovas hidrantui |  |  | vnt. | 1