Pirkimo sąlygų 4 priedas „Techninė    specifikacija“

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Paskirtis: Sistema skirta ankstyvam gaisro aptikimui atliekų rūšiavimo patalpose ir lauko sandėliavimo zonoje, kur gali būti didelis dulkių kiekis, drėgmė, temperatūros svyravimai ir korozinės sąlygos.

Darbų apimtys: Įvertinus esamų patalpų planavimą, technologinių linijų išdėstymą suprojektuoti ir įrengti  oro mėginių ėmimo dūmų detekcijos sistemą prijungtą prie esamų centralių.

Patalpų duomenys (priedas nr.1): Rūšiavimo patalpa – 1596 m2 ,  vidutinis aukštis – apie 9 m;

lauko sandėliavimas ( po stoginės) – 635 m2 , vidutinis aukštis – apie 6 m;

Darbų terminas ir garantija: Projekto įgyvendinimas iki 30 k.d. Garantija - 2 metai.

Pagrindiniai kriterijai:

- ASD detektorius skirtas sudėtingoms aplinkoms: Sistema turi būti pritaikyta veikti dulkėtose, drėgnose ir korozinėse aplinkose, užtikrinant patikimą dūmų aptikimą atliekų rūšiavimo patalpose.

- Jautrumo klasės: Atitinka EN54-20 (A, B, C klasės), tinkamas pramoninėms patalpoms.

- Maksimalus pasiurbimo skylučių skaičius: Turi atitikti didelėms ir sudėtingoms patalpoms.

- Dūmų jautrumo matavimo ribos:

Turi būti galimybė nustatyti skirtingus jautrumo lygius pagal aplinkos sąlygas ir rizikos lygį.

- Atsišakojimų lankstumas: Didelis lankstumas, leidžiantis pritaikyti vamzdžių tinklą prie netaisyklingų atliekų rūšiavimo patalpų struktūrų.

- Apsaugos klasė: IP66 (atsparus vandeniui ir dulkėms), užtikrinantis veikimą dulkėtoje aplinkoje.

- Atsparumas drėgmei: Puikus, atitinka IP66 standartą, su dengtomis plokštėmis, tinkamas drėgnoms atliekų apdorojimo sąlygoms.

- Temperatūros diapazonas: Nuo -30°C iki +60°C, tinkamas įvairioms atliekų rūšiavimo patalpų sąlygoms, įskaitant šaltas ar šiltas zonas.

- Atsparumas korozijai: Specialiai pritaikyta korozinėms aplinkoms, kurios gali atsirasti dėl atliekų cheminių savybių.

- Ventiliatoriaus galia: Turi užtikrinti efektyvų oro mėginių ėmimą net esant dideliam dulkių kiekiui ir turėti galimybė reguliuoti siurbimo greiti pritaikant konkrečiai aplinkai .

- Programinė įranga: Sistema turi turėti konfigūravimo programine įranga, leidžiančia nustatyti parametrus, stebėti veikimą ir atlikti diagnostiką per kompiuterį.

- Detektorių tinklas:

Turi būti  galimybė jungti į bendrą tinklą monitoringui.

- Savaiminis kalibravimas: Rankinis arba programinis kalibravimas, lankstus pritaikymas prie kintančių atliekų rūšiavimo patalpų sąlygų.

- Oro mėginio transportavimo laikas: Mažesnis nei 120 sekundžių pagal EN54 standartą (reikalauja dūmų testo patikrinimo), užtikrinantis greitą gaisro aptikimą.

Sertifikatai:

- Atitinka VdS, UL, FM, CE reikalavimus, tinkamus pramoninėms patalpoms.

- Atitinka EN54-20 (A, B, C klasės), tinkamus pramoninėms patalpoms.

Energijos sąnaudos:

- Maitinimo šaltinis: 24 V AC arba 230 V AC, priklausomai nuo konfigūracijos.