Pirkimas

Paviršinių nuotekų tinklų statybos darbai Julijanavos g., Kaunas (Supaprastintas atviras konkursas) ID. 2487150

Atsakymai į tiekėjų klausimus Nr. 1

2025-05-06

| Nr. | Klausimas | Atsakymas |
| --- | --- | --- |
| 1. | Paklausimas, teiktas 2025-05-06 13:52 CVP IS pranešimu ID 183424 Prašome patvirtinti, ar tiekėjui leidžiama projekte numatytus HDPE vamzdynus pakeisti į GRP vamzdynus, užtikrinant lygiavertes technines vamzdyno savybes? | Galima keisti. |
| 2. | Paklausimas, teiktas 2025-05-06 13:55 CVP IS pranešimu ID 183432 Prie pirkimo dokumentų pateiktas ir gatvės rekonstrukcijos projektas. Kada bus atliekami gatvės rekonstrukcijos darbai, ar jau žinomas gatvės rekonstrukcijos rangovas? Iki kokio lygio reikia atstatyti sugadintas dangas paviršinių nuotekų montavimo metu? Kadangi dalis dangų po kuriomis bus tiesiami nauja paviršinių nuotekų tinklai yra ypač prastos būklės. | Rangovas UAB „Autokausta“, dėl dangų atstatymo vadovautis darbo projekto sprendiniais arba atstatyti į neprastesnę padėtį nei buvo. |
| 3. | Paklausimas, teiktas 2025-05-06 15:34 CVP IS pranešimu ID 183810 Ar šulinys EŠ97 lieka esamas ar vietoj jo montuojamas naujas DN2000 šulinys? | Lieka esamas, pritaikomas prie naujo paviršiaus, esant poreikiui suremontuojamas. |
| 4. | Paklausimas, teiktas 2025-05-06 15:40 CVP IS pranešimu ID 183837 Ar šulinys EŠ174a lieka esamas ar vietoj jo montuojamas naujas DN2000 šulinys? | Lieka esamas, pritaikomas prie naujo paviršiaus, esant poreikiui suremontuojamas. |
| 5. | Paklausimas, teiktas 2025-05-06 16:18 CVP IS pranešimu ID 184054 Prašome pateikti geologinių tyrimų ataskaitą. Ar galima keisti G/b šulinių DN3000 medžiagiškumą? | Ataskaita yra, susisiekimo komunikacijų dalies bendrojoje dalyje. Pridedama Priedas Nr.1 „01 BD 1-82“. |
| 6. | Paklausimas, teiktas 2025-05-06 16:29 CVP IS pranešimu ID 184135 Prašome pateikti įrengiamų išleistuvų DN500, DN800 technines specifikacijas, bei detales. | Vadovautis UAB Ekoprojektas katalogu, pridedama Priedas Nr.5 „Ištrauka – išleistuvai. |
| 7. | Paklausimas, teiktas 2025-05-07 08:00 CVP IS pranešimu ID 184455 - Ar galite pridėti geologijos projektą? - Prašome patikslinti HDPE vamzdžio klasę. 3) Techninėse charakteristikose nurodomas vamzdis – DVISLUOKSNIS. Vienu atveju galima suprasti kaip EN13476/2, nors projekte minimas tik EN13476/3, kitu atveju kaip PE100RC. Tai jeigu PE100RC, tai vidinis vamzdžio sluoksnis bus PE100RC. Ar tai ir bus DVISLUOKSNIS ? | - Ataskaita yra, susisiekimo komunikacijų dalies bendrojoje dalyje. Pridedama Priedas Nr.1 „01 BD 1-82“. - HDPE klasė ne prastesnė nei SN8. - PE-RC vamzdis gali būti dvisluoksnis ir trisluoksnis, bet vidinis skersmuo neturi būti mažesnis, nei atitinkamas PVC, PP analogas. |
| 8. | Paklausimas, teiktas 2025-05-07 08:12 CVP IS pranešimu ID 184470 Pirkimo sąlygų priede Nr. 3 reikalavimų lentelėje, 2 punkte, kur nurodomi atitiktį reikalavimui įrodantys dokumentai, nurodote, kad Tiekėjas turės pateikti specialistų sąrašą pagal pridedamą formą (priedas prie sutarties Nr. 6). Su pirkimo dokumentais nėra pateikta ši forma, prašome pateikti. | Pridedama Priedas Nr.2 „Priedas prie Sutarties Nr 6 Specialistų sąrašas“. |
| 9. | Paklausimas, teiktas 2025-05-07 08:12 CVP IS pranešimu ID 184470 Prašome patvirtinti, kad pirkimo sąlygų priede Nr. 3 reikalavimus atitinkančių dokumentų bus reikalaujama pateikti tik galimo laimėtojo ir jų pateikti visiems Tiekėjams kartu su pasiūlymu nereikia. | Pirkimo sąlygų priede Nr. 3 nurodytus reikalavimus atitinkančių dokumentų pateikti kartu su pasiūlymu nereikia. Šiuos dokumentus turės pateikti tik galimas laimėtojas, kai Perkantysis subjektas to pareikalaus. |
| 10. | Paklausimas, teiktas 2025-05-07 08:12 CVP IS pranešimu ID 184470 Pasiūlymo formoje (Pirkimo sąlygų 5 priedas) 6 dalyje esančioje lentelėje, 6 eilutėje „Priedėlis Nr. 4 ir Nr. 6 Perkamų darbų žiniaraščiai (MS Excel formatu)“ skiriasi darbų kiekių žiniaraščių priedėlių numeracija, nuo numeracijos kuria pateikti priedėliai. Excel formatu yra pateikti priedėlis Nr. 4 ir Priedėlis Nr. 5. Prašome patikslinti. | Pridedama Priedas Nr.3 „Priedas Nr. 5 Pasiūlymo forma (aktuali redakcija 2025-05-09); |
| 11. | Paklausimas, teiktas 2025-05-07 08:12 CVP IS pranešimu ID 184470 Su pirkimo dokumentacija, pateiktas projektas „Julijanavos g. rekonstravimas (nuo Veiverių g. iki Suvalkiečių g. ir nuo Suvalkiečių g. iki miesto ribos 2 etapai)“ VN dalis ir Susisiekimo dalis. Pridedamoje Susisiekimo dalyje nėra Dangų ir eismo organizavimo plano 5 ir 6 lapo. Nėra aišku klojamų dangų riba. | Projekte yra techninė klaida. Susisiekimo dalyje neturi būti Dangų ir eismo organizavimo plano 5 ir 6 lapų. |
| 12. | Paklausimas, teiktas 2025-05-07 08:12 CVP IS pranešimu ID 184470 Su pirkimo dokumentacija, pateiktas projektas „Suvalkiečių g. atkarpa nuo sankryžos su Julijanavos g. iki Europos pr. Kauno m.“ VN dalis, bet nepateikta susisiekimo dalis. Prašome pateikti šio projekto dalies dangų dalį. | Rangovas turi vertinti darbus tik darbų vykdymo vietoje. Reali situacija taps žinoma tik atnaujinus topografinius duomenis. Rekomenduojame rangovui vertinti situaciją atlikus objekto apžiūrą vietoje. |
| 13. | Paklausimas, teiktas 2025-05-07 08:12 CVP IS pranešimu ID 184470 Prašome pateikti abiejų projektų geologinių tyrinėjimų ataskaitas. | Ataskaita yra, susisiekimo komunikacijų dalies bendrojoje dalyje. Pridedama Priedas Nr.1 „01 BD 1-82“. |
| 14. | Paklausimas, teiktas 2025-05-07 08:12 CVP IS pranešimu ID 184470 Su pirkimo dokumentacija, pateikto projekto „Suvalkiečių g. atkarpa nuo sankryžos su Julijanavos g. iki Europos pr. Kauno m.“ VN dalyje, nėra jokios informacijos apie šulinių gylius. Prašome pateikti projekto išilginius profilius, arba nurodyti visų projekto dalyje numatytų šulinių gylius. | Prašome vadovautis projekte nurodyta medžiaga. |
| 15. | Paklausimas, teiktas 2025-05-07 08:12 CVP IS pranešimu ID 184470 Su pirkimo dokumentacija, pateiktame projekte „Julijanavos g. rekonstravimas (nuo Veiverių g. iki Suvalkiečių g. ir nuo Suvalkiečių g. iki miesto ribos 2 etapai)“ VN dalyje, planuose, bei šulinių pririšimų detalizacijose nurodomi šuliniai: ŠL1-2p; ŠL1-2pp; ŠL1-4p; ŠL1-4pp; ŠL1-7p; ŠL1-8p; ŠL1-8pp; ŠL1-9pp; ŠL1-10p; ŠL1-11pp; ŠL1-12p; ŠL1-13p; ŠL1-14pp; ŠL1-16pp; ŠL1-17p; ŠL1-17pp; ŠL1-18p; ŠL1-18pp; ŠL1-18ppp; ŠL1-19p; ŠL1-19pp; ŠL1-20p; ŠL1-22pp; ŠL1-23p; ŠL1-23pp; ŠL1-26p; ŠL1-26pp; ŠL1-29p; ŠL1-29pp; ŠL1-30p; ŠL1-30pp; ŠL1-31p; ŠL1-31pp; ŠL1-32p; ŠL1-32pp; ŠL1-33p; ŠL1-33pp; ŠL1-34p; ŠL1-34pp; ŠL1-36p; ŠL1-36pp; ŠL1-36ppp; ŠL1-38p; ŠL1-38pp; ŠL1-42p; ŠL1-44pp; ŠL1-45pp; ŠL1-46pp; ŠL1-50pp, tačiau šių šulinių nėra išilginių profilių, dėlto nėra žinoma nei jų diametras nei gylis. Prašome pateikti išilginius profilius, arba visų išvardintų šulinių diametrus bei gylius. | Šuliniai PP d425, visi ~2 m gylio, vamzdžio diametras 200. |
| 16. | Paklausimas, teiktas 2025-05-07 08:12 CVP IS pranešimu ID 184470 Su pirkimo dokumentacija pateikiate Priedą Nr.1 Techninė specifikacija. Priedo II skyriuje, 6.5 punkte nurodote, kad Rangovas turi įvertinti dangų atstatymo darbus darbų vykdymo vietoje. Bet su dokumentacija taip pateikiate vieno iš projektų susisiekimo dalį, kurioje planuojama visą gatvę rekonstruoti. a) Prašome patikslinti, ar darbai nebus vykdomi kartu su KMS rangovu, kuris atliks pilną gatvės dangų rekonstrukciją? b) Prašome patikslinti ar tikrai Tiekėjas klojantis tinklus turi vertinti esamų dangų ardymo darbus (tiek pagrindus, tiek ir asfaltbetonio dangas)? c) Prašome patikslinti ar Tiekėjas turi įsivertinti dangų pagrindų atstatymo darbus? d) Ar tinklus klojantis Tiekėjas, paklojęs tinklus, dangas turi atstatyti iki dangos konstrukcijos lovio apačios? e) Prašome patikslinti ar tikrai Tiekėjas klojantis tinklus turi įsivertini esamų dangų atstatymo darbus į pirminę padėtį (įskaitant ir viršutinius asfaltbetonio sluoksnius)? | a) Taip, gatvės rekonstravimo darbus atlieka KMS rangovas. b) Taip, vertinami darbai darbų vykdymo zonoje. c) Taip, vertinami darbai darbų vykdymo zonoje. d) Atstatyti reikia į buvusią padėtį. e) Taip. |
| 17. | Paklausimas, teiktas 2025-05-07 08:12 CVP IS pranešimu ID 184470 Prašome patikslinti ar su pirkimo dokumentacija pateiktiems projektams yra gautas Statybą leidžiantis dokumentas (SLD)? | Taip, yra. |
| 18. | Paklausimas, teiktas 2025-05-07 08:12 CVP IS pranešimu ID 184470 Su pirkimo dokumentacija pateiktame Priede Nr. 1 pateikiate perkamų darbų ir susijusių paslaugų apimtis, bei techninius rodiklius. Punkte Nr. 6.2 nurodote Rangovas parengia darbo projektą, pagal esamą gatvių situaciją, atsinaujina topografiją, esant būtinybei parengia techninio projekto A laidą. Taip pat pateikiate ir Priedą Nr. Sutarties projektą. Punkte Nr. 2.1 nurodote Sutartis sudaroma 19 (devyniolikos) mėnesių laikotarpiui jos trukmę skaičiuojant nuo įsigaliojimo dienos. Sutarties terminą sudaro: darbo projekto, projekto A laidos parengimo ir statybos leidimo gavimas - 4 (keturi) mėnesiai, rangos darbų atlikimas – 9 mėnesiai; Sutarties pratęsimas (pagal Sutarties 2.3. punktą) – 3 (trys) mėnesiai, statybos užbaigimo procedūros – 2 (du) mėnesiai, apmokėjimo terminas – 1 (vienas) mėnuo. - Prašome patvirtinti informaciją, kad Tiekėjas turi įsivertinti tik Darbo projekto parengimo darbus? - Patikslinkite informaciją, jei vis dėlto būtų reikalingas Statybą leidžiančio dokumento gavimas, ar jis galimai bus gaunamas dėl projekto A laidos? - Prašome patikslinti dėl kokios priežasties Užsakovas nurodo, kad galimai bus reikalinga projekto A laida? - Jei SLD gavimas yra būtinas, norėtume nurodyti, kad sutartyje nurodomas 4 mėn. laikotarpis numatomas projektavimo ir SLD gavimo darbams yra praktiškai neįgyvendinamas (per trumpas). Iš praktinės patirties tokiems darbams yra reikalingas 6-8 mėn. laikotarpis, todėl prašome Perkančiojo subjekto atkreipti į tai dėmesį, bei pakoreguoti sutarties projekto terminus. | - Rangovas privalo įsivertinti darbo projekto rengimo darbus, ir rangovui pakeitus techninio projekto sprendinius, atsiranda pareiga parengti techninio projekto A laidą. - Taip, naujas leidimas reikalingas tik dėl A laidos. - Atnaujinus topografinius duomenis, bus atnaujinti duomenys apie esamus inžinerinius tinklus ir kitas komunikacijas. 2020 m. Kalvarijos g. buvo įrengti LK tinklai, į kuriuos būtų galima jungti Julijanavos g. lietaus nuotekas. - Sutarties 2.3. p. |
| 19. | Paklausimas, teiktas 2025-05-07 09:04 CVP IS pranešimu ID 184603 Patikrinus žiniaraščius ir profilius nuo Suvalkiečių g. iki miesto ribos, neatitinka g/b šulinių DN1500, DN2000 kiekiai. Prašome pakoreguoti ir pateikti arba pataisytus profilius, arba žiniaraščius. | Kiekiai atitinka DN1500 – 12 vnt ir DN2000 – 7 vnt. Šulinių gylius vertinti pagal pateiktus išilginius profilius, iki ~7 m gylio, abiejų etapų. Pridedama Priedėlis Nr.5 Žiniaraštis_Julijanavos g (aktuali redakcija2025-05-09). |
| 20. | Paklausimas, teiktas 2025-05-07 09:51 CVP IS pranešimu ID 184753 Prašome patikslinti naftos atskirtuvo technines specifikacijas, projekte nurodytas 30 l/s, o žiniaraštyje 20 l/s, kuom tiksliai vadovautis? | Vadovautis TS. Pridedama Priedėlis Nr.5 Žiniaraštis_Julijanavos g. (aktuali redakcija2025-05-09). |
| 21. | Paklausimas, teiktas 2025-05-07 10:17 CVP IS pranešimu ID 184833 Suprojektuoti paviršinių nuotekų tinklai nuo šulinio ŠL1-36 iki išleistuvo DN500 patenka į kultūros paveldo teritoriją. Projekte numatyta, kad vamzdynų įrengimo būdą renkasi rangovas. - Prašome patvirtinti, kad rangovas tikrai šioje teritorijoje galės vamzdynų montavimo darbus atlikti atviru būdu? - Prašome nurodyti kokie archeologiniai tyrimai bus reikalingi.? - Pirkimo excel žiniaraščiuose nėra išskirta eilutė archeologiniams tyrimams. Ar tai reiškia, kad šiuos tyrimus rangovas atliks savo lėšomis? Jeigu šiuos tyrimus turės atlikti rangovas, prašome excel žiniaraštį papildyti reikiama eilute. | - Rangovas pasirenka įrengimo darbus kurie neprieštarauja Lietuvos Respublikos įstatymams. - Archeologiniai tyrimai šiuo pirkimu nėra perkami. - Archeologiniai tyrimai šiuo pirkimu nėra perkami. |
| 22. | Paklausimas, teiktas 2025-05-07 11:15 CVP IS pranešimu ID 185098 - Tiekėjų kvalifikacijos reikalavimų 2.1 ir 2.2 punktuose minimas Specialistų sąrašas pagal pridedamą formą (priedas prie Sutarties Nr. 6), kurį reikia pateikti su pasiūlymu. Minėtas priedas nepateiktas su pirkimo dokumentais. Prašome pateikti. 2. Tiekėjų pašalinimo pagrindų 2 punkte rašoma, kad Pašalinimo pagrindai taikomi tiekėjui (kai pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė – visiems tos grupės nariams) ir ūkio subjektams, kurių pajėgumais tiekėjas remiasi. O pirkimo sąlygų 11.2.5 punkte - EBVPD pildo ir pasiūlymo teikimo metu žinomi subtiekėjai. Prašome patikslinti, ar subtiekėjams taikomi pašalinimo pagrindai? | - Pridedama Priedas Nr.2 „Priedas prie Sutarties Nr 6 Specialistų sąrašas“. - Prašome vadovautis Tiekėjų pašalinimo pagrindų 2 punktu. Pirkimo sąlygų 11.2.5 punktas - naikinamas. |
| 23. | Paklausimas, teiktas 2025-05-07 15:13 CVP IS pranešimu ID 185941 Prašome pateikti išleistuvo DN1600 techninę specifikaciją bei detales. | Pridedama Priedas Nr.5 „Ištrauka – išleistuvai. |
| 24. | Paklausimas, teiktas 2025-05-08 09:28 CVP IS pranešimu ID 186962 Su pirkimo dokumentacija pateiktame priede „Priedėlis Nr. 5 Julijanavos g.“, skyriuje Nr. 3, poz. 3.3 Išleistuvas d500, įskaitant jo įrengimą – 1 vnt. ir poz. 3.4 Išleistuvas d500, įskaitant jo įrengimą – 1 vnt. Prašome patikslinti ar tikrai Tiekėjas turi įsivertinti šiuos darbus, nes šioje darbų atkarpoje net nėra klojamas d500 vamzdynas. | Prašome užpildyti visas darbų žiniaraščio pozicijas. Darbai bus aktuojami pagal faktą. |
| 25. | Paklausimas, teiktas 2025-05-08 09:28 CVP IS pranešimu ID 186962 Su pirkimo dokumentacija pateiktame priede „Priedėlis Nr. 5 Julijanavos g.“, skyriuje Nr. 5, poz. 5.4 Išleistuvas d1600, įskaitant jo įrengimą – 1 vnt. Projekto tinklų planuose bei išilginiuose profiliuose šioje darbų atkarpoje randame tik d500 išleistuvą – 1 vnt., kuris nurodytas įsivertinti „Priedėlis Nr. 5 Julijanavos g.“, skyriuje Nr. 5, poz. 5.3. Prašome patikslinti ar tikrai Tiekėjas turi įsivertinti Priedėlyje Nr. 5, poz. 5.4 nurodytus darbus? | Prašome užpildyti visas darbų žiniaraščio pozicijas. Darbai bus aktuojami pagal faktą. |
| 26. | Paklausimas, teiktas 2025-05-08 09:28 CVP IS pranešimu ID 186962 Projekto „Julijanavos g. rekonstravimas (nuo Veiverių g. iki Suvalkiečių g. ir nuo Suvalkiečių g. iki miesto ribos 2 etapai)“, aiškinamajame rašte nurodyta, kad tinklų klojimo būdą (atvirą ar uždarą) pasirenka Rangovas. Klojant atviru būdu naudojami PP beslėgiai vamzdžiai, uždaru – slėginiai dvisluoksniai PE-RC vamzdžiai. Didesni nei DN800 skersmens vamzdžiai naudojami HDPE. Su pirkimo dokumentacija pateiktame priede „Priedėlis Nr. 5 Julijanavos g.“, poz. Nr. 2.1 – 2.5 ir poz. 4.1 – 4.6 išvardinate vamzdynų klojimo darbus. Kai kuriose pozicijose minimi pagrindas po vamzdynais, užpilamos tranšėjos tankinimas, kai kuriose iš jų iš viso neminimi pagrindo po vamzdynu, apsauginio užpylimo bei tankinimo darbai. Bet neįvardinote, kad klojimo būdas galimas ir atviras ir uždaras. To pačio žiniaraščio poz. 3.8 ir 5.8 nurodyti „žemės darbai“ konkretūs kiekiai (t.y. 8000 m3 ir 17500 m3). - Prašome patikslinti kokiam klojimo būdui pritaikyti 3.8 ir 5.8 pozicijose nurodyti žemės darbai? Nes Atviru būdu klojant jų būna didesnis kiekis, uždaru – mažesnis. - Prašome suvienodinti DKŽ vamzdyno klojimo darbų eilutes, kad visur būtų vienodi aprašymai. Kitu atveju manome, kad poz. 4.1 – 4.6 nėra vertinami smėlio pasluoksnio po vamzdynu, vamzdynų užpylimo darbai, bei užpylimo sutankinimo darbai. Taip pat Tiekėjas siūlytų papildyti darbų aprašymą, kad darbai vertinami tiek atviru, tiek uždaru būdu toje pačioje pozicijoje, kad nekiltų nesusipratimų Tiekėjams vertinantis ir pildant Priedėlius, bei vėliau fiksuoti įkainiai nebūtų didinami ar mažinami. Taip pat Tiekėjas siūlo iš vis neišskirti žemės darbų eilutės, kadangi projektas leidžia pasirinkti klojimo būdą, kas klojant atviru būdu įtakos didesnį žemės darbų kiekį, o klojant uždaru būdu jis bus mažesnis. | Uždaram būdui medžiaga ir esant poreikiui dėklas pasirenkamas pagal naudojamo uždaro būdo technologiją. - Žemės darbai vertinti, atviru būdu klojant, su sąlyga, kad gatvės konstrukcijos dalis nukasama susisiekimo dalies, o viskas žemiau po ja lietaus dalies rangovo. Rangovas turi vertinti atsižvelgęs į pasirinktą klojimo būdą, atitinkamai pasikeis žemės darbų kiekiai b) DKŽ poz. 4.1.-4.6 Rangovas turi įverti visus reikalingus atlikti darbus pagal technines specifikacijas, tame tarpe ir smėlio pasluoksnio po vamzdynu, vamzdynų užpylimo darbus bei užpylimo sutankinimo darbus. |
| 27. | Paklausimas, teiktas 2025-05-08 09:48 CVP IS pranešimu ID 187048 - Nei profiliuose nei brėžiniuose nenurodyta išleistuvo DN1600 vieta. Prašome pakoreguoti brėžinius. 2. Ar galima atkarpą kurioje numatytas vamzdynas DN1600 montuoti uždaru būdu? Jeigu taip, prašome patvirtinti, kad galima keisti šio vamzdyno medžiagiškumą tinkamu įrengimui uždaru būdu? | - Pagal sutarimą su savivaldybe, nuo ŠL1-40 iki išleistuvo žiočių turėjo būti parengtas atskiras projektas, nes tai už gatvės darbų ribų. - Taip. |

PRIDEDAMA:

- Priedas Nr.1 „01 BD 1-82“;

- Priedas Nr.2 „Priedas prie Sutarties Nr 6 Specialistų sąrašas“;

- Priedas Nr.3  „Priedas Nr. 5 Pasiūlymo forma (aktuali redakcija 2025-05-09);

- Priedas Nr.4 „Priedėlis Nr.5 Žiniaraštis_Julijanavos g (aktuali redakcija2025-05-09)“;

- Priedas Nr.5 „Ištrauka – išleistuvai“.

________________________________________________________________________