Pirkimo sąlygų 3 priedas

PLUNGĖS SPECIALIOJO UGDYMO CENTRO VIDAUS PATALPŲ REMONTO DARBŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- BENDRA INFORMACIJA

Plungės specialiojo ugdymo centras numato atlikti konsultavimo paslaugų organizavimui skirtų erdvių ir patalpų paprastojo vidaus remonto darbus adresu Mendeno g. 4, Plungė. Unikalus pastato numeris: 6897-5003-5014.

Statinio kategorija – ypatingas;

Statinių grupė – negyvenamieji pastatai (mokslo paskirties pastatai);

Statybos rūšys – paprastasis remontas.

Darbai taip pat apima:

- Specialiųjų dalių (šildymo sistemos, elektrotechnikos, priešgaisrinės ir apsauginės signalizacijos, elektroninių ryšių) paprastojo remonto aprašo parengimą;

- Atnaujintos pastato kadastro duomenų bylos parengimą ir teisinės registracijos Nekilnojamojo turto registre duomenų atnaujinimą.

- TECHNINIAI REIKALAVIMAI

Reikalingi remonto darbai, orientaciniai jų kiekiai ir aprašymai numatyti pridedamuose patalpų remonto orientaciniuose darbų kiekiuose ir šioje techninėje specifikacijoje.

Specialiųjų dalių (šildymo sistemos, elektrotechnikos, priešgaisrinės ir apsauginės signalizacijos, elektroninių ryšių) paprastojo remonto aprašas privalo būti rengiamas vadovaujantis šiuo metu galiojančiais teisės aktais, statybos normomis ir taisyklėmis.

Patalpų remonto darbų atlikimo eiliškumas, medžiagų ir įrengimų parinkimas iš anksto, prieš pradedant remonto darbus, derinami su Perkančiąja organizacija.

Rangovas suremontuotas patalpas Perkančiajai organizacijai eksploatacijai priduoda su veikiančiais prietaisais.

Medžiagos ir įranga turi atitikti tai prekių rūšiai keliamus reikalavimus ir higienos normas bei turi būti sertifikuotos bent vienoje iš Europos Sąjungos šalių arba turėti kitą lygiavertį dokumentą. Dokumentai turi būti pateikti prieš darbų pradžią.

Rangovas turi pasirūpinti, kad patalpų remonto vietoje esantys prietaisai, langai ir kt. įranga būtų uždengti plėvele ar kitaip apsaugoti nuo dulkių, dažų mechaninių ar kt. pažeidimų.

Visi darbai, kurie gali būti pagrįstai laikomi būtinais tinkamam sistemų eksploatavimui turi būti privalomai atlikti nepriklausomai nuo to, ar jie apibūdinti šiuose dokumentuose ar ne. Rangovas yra atsakingas už visų leidimų iš valdžios įstaigų ir kitų institucijų gavimą (esant poreikiui).

Remontuojamas patalpas bus galima apžiūrėti pirkimo dokumentuose nustatyta tvarka iš anksto užsiregistravus.

Saugaus darbo, gaisrinės saugos, aplinkos apsaugos, tinkamų darbo higienos sąlygų užtikrinimo reikalavimai; trečiųjų asmenų interesų apsauga statybos metu:

Garantuoti saugų darbą, priešgaisrinę ir aplinkos apsaugą bei darbo higieną Statybos aikštelėje (statybvietėje), visapusiškai pasirūpinti visų asmenų, turinčių teisę būti Statybos aikštelėje(statybvietėje), saugumu ir palaikyti tvarkingą jos būklę, užtikrinti, kad pašaliniai asmenys nebūtų Statybos aikštelėje (statybvietėje); darbų apsaugai, visuomenės saugumui ir patogumui užtikrinti savo sąskaita parūpinti ir prižiūrėti apšvietimą, apsaugą, apsaugos aptvarus, įspėjamuosius ženklus bei imtis visų reikiamų aplinkos apsaugos priemonių Statybos aikštelėje (statybvietėje) ir užjos ribų, užtikrinti, kad visi ugnies darbai būtų vykdomi pagal galiojančių „Bendrųjų priešgaisrinių saugos taisyklių“ reikalavimus bei atsakyti už visas šių reikalavimų nesilaikymo pasekmes, nedaryti žalos ir netrukdyti tretiesiems asmenims, neteršti aplinkos ir nekelti triukšmo dėl priežasčių, kurios susidaro dėl Rangovo darbo, tai pat kitaip nepažeisti trečiųjų asmenų interesų.

- Vadovautis saugos ir sveikatos taisyklėmis statyboje DT 5-00; darboviečių įrengimo statybvietėse nuostatais; statybinių atliekų tvarkymo taisyklėmis.

- Pirmosios pagalbos priemonės turi būti visose vietose, kuriose jos reikalingos pagal darbo sąlygas. Jų laikymo vietos turi būti pažymėtos, gerai matomos ir lengvai pasiekiamos.

- Darbo vietose naudojamos darbo priemonės turi atitikti darbuotojų saugos ir sveikatos apsaugos reikalavimus, nustatytus socialinės apsaugos ir darbo ministro patvirtintose Darbo įrenginių naudojimo bendruosiuose nuostatuose, reikalavimus, nustatytus kitais darbuotojų saugos ir sveikatos norminiais aktais bei saugaus naudojimo reikalavimus, nurodytus darbo priemonių gamintojo dokumentuose.

- Rangovas statybos metu turi paskirti atsakingą asmenį už darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimų laikymąsi statybvietėje, kuris būtų atestuotas darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais kaip to reikalauja Mokymo ir atestavimo darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais bendrieji nuostatai. Minėtos kvalifikacijos darbuotojas statybvietėje atlieka darbuotojų instruktavimą darbo vietoje ir supažindina su kitais reikalingais darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimais statybos objekte.

- Rangovas privalo visomis priemonėmis saugoti teritoriją nuo užterštumo, nes už tuos pažeidimus atsako pagal baudžiamosios, administracinės ir materialinės atsakomybės įstatymus.

- Darbai vykdomi, suderinus su Perkančiąją organizacija darbų eigą ir tvarką, nenutraukiant pastato eksploatacijos, turint leidimą darbų vykdymui. Už darbų saugą atsako rangovas.

- Remonto metu naudojami produktai, medžiagos neturi būti laidūs teršalams ir nuotekoms, kurios gali pasklisti aplinkoje ir turėti aplinkai neigiamą poveikį sukeliant grėsmę žmonių sveikatai, gyvūnams ir augalams bei ekosistemoms. Statybos produktai turi atitikti HN 105:2001 ir HN 36:2002 reikalavimus. Medžiagos, gaminiai bei įrengimai turi būti sertifikuoti.

- Darbai vykdomi, vadovaujantis gamintojų nustatytomis instrukcijomis darbui su medžiagomis, gaminiais bei įrengimais.

- Bet kurios priemonės įgyvendinimo darbai turi būti atlikti iki galo, pastatas ar jo dalis turi būti tinkama tolimesnei eksploatacijai. Po statybos darbų neturi pablogėti kilų pastato dalių ir teritorijos elementų eksploatacinės savybės, jie turi būti palikti tokioje pat būklėje, kokioje buvo iki darbų pradžios.

- Atliekant remontą privalu laikytis Statybos įstatymo ir kitų normatyvinių dokumentų, teisės aktų reikalavimų.

- Vykdant statybos darbus statybvietėje ir statinyje turi būti laikomasi saugaus darbo, gaisrinės saugos, aplinkos apsaugos, tinkamų darbui higienos sąlygų užtikrinimo reikalavimų, turi būti užtikrinta trečiųjų asmenų interesų apsauga statybos metu.

Darbų kiekio įsivertinimas:

- Rangovas konkurso metu savo rizika ir sąskaita įsivertina esamą situaciją, faktišką darbų apimtį, pasitikrina ir persiskaičiuoja medžiagų sąnaudų žiniaraštį, demontuojamų darbų apimtį, bei kitus kiekius ir sprendinius reikalingus pilnam ir galutiniam projekto įgyvendinimui. Dokumentuose pateikiami orientaciniai darbų kiekiai.

- Rangovas visais atvejais atsakingas už teisingą medžiagų ir darbų kiekių įsivertinimą.

- Rangovas turi įsivertinti ir tokius nenumatytus darbus, kurie nėra aiškiai išskirti, bet juos būtina atlikti siekiant užtikrinti statybos darbų saugumą, organizavimą, pilną statinio ir/ar darbų užbaigtumą, Statinio perdavimą eksploatacijai ir nepertraukiamą esamų sklypo ribose ir gretimų pastatų veiklą ir gamybą, nepabloginant eksploatacijos sąlygų ir tokius darbus, kurie yra nesuderinti tarp Šalių, tačiau kuriuos pradėti bei vykdyti yra būtina, siekiant užtikrinti Statinio stabilumą ir pilną išbaigtumą ar išvengti nuostolių dėl nenumatytų grunto savybių ar netikėto požeminio vandens prasiveržimo bei kitų nenumatytų gamtos faktorių poveikio arba pagal Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytus reikalavimus, normatyvus Reglamentus.

- Remonto darbų sprendiniai gali būti  tikslinami darbo metu atlikus ardymo darbus su Perkančiąja organizacija.

- DEMONTAVIMO, ARDYMO DARBAI

Remontuojamų fojė patalpų laiptinės ir laiptų turėklų ardymas, sienų dailylenčių išardymas ir betoninių grindų ardymas. Oranžerijos patalpose gelžbetoninių monolitinių konstrukcijų išardymas. Salės patalpose medinių laiptų su laiptatakiais ir aikštelės išardymas, scenos pakylos ir medinių konstrukcijų išardymas, sienų dailylenčių išardymas, parketinių grindų išardymas, išardant lentų pagrindą. Patalpose – kabinetuose grindų išardymas.

Šviestuvų, kabinamų ant kablių ar pakabų, demontavimas; liuminescencinių šviestuvų demontavimas, atviros elektros instaliacijos iš plokščių laidų demontavimas. Demontuojamos rozetės, jungikliai.

Demontuojami radiatoriai, centrinio šildymo (iki 32 mm vamzdžių) vamzdžių išardymas.

Rangovas baigęs remonto darbus ir pateikdamas atliktų darbų aktą Užsakovui, pateikia dokumentus apie faktinį, susidariusių atliekų, netinkamų naudoti ir perdirbti, pristatymą į oficialų sąvartyną.

Visas statybinis laužas rūšiuojamas, išnešamas ir perduodamas tos rūšies atliekų tvarkytojams ir utilizuojamas Rangovo sąskaita.

- LAIPTAI, GRINDYS

Laiptinėje – akmens masės plytelių grindų dangos įrengimas. Laiptų grindys įrengiamos iš neslidžių akmens masės grindų bei pakopinių plytelių dangos. Pakopos ilgis 1,20 m,  plotis 0,3 m, aukštis 0,16 m. Atlikus remonto darbus, laiptų pakopos per visą laiptų maršą privalo būti vienodo aukščio.  Pirma ir paskutinė laiptų pakopa turėtų būti pažymėta 50-70 mm pločio ryškios geltonos spalvos juosta, kuri tęsiasi per visą pakopos ilgį.

Fojė patalpose dedamas paruošiamasis ir išlyginamasis grindų sluoksnis, aikštelėje klojama PVC danga, pritaikyta visuomeniniams pastatams. Oranžerijos patalpose ir patalpose - kabinetuose dedamas paruošiamasis ir išlyginamasis grindų sluoksnis, klojama homogeninė PVC danga, pritaikyta visuomeniniams pastatams.

PVC grindų dangos įrengimas ne daugiau 10 cm užleidžiant ant sienos (grindjuostės). Danga negali būti su duobutėmis ir pūslėmis, subraižyta, iškraipyto piešinio, negali kaupti statinio elektros krūvio ir neturi išskirti toksinių cheminių medžiagų.

Pagrindinės PVC dangos charakteristikos:

- Dangos tipas: heterogeninė PVC grindų danga (daugiasluoksnė), skirta intensyvaus naudojimo patalpoms.

- Storis: ne mažesnis kaip 2,0 mm.

- Dėvimasis sluoksnio storis: ne mažesnis kaip 0,7 mm.

- Naudojimo klasė: ne žemesnė kaip 34/43 pagal EN ISO 10874 (aukšta komercinė ir vidutinio intensyvumo pramoninė paskirtis).

- Atsparumas slydimui: ne žemesnis nei R10 pagal DIN 51130.

- Ugnies klasė: Bfl-s1 pagal EN 13501-1 (aukštas atsparumas ugniai).

- Garso slopinimo savybės: triukšmo mažinimas ne mažesnis kaip 13 dB.

- Atsparumas cheminėms medžiagoms: pagal EN ISO 26987 – atsparumas dažniausiai naudojamiems valymo ir dezinfekavimo produktams.

- Antibakterinės savybės: paviršius turi turėti antibakterinę apsaugą, stabdančią bakterijų ir grybelių dauginimąsi.

- Ftalatų kiekis: danga turi būti be ftalatų (saugumas vaikams), pagal REACH reglamentą.

- Spalva / dizainas: derinamas su Perkančiąja organizacija.

- Sertifikatai: CE ženklinimas, higienos sertifikatas, gamintojo atitikties deklaracija.

- Aplinkosaugos reikalavimai: gaminys turi būti perdirbamas, turėti mažiausiai A+ emisijos klasę (priemonių išskyrimas į orą – pagal ISO 16000 ar lygiaverčius standartus).

- Garantija: ne trumpesnė kaip 10 metų.

Salės patalpose dedamas paruošiamasis ir išlyginamasis grindų sluoksnis, parketinių grindų įrengimas su atitinkama apdaila. Salės patalpose numatomos ąžuolinių grindų (eglutės 90 laipsnių kampu) įrengimas, numatant reikalingus gruntavimo, klijavimo ir lakavimo darbus su visomis reikalingomis medžiagomis darbui (klijais, gruntu, laku). Numatomi prie parketinių grindų derančios medinės grindjuostės (iki 100 mm).

Grindų pagrindai, paruošiamieji ir išlyginamieji sluoksniai gali būti įrengiami ne žemesnei kaip +5C aplinkos temperatūrai. Tokia temperatūra turi būti išlaikyta, kol betonas pasieks 50 proc. stiprumo.

Jeigu kitaip nenurodyta, pagrindai įrengiami iš C16/20 tipo betono, o paruošiamieji ir išlyginamieji sluoksniai turi būti izoliuoti nuo sienų ir pertvarų hidroizoliacinės medžiagos juostomis. Darbinės šių sluoksnių siūlės turi būti gerai išlygintos. Jei būtina įrengti išlyginamąjį sluoksnį, betoninis pagrindas gruntuojamas.

Laiptų akmens masės plytelės ir PVC grindų danga prieš atliekant  apdailos darbus  derinami su Perkančiąją organizacija.

- LUBOS

Patalpose – fojė, kabinetai įrengiamos pakabinamo tipo lubos su metalo konstrukcijomis ir ne mažesnėmis nei 600x600 mm plokštėmis.

Patalpoje – salė įrengiamos pakabinamo tipo akustinės lubos su metalo konstrukcijomis ir plokštėmis. Plokštės derinamo su Perkančiąją organizacija.

Reikalavimai lubų konstrukcijai: montuojamų pakabinamų lubų plokščių formatas ne mažesnėmis 600 mm X 600 mm (nuokrypis ±3mm per metrą, bet ne daugiau kaip ±6mm visame plote). Lubų konstrukcija turi būti sudaryta iš matomų metalinių konstrukcijų profilių (plotis 24 mm, baltos spalvos). Laikančios pakabintos juostos įrengiamos skersai. Turi būti sudaryta galimybė prireikus pakeisti plokštes.

Lubų konstrukcija kabinama naudojant keičiamo ilgio cinkuotus greito pakabinimo elementus. Vietos, kuriose lubos ribojasi su sienomis, dengiamas baltais kampuočiais. Laikančiuosius bėgelius reikia išdėstyti skersai. Montuojant į lubų plokštę papildomus elementus (įleidžiamus šviestuvus, groteles vedinimui ir pan.), numatyti papildomą karkaso tvirtinimą.

Lubų pakabinimo konstrukcija, kraštų ir kitos užbaigimo detalės turi tarpusavyje derėti.

Pakabinamų lubų įrengimo darbai turi būti atliekami vadovaujantis Lietuvos statybininkų asociacijos patvirtintomis statybos taisyklėmis ST121895674.06:2009 „Apdailos darbai“.

Gaminiai pristatomi į montavimo vietą su:

- gamintojo rekvizitais, firmos atpažinimo ženklu;

- specifikacija;

- spalvos nuoroda;

- įrengimo instrukcija

- pagaminimo data.

Pakabinamų lubų spalva ir rašto pavyzdžiai prieš lubų įrengimą derinami su Perkančiąją organizacija.

- PLYTELIŲ DANGA

Prieš klojant grindų dangos plyteles paviršius turi būti švarus ir nugruntuotas. Akmens masės laiptų plytelės turi būti naudojamos vieno kodo, atspalvio ir kalibro plytelės. Plytelių ir siūlių spalvą derinti su Perkančiąja organizacija.

Akmens masės plytelės ne mažesnio išmatavimo kaip300x300mm, aukščiausios rūšies, matinio paviršiaus. Turi būti atsparios įtrūkimams, buitinei chemijai, druskoms, nedidelės koncentracijos rūgštims ir šarmams. Plytelių rūšis – I. Plytelių slidumas ® dėvint avalynę –R11.

Siūlės tarp plytelių turi būti ne didesnės nei 3mm pločio. Siūlės turi būti tiesios ir vienodo pločio per visą ilgį. Siūlės glaistomos specialiu dviejų komponentų rūgštims atspariu epoksidiniu glaistu, atspariu pelėsiams. Glaistų, impregnuojančių ir kitų medžiagų kokybė turi būti tokia, kad baigtas siūlių paviršius būtų lygus, neporėtas, neįgerti purvo, lengvai valomas, nekeisti spalvos.

Akmens masės plytelių dydis, spalva ir kt., prieš įrengimą, derinami su Perkančiąją organizacija.

- VIDAUS DURYS

Durų montavimą atlikti vadovaujantis Lietuvos statybininkų asociacijos patvirtintomis statybos taisyklėmis ST 2491109.01:2008 „Langų, durų ir jų konstrukcijų montavimas“ ir galiojančiais statybos techniniais reglamentais.

Durys iš gamintojo turi būti pateiktos pilnos komplektacijos su varčia, stakta ir apvadais. Vidaus durų varčios ne plonesnės kaip 40 mm, durų staktos gaminamos pagal sienos storį arba turėti staktos praplatinimo profilį. Varčia kabinama ant reguliuojamų vyrių (3 vnt.). Vidaus patalpų staktos su guminėmis tarpinėmis. Durų blokai komplektuojami su rankenomis, vyriais, užraktais (pagal patalpų paskirtį), pritraukėjais. Visi durų blokai turi būti komplektuojami su nemažiau kaip 4-iais raktais.

Apvadų, varčios ir staktos spalva ir raštas turi būti vienodi. Spalva, varstymo būdai derinama su Perkančiąja organizacija.

Durų furnitūra - visose duryse montuojami prietaisai, kurių matmenys turi atitikti statikos reikalavimus.

Durų atmušos turi būti visur, kur tik rankena gali atsitrenkti į sieną. Matomos spynų dalys turi būti aliuminio spalvos ir derėti su kita matoma furnitūra.

Vidaus durys be slenksčių, t. y. visose gretimose patalpose grindų aukštis – vienodo lygio.

Visų durų angos turi būti nemažesnės kaip 850 mm pločio, t.y. turi būti pritaikytos žmonėms su negalia.

Patalpose – kabinetai, keičiamos dvejos durys, medžiaga  - metalas, be stiklo.

Patalpoje – salė, keičiamos įėjimo/išėjimo į salę durys - aliuminio profilio, dvivėrės, grūdinto stiklo durys.

Patalpoje salė (viduje), keičiamos trys vidaus durys (durys derinamos remonto metu, derinant prie salės sienų).

Durys derinamos su Perkančiąją organizacija.

- PALANGĖS

Patalpose -  salė ir kabinetai keičiamos palangių lentos mūrinėse sienose. Patalpoje – salė palangių plotis ne didesnis nei 33 cm (iš viso 5 palangės), patalpose – kabinetai palangių plotis ne didesnis nei 39 cm (iš viso 6 palangės).

Numatomos PVC vidaus palangės, spalva ir tipas derinami su Perkančiąją organizacija.

- ROLETAI

Remontuojamose salės patalpose ant langų montuojami automatiniai roletai, skirti apsaugai nuo saulės, karščio ir atspindžių. Langų kiekis ir matmenys: 5 langai, kiekvieno lango matmenys: 2,9 m (aukštis) × 2,5 m (plotis), roletai montuojami lango viršutinėje dalyje suformuotoje nišoje. Roleto ilgis dengia visą lango stiklą. Roletai turi būti automatiniai, elektra valdomi, valdymas per sieninį jungiklį ar nuotolinio valdymo pultą. Audinys turi būti saulės šviesą atspindintis, su metalizuotu arba lygiaverčiu paviršiumi. Turi užtikrinti efektyvų pritemdymą, sumažinti akinančius spindulius, šviesos atspindžius nuo ekranų ir sumažinti patalpos įšilimą. Audinio atvirumo faktorius – ne mažesnis kaip 5 % (t. y. ≥ 95 % uždengimo). Audinys turi būti
plaunamas (šiltu vandeniu ir muilu, galima naudoti šepetį), nedegus (degumo klasė B-s1, d0 arba lygiavertė), atsparus blukimui.  Audinių spalva ir tekstūra privalo būti suderinta su perkančiąja organizacija prieš gamybą.

- SIENOS

Gipsas. Patalpos – oranžerija. Paviršių aptaisymas gipso kartono plokštėmis, užtaisant ir užglaistant siūles bei įrengiant metalinį karkasą. Sienų šiltinimas mineralinės vatos plokštėmis, įrengiant medinį karkasą. Naudojama vieno gamintojo produkcija: metaliniai ir mediniai profiliai, gipso plokštės, sertifikuoti glaistai, medsraigčiai, tinkleliai ir t.t.  Profilių sienelės storis, metalo stiprumas ir kokybė turi atitikti gamintojo reikalavimus. Karkaso įrengimo ir plokščių montavimo darbai turi būti atliekami griežtai laikantis gamintojo technologijos ir rekomendacijų.

Gipso kartono plokštės naudojamos sienų paviršių apdailai. Jungtys daromos lygios ir nematomos. Siūlės užglaistomos, užklijuojamos stiklo audinio juostele, glaistomos. Sraigtų galvutės turi būti įgilintos ir užglaistytos. Gipso kartono plokščių paviršiai turi atitikti tinkuotų paviršių, paruoštų dažymui, reikalavimus. Gipso kartono plokščių, naudojamų apdailai paviršiai turi būti lygūs, be įtrūkimų, briaunos be ištrupėjimų, neturi būti riebalinių ir kitokių dėmių, plokščių storis vienodas (plokštės turi būti vieno tiekėjo, vieno gamintojo). Paviršių nuokrypiai baigtiems paviršiams kaip ir tinkuotiems. Gipso kartono plokštės, klijavimo mastikos turi turėti sertifikatus ir gamintojo instrukcijas.

Gipso kartono plokščių montavimui reikalingi šie priedai:

1. Jungiamasis glaistas.

2. Jungiamoji juosta.

3. Varžtai.

Prieš pradedant montavimo darbus, išmatuojama patalpa, patikrinamas sienų vertikalumas, kampų statumas.

Gruntavimas – sienų vidinių paviršių gruntavimas, giliai įsigeriančiais gruntais (patalpos – oranžerija, fojė, kabinetai, salė).

Tinkavimas – sienų atskirų vietų tinko remontas (patalpos – fojė, kabinetai, salė):

- Esamas atšokęs ir nutrupėjęs tinkas nudaužomas, paviršius švariai nuvalomas;

- Tam, kad tinko sluoksnis stipriai sukibtų su paviršiumi, reikia paruošti tinkamos konsistencijos skiedinį, sekantis tinko sluoksnis dengiamas tik sukietėjus ankstesniajam.

- Kiekvieną tinko sluoksnį, išskyrus paruošiamąjį, reikia išlyginti. Išlygintas ir pakankamai sukietėjęs dengiamasis sluoksnis tolygiai drėkinamas ir užtrinamas. Bendras tinko storis turi būti ne daugiau 20 mm. Leistinas kiekvieno sluoksnio storis daugiasluoksniam tinkui: išlyginamojo sluoksnio - iki 7 mm, dengiamojo sluoksnio - iki 2 mm.

- Dengiamojo sluoksnio sudėtis tūrio dalimis - cementas: kalkės 1:1: cementas - smėlis – 2-4.

- Leistinas tinkuotų ir glaistytų paviršių drėgnumas<8%.

- Nutinkuoti paviršiai turi būti lygūs, be įskilimų, tinkas turi būti gerai sukibęs su tinkuojamu paviršiumi (sukibimas tikrinamas beldžiant plaktuku duslus garsas - sukibimas blogas, skardus - geras). Nuokrypiai nuo vertikalės ir horizontalės vienam metrui matuojant dviejų metrų liniuote - ne daugiau kaip 2mm.

- Medžiagos, naudojamos tinko remonto darbams turi turėti atitikties deklaraciją lietuvių kalba, patvirtintą Tiekėjo antspaudu ir parašu.

- Dengiamasis sluoksnis padaromas užtrinant.

Glaistymas – sienų vidinių paviršių glaistymas organiniais arba akriliniais glaistais(patalpos – oranžerija, fojė, kabinetai, salė):

Glaistas turi būti gaminamas pagal nustatyta tvarką patvirtintą technologijos reglamentą ir turi atitikti šio standarto reikalavimus.

Pagal išvaizdą glaistas turi būti vienalytis, be varškėjamo požymių ir mechaninių priemaišų. Glaisto spalva gali būti nuo baltos iki rusvai gelsvos, kartais pilkšvos spalvos.

Glaistas turi būti smulkus, likutis ant sieto Nr. 020 turi būti ne daugiau kaip 1%. Glaisto, naudojamo pirminiam betono ir tinkuotųjų paviršių glaistymui, likutis ant sieto Nr. 020 neturi viršyti 30%, o ant sieto Nr. 0,3 15 - ne daugiau kaip 5%.

Glaistas neturi susitraukti. Džiūvant 0,3-0,5 mm storio glaisto sluoksnyje neturi atsirasti įtrūkimų. Glaistas neturi temptis ir velti glaistyklės, gerai turi lipti prie gruntuoto paviršiaus. Nuglaistytas išdžiūvęs paviršius šiek tiek patrynus neturi teptis.

Vidinei apdailai skirtas glaistas turi būti lengvai šlifuojamas. Išdžiūvęs glaisto sluoksnis šlifuojant neturi lipti prie šlifavimo tinklelio.

Dažymas – paruoštų dažymui sienų labai geras dažymas vandens emulsiniais dažais(patalpos – oranžerija, fojė, kabinetai, salė):

Dažymo darbai vykdomi pagal statybos taisyklių reikalavimus, o naudojant naujausias medžiagas ir gaminius - pagal įmonių gamintojų instrukcijas.

Pasirenkant dažymo būdą ir dažymo medžiagas, būtina įvertinti dažomų paviršių savybes:

- tvirtumą, patvarumą;

- lygumą, pleišėtumą, akytumą, užterštumą ir kt;

- paviršiaus drėgnumą ir higroskopiškumą;

- galimus bazinio paviršiaus pokyčius, susijusius su drėgmės ir temperatūros pokyčiais;

- atsparumą fiziniams, cheminiams ir biologiniams poveikiams;

- dažų sluoksnio poveikį hidrofobiškumui ir vandens garųpralaidumui.

Nauji paviršiai prieš dažymą nuvalomi, pašalinamos dėmės, seni - sausu arba šlapiu būdu nuvalomi, pašalinami atsilupę dažų sluoksniai. Nuvalyti paviršiai glaistomi, gruntuojami, dažomi.

Paviršiaus paruošimo priemonės, gruntas ir dažai turi būti chemiškai suderinti. Paruošiamieji darbai:

- paviršius privalo būti tinkamai paruoštas, nuglaistytas irnugruntuotas;

- papildomai nušlifuoti ir užglaistyti šiurkščias vietas. Glaistant įplyšimų kraštus, įgilinti, kad gerai įsitvirtintų glaistas. Padengiant paviršius glaistu, vadovautis visais gamintojo nurodymais naudojimui ir sandėliavimui bei rekomenduojamomis atsargumo priemonėmis;

- prieš dažymą visi paviršiai nugruntuojami atitinkančiu dažus gruntu;

- prieš dažymą visi sumontuoti elektros šviestuvai, jungikliai, rozetės ir kitos panašios detalės nuimamos ir utilizuojamos;

- gretimai dažomi paviršiai turi būti dengiami dažymo juosta ir apsaugoti nuo dulkių ir dažų;

- paviršiui išlyginti reikia išsirinkti tinkamą glaistą. Nušlifavus užtaisytą vietą, reikia nuo paviršiaus nuvalyti dulkes;

- dažyti tik ant pilnai išdžiūvusio glaisto;

- dažymo metu neturi būti patalpoje skersvėjų;

- dažomas paviršius tuojau po dažymo neturi būti kaitinamas tiesioginių saulės spindulių, turi būti palaikoma tinkamos temperatūros ir drėgnumo aplinka.

Bendri reikalavimai medžiagoms:

- dažai turi būti tiekiami vieno gamintojo, paruošti;

- dažai turi būti pristatomi užantspauduotuose konteineriuose su tokia informacija: paviršiaus kokybės, skiedinio tipo, dažymo būdo reikalavimai, siuntos Nr., pagaminimo data, spalvos nuoroda pagal standartą;

- sienų paviršiui dažyti vandeniniai dažai turi būti: pusiau matiniai, kietų dalelių sukibimas su paviršiumi ≥ 2,0 MPa, atsparūs šlapiam trynimui ≥ 4000 ciklų, atsparūs valymo priemonėms.

Dažymo būdai – turi būti parenkami pagal darbų vietą ir pagal gamintojų nurodymus. Dažymas teptuku atliekamas taip, kad paviršiaus dengiamajame sluoksnyje nesimatytų teptuko žymių. Voleliu dažoma taip pat nepaliekant volelio žymių. Purškimas galimas, jei gretimi paviršiai gerai uždengti.

Dažoma tik suderinus spalvas su Perkančiąja organizacija.

1.Lentelė. Darbų atlikimo eiliškumas ruošiant ir dažant vidaus patalpų paviršius vandeniniais dažais:

| Technologinė operacija | Vandeninis |  | Silikatinis |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Pagerintas | Aukštos kokybės |  |
| Valymas | + | + | + |
| Šlapinimas vandeniu | - | - | - |
| Lyginimas | + | + | + |
| Plyšių rievėjimas | + | + | + |
| Pirminis gruntavimas | + | + | + |
| Dalinis glaistymas | + | + | - |
| Užglaistytų vietų šlifavimas | + | + | - |
| Pirminis ištisinis glaistymas | - | + | - |
| Svidinimas | - | + | - |
| Antrasis glaistymas | - | + | - |
| Svidinimas | - | + | - |
| Antrasis gruntavimas | + | + | - |
| Trečiasis gruntavimas (su dažų posluoksniu) | - | + | - |
| Dažymas | + | + | + |
| Tapnojimas | - | + | - |

2. Lentelė. Darbų atlikimo eiliškumas ruošiant ir dažant vidaus patalpų paviršius emulsiniais dažais:

| Technologinė operacija | Paviršių rūšis |
| --- | --- |
|  | Tinko ir betono |
| Valymas | + |
| Išlyginimas | + |
| Sakų ir smalingų tarpelių išpjovimas su plyšių rievinimu | - |
| Plyšių raižymas | + |
| Nugruntavimas | + |
| Dalinis glaistymas su užglaistytų vietų gruntavimu | + |
| Užglaistytų vietų svidinimas | + |
| Ištisinis glaistymas | + |
| Svidinimas | + |
| Gruntavimas | + |
| Fleicavimas | + |
| Svidinimas | + |
| Pirmasis dažymas | + |
| Fleicavimas | + |
| Svidinimas | + |
| Antrasis dažymas | + |
| Fleicavimas arba tapnojimas | + |

- Lentelė. Reikalavimai dažytiems paviršiams

| Techniniai reikalavimai | Leistini nuokrypiai | Kontrolės būdai |
| --- | --- | --- |
| Paviršius, padengtas vandeniniais dažais, turi būti vienodo tono, be juostų, dėmių, nuotekų, purslų ir ištrintų vietų. | 0 | Vizualinė apžiūra |
| Vietinis taisymas 3 m atstumu nuo paviršiaus neturi būti matomas. | 0 | Vizualinė apžiūra |
| Paviršius, padengtas nevandeniniais dažais, turi būti vienodo tono, matinio arba blizgančio paviršiaus. | 0 | Vizualinė apžiūra |
| Negali būti išsisluoksniavusių pūslių, raukšlių, dažų kruopelių, nelygumų, teptuko arba volelio žymių, neturi prasišviesti apatinis dažų sluoksnis. | 0 | Vizualinė apžiūra |
| Pridėjus prie nudžiūvusio dažyto paviršiaus tamponą ir juo pabraukus, ant jo paviršiaus neturi likti dažų. | 0 | Vizualinė apžiūra |
| Dviejų skirtingų spalvų paviršiaus sandūros linijos kreivumas atskiruose ruožuose. | 2 mm | Matuojant liniuote |
| Dažyto paviršiaus skiriamųjų juostelių (apvadų) linijų kreivumas arba gretimo kitos spalvos paviršiaus uždažymas (1 m ilgio ruože). | 1 mm | Matuojant liniuote |

- PATALPOS – ORANŽERIJA STOGO, SIENŲ, LANGŲ ĮRENGIMAS

Patalpose oranžerija keičiama stoginė dalis: aliuminio profilis ir langai šilta sistema. Stiklinimas su saulės kontrole. Aliuminio profilio spalva laukas ir vidus RAL7016 MAT. Būtinas tvirtinimas stoginei konstrukcijai, kad išlaikytų apkrovą.

Keičiama aliuminio profilio vitrina su 2 durimis. Aliuminio profilio spalva laukas ir vidus RAL7016 MAT.

Įrengiama aliuminio profilio vitrina su durimis šalia patalpos – oranžerija.  Aliuminio profilio spalva laukas ir vidus RAL7016 MAT. Stiklinimas – apatinė dalis matinė, viršutinė dalis skaidri.

Pridedami brėžiniai, numatomi išmatavimai ir reikalingi darbai (3 priedas). Brėžiniuose pateikiamos tik pavyzdinės schemos.

- LAIPTŲ TURĖKLAI

Laiptinėje įrengiami metaliniai laiptų turėklai, atitinkantys ugdymo įstaigoms keliamus reikalavimus (ne žemesni nei 120 mm).

Įrengiami juodo metalo segmentai, dažyti milteliniu būdu, porankis nerūdijančio plieno.

Vietoje laiptų turėklų vienoje pusėje įrengiama metalinė, ažūrinė pertvara (įrengiami juodo metalo segmentai, dažyti milteliniu būdu, segmentų aukštis nuo 4,70 m iki 6,20 m, visas sienelės ilgis 4,30 m. Segmentai įrengiami nuo per visą aukštį nuo grindų iki lubų).

Laiptasijų apačia aptaisoma gipso kartono plokštėmis ant metalinio karkaso, nuglaistoma ir nudažoma.

Įrengimas derinamas su Perkančiąją organizacija.

- ŠILDYMO IR VĖDINIMO SISTEMOS

Patalpos - salė vėdinimo sistema.

Salės vėdinimo, dalinio šildymo ir vėsinimo poreikiams užtikrinti, numatoma vėdinimo sistema.

Vėdinimo įrenginys įrengiamas ant stogo. Įrenginio skaičiuojamas našumas +4860/-4860 m3/h prie 250/250 Pa. Įrenginio sudedamosios dalys:

- 2 vnt. EC ventiliatoriai (3f/400V);

- ISO ePM1 60% / ISO ePM10 60% klasės filtrai tiekiamam ir šalinam orui;

- Recirkuliacijos sekcija;

- Rotacinis rekuperacijos blokas;

- Elektrinis kaloriferis 18 kW šildymo galios .

- Freoninė vėsinimo/šildymo sekcija 22,42/21,48 kW galios. Oro vėsinimas bus atliekamas reversiniu šilumos siurbliu, kuris įrengiamas ant stogo;

- 2 vnt. elektrinės uždarymo sklendės oro paėmimui ir išmetimui;

- Lankstūs intarpai pajungimams;

- Ortakinis CO2 daviklis oro kokybės palaikymui (recirkuliacijos valdymas)

- Valdymo automatika;

- Izoliuotas korpusas, pritaikytas darbui lauko sąlygoms.

Tiekiamo į patalpas/šalinamo iš patalpų oro srautas +2500/-2500 m3/h šviežio oro. Tiekiamo į patalpas oro temperatūra šildymo režimu +26,3 °C, šaldymo režimu +18,9 °C. Oro padavimas organizuojamas taip, kad būtų salės priekinėje dalyje tiekiamas ortakiais ir paskirstomas per oro išleidėjus lubose, o ištraukiamas salės galinėje dalyje, palubėje cinkuotos skardos ortakiu su grotelėmis.

Vėdinimo sistemos ortakynas izoliuojamas:

- Oro padavimui 10 mm kaučiuko izoliacija nuo stogo dangos iki oro išleidėjų;

- Oro šalinimui ortakiai neizoliuojami;

- Oro padavimo ir ištraukimo ortakiai lauke izoliuojami 100 mm šilumine izoliacija ir apskardinami.

Oro paėmimas ir išmetimas – per specialias oro paėmimo ir išmetimo groteles nukreiktas į skirtingas puses kurios komplektuojasi su vėdinimo agregatu.

Triukšmo slopinimui, ant oro padavimo ir šalinimo ortakių koplektuojami stačiakampiai triukšmo slopintuvai. Komplektuojami su vėdinimo agregatu.

Vėdinimo įrenginio valdymo automatika integruota su išneštu valdymo pultu.

Lauko blokas šildymas /vėsinimas

Salės pagrindinis šalčio ir antrinis dalinis šilumos gamybos šaltinis – šilumos siurblys . Reikalinga šildymo galia 21,48 kW, šaldymo galia – 22 kW. Į freoninę sekciją šilumos siurblys jungiamas variniais vamzdeliais, izoliuotais prieškondensacine izoliacija, atsparia lauko aplinkos poveikiui. Šilumos siurblio naudojimas numatomas pereinamuoju laikotarpiu (pavasarį/rudenį), kai šilumos siurblio naudingo veikimo koeficientas – aukščiausias. Šilumos siurblio naudojimo laikotarpis nustatomas Užsakovo, įvertinus centralizuotos šiluminės energijos ir elektros energijos kainų palyginimą. Vasarą oras vėsinamas.

Patalpos - oranžerija vėsinimo-šildymo „Oras-oras“ sistema

Oranžerijos patalpos vėsinimui-šildymui numatoma vėsinimo sistema, sudaryta iš 1 vnt. kasetinio vidinio įrenginio ir 1 vnt. išorinio įrenginio.

Išorinis įrenginys K-1/0 – 7,0 kW šaldymo,8.0kw šildymo galios – montuojamas ant pastato stogo, ant specialaus pado, konstrukcijos.

Vidinis kasetinis įrenginys K-1/0 – 7,0 kW šaldymo,8,0kw šildymo galios yra komplektuojamas su kondensato šalinimo siurbliuku. Vidinis ir išorinis įrenginys jungiami lanksčiais variniais, izoliuotais vamzdeliais 3/8+5/8‘‘.

RADIATORIAI. Patalpose – salė, kabinetai - ketaus radiatorių keitimas į plieninius, šoninio pajungimo radiatorius. Šildymo prietaisai montuojami išlaikant vertikalę ir horizontalę. Patalpos ribose prietaisai montuojami vienodame aukštyje. Plieniniai radiatoriai su lygiu paviršiumi, nudažyti baltais dažais, atspariais dažnam valymo priemonių naudojimui. Plieninių radiatorių (šilumnešis vanduo) pagrindinės charakteristikos (jų gamybai, transportavimui):

• didžiausia eksploatacinė radiatoriaus temperatūra 80oC; didžiausias eksploatacinis slėgis 52 kPa;

• radiatoriai turi būti tiekiami kartu su specialių laikiklių arba stovelių komplektu, su oro išleidikliu ir  plieninėmis aklėmis;

• Didžiausias eksploatacinis slėgis 3 bar;

• Didžiausia eksploatacinė temperatūra –iki 45°C.

Vamzdžiai turi būti pagaminti pagal LST EN 10305-1:2010, LST EN 10305-2:2010, LST 10305-3:2010.Jų paviršiai turi būti gruntuoti gamykloje. Vamzdžiai žymimi pagal susitarimą užsakyme dažytu ar štampuotu ženklu. Jų galai turi būti nupjauti statmenai, nuvalyti nuo atplaišų ir uždengti aklėmis. Vamzdžiai tiekiami siuntomis, su kokybę liudijančiais dokumentais, be to turi būti pateikti medžiagos sertifikatai. Vamzdžių siuntas priima rangovas ir atsako už kokybę. Plieninių vamzdžių alkūnės ir perėjimai turi būti pagaminti iš tos pačios plieno markės kaip pagrindiniai vamzdžiai, padengti gruntuote ir atitikti LST EN10305-1:2010, LST EN 10305-2:2010, LST 10305-3:2010 standartus. Šildymo sistemai turi būti naudojami plieniniai vamzdžiai, kurių sienelės storis ne mažesnis kaip 2 mm. Didžiausias eksploatacinis slėgis 3 bar. Didžiausia eksploatacinė temperatūra –iki 45°C. Fasoninių dalių, trišakių, alkūnių, aklių ir t.t., skersmenys priderinami prie montuojamų vamzdžių. Fasoninės dalys turi būti pagamintos iš tos pačios plieno markės kaip ir vamzdžiai į kuriuos jos įvirinamos. Posūkiuose taikytinos alkūnės, kurių lenkimo spindulys ne mažesnis už 1.5, nebent nurodyta kitaip. Vamzdžių susiaurėjimo ir išplatėjimo vietose taikytini ekscentriniai perėjimai neviršijantys 30o laipsnių plėtimosi kampo. Visos vamzdyno dalys turi būti sumontuotos taip, kad vamzdžiai galėtų plėstis ir trauktis, nesukeldami netinkamų tempimų bet kurioje vamzdyno dalyje. Kur įmanoma, plėtimasis ir susitraukimas turi būti kompensuojamas natūraliais vamzdžių pasislinkimais ašine kryptimi.

- ELEKTROTECHNINĖ DALIS IR PATALPŲ APŠVIETIMO ĮRENGIMAS

Reikalinga pakeisti elektros instaliaciją ir šviestuvus.

Visose remontuojamose patalpose keičiama visa elektros instaliacija. Prieš darbų pradžią rangovas su Perkančiąja organizacija turi suderinti elektros jėgos ir apšvietimo tinklų sprendinius. Kištukinius lizdus ir jungiklius numatyti Perkančiosios organizacijos nurodytose vietose.

Visi elektrotechninėje dalyje numatomi įrengimai, gaminiai ir medžiagos, jų montavimas, išbandymas ir eksploatacija turi atitikti sekantiems normatyviniams ir teisiniams dokumentams:

- Elektros įrenginių įrengimo taisyklės. 2012. Vilnius, o STR 1.05.06:2010 „Statinio projektavimas".

- Lietuvos higienos norma HN 98:2014 „Natūralus ir dirbtinis darbo vietų apšvietimas. Apšvietimo ribinės vertės ir bendrieji matavimo reikalavimai".

- Lietuvos standartais perimtas Europos normas LST EN 12464-1:2011 „Šviesa ir apšvietimas. Darbo vietų apšvietimas. 1 dalis. Darbo vietos patalpų viduje1 ir LST EN 12464- 2:2007 „Šviesa ir apšvietimas. Darbo vietų apšvietimas. 2dalis.

- „Gaisrinės saugos pagrindiniai reikalavimai, patvirtintos Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2010 m. gruodžio 7d. Įsakymu Nr. 1-338.

Šviestuvai turi būti pateikti su visom jų pakabinimui, montavimui skirtomis medžiagomis. Šviestuvai turi būti sertifikuoti naudoti Lietuvoje arba turi turėti CE ženklinimą patvirtintą sertifikatą. Maitinimo įtampa 230 V. Liuminescencinių šviestuvų montavimas ir tam reikalingos elektrotechninės dalies įrengimas.

Į apšvietimo prietaisų ir tinklų instaliavimą turi būti įskaičiuoti visi reikiami su tuo susiję darbai ir medžiagos, kad užtikrinti reikiamą apšviestumą, normalų ir saugų darbą, reikalingą instaliavimui. Šviestuvai, visa reikalinga instaliavimui įranga, lempos ir medžiagos turi atitikti tarptautiniams standartams ir turi būti sertifikuoti Lietuvoje. Apšviestumas yra vienas pagrindinių faktorių, į kuriuos reikia atsižvelgti įrengiant apšvietimą. Apšviestumas turi atitikti naujausius interjero apšvietimo įrangos reikalavimus, būti ne žemiau, negu nustatyta Lietuvos normose. Apšvietimo priemonės turi būti sumontuotos taip, kad užtikrintų apšviestumo lygį pakankamą geroms darbo sąlygoms ir saugumui užtikrinti. Patalpų apšviestumas turi būti įrengtas pagal šioms patalpoms keliamus reikalavimus. Šviestuvų apsaugos klasė turi atitikti patalpų charakteristikas. Kištukinius lizdus ir jungiklius numatyti Perkančiosios organizacijos nurodytose vietose.

- KABELIAI

Kabeliai skirti energijos perdavimui ir paskirstymui stacionariems įrenginiams ir komunaliniam tinklui.

Kabelius galima tiesti patalpų viduje ir išorėje, žemėje ir vandenyje. Naudojamas ten, kur yra aukštos apkrovos ir kitos ypatingos sąlygos. Kabeliai turi būti su PVC izoliacija ir PVC apvalkalu:

- nominali įtampa350/750/1000V;

- ilgalaikė leistina kabelio gyslų temperatūra+70C;

- žemiausia leistina tiesimo temperatūra-20C;

- aukščiausia leistina kabelio gyslų temperatūra ne ilgiau 5s tekant trumpo jungimo srovei+1600C;

- laidininkas - vario laidininkas (gyslos apvalios, monolitinės iki 35mm2, o kitų skerspjūvių sektorinės, monolitinės);

    - gyslų spalvinis žymėjimas: juoda, mėlyna, ruda ir žaliai geltona;

    - srovės dažnis50Hz;

    - bandymų įtampa3,5kV;

    - kabelių darbo aplinkos temperatūra nuo -40C iki+50C;

    - minimalus lenkimo spindulys ne mažesnis kaip 6 kabelio diametrų su apvalkalu;

    - 1 km kabelio ilgio izoliacijos varža prie +200C temperatūros ne mažesnė kaip50MΩ;

    - apvalkalas atsparus senėjimui ir užsiliepsnojimui Elektros kabelių kiekius tikslinti vietoje.

- PRIEŠGAISRINĖ IR APSAUGINĖ SIGNALIZACIJA

Remontuojamuose patalpose numatoma ir įrengiama priešgaisrinė ir apsauginė signalizacija, evakuaciniai ženklai.

- ELEKTRONINIAI RYŠIAI

Remontuojamuose patalpose numatomi ir įrengiami vidaus elektroniniai ryšiai.

- SCENOS PAKYLA IR ĮRENGIMAS

Patalpoje – salė, įrengiama stacionari scenos pakyla, skirta renginiams, edukacinėms veikloms ir pasirodymams. Scenos pakylos ilgis – 10 m, plotis – 4 m, aukštis – ne daugiau kaip 30 cm. Pakyla turi atlaikyti ne mažiau kaip 700 kg/m² tolygiai pasiskirsčiusio svorio apkrovą. Konstrukcija turi atitikti DIN 4112 ir EN 13814 standartų reikalavimus arba lygiaverčius saugos standartus, bei turėti TÜV sertifikatą arba lygiavertį saugos patvirtinimą.

Šalia pakylos numatomas patekimas asmenims su negalia – įrengiamas pandusas, atitinkantis Lietuvos Respublikos statybos techninio reglamento STR 2.03.01:2001 „Statinių pritaikymas žmonėms su negalia“ reikalavimus. Panduso ilgis ir nuolydis projektuojamas taip, kad būtų užtikrintas saugus judėjimas pagal galiojančius normatyvus.

Pakylos viršutinė dalis ir šonai aptaisomi parketinėmis lentelėmis, kurios derinamos su salės grindų apdailos medžiagomis. Tikslus apdailos sprendinys derinamas ir tikslinamas atliekant remonto darbus, atsižvelgiant į bendrą salės interjerą. Pakyla turi būti saugi, estetiška, integruota į bendrą salės erdvinį sprendinį ir funkcionaliai pritaikyta įstaigos veiklai.

- ORENTACINIAI DARBŲ KIEKIAI

Patalpų remonto orientaciniai darbų kiekiai numatyti 4 priede.

- PABAIGUS DARBUS

Po remonto darbų neturi pablogėti kitų pastato dalių ir teritorijos elementų eksploatacinės savybės, jie turi būti palikti tokioje būklėje, kokioje buvo iki darbų pradžios.

Pabaigus darbus, rangovas turi pašalinti visas medžiagas ir šiukšles, išvalyti purvą. Visi aptaškymai ar nuvarvėjimai turi būti pašalinami visais įmanomais būdais. Po remonto patalpos turi būti paliktos švarios, su išvalytais langais, grindimis, tinkami naudojimui.

Atlikus darbus rangovas turi parengti atnaujintą pastato kadastro duomenų bylą ir atitinkamai atnaujinti teisinės registracijos Nekilnojamojo turto registre duomenis.

Pridedama:

1 priedas. Remontuojamų patalpų planas (1 lapas).

2 priedas. Remontuojamų patalpų dabartinės nuotraukos (3 lapai).

3 priedas. Oranžerijos stoginės dalies ir vitrinų pavyzdiniai brėžiniai (3 lapai).

4 priedas. Vidaus patalpų remonto orientacinių darbų kiekiai (3 lapai).

1 priedas. Remontuojamų patalpų planas

2 priedas. Dabartinė situacija (nuotraukos)

1 nuotrauka. Oranžerija

2 nuotrauka. Oranžerija

3nuotrauka.Oranžerija

4 nuotrauka. Fojė

5 nuotrauka.Laiptinė

6 nuotrauka. Salė

3 priedas Oranžerijos stoginės dalies ir vitrinų pavyzdiniai brėžiniai

ORANŽERIJOS STOGINĖ DALIS

Darbų apraše nusimatomi gaminiai ir papildomai:

- Gaminių sumontavimas

- Langų kėlimo įranga

- Laikančioji konstrukcija (sija sutvirtinanti stogą)

- Papildomas sandarinimas (vidaus garo juosta ir lauko vėjinė juosta)

- Skardinimas

- Apdailos darbai

- Išmontuotų gaminių utilizvimas

ALIUMINIO PROFILIO VITRINA SU 2 DURIMIS

Darbų apraše nusimatomi gaminiai ir papildomai:

- Gaminių sumontavimas

- Durų pritraukėjas 2 vienetai

- Durų atmušėjai ir durų atramos

- Juostos iš lauko ir vidaus

- Vidaus apdaila

- Angoraščių dažymas

- Išmontuotų gaminių utilizvimas

ALIUMINIO PROFILIO VITRINA SU DURIMIS

Darbų apraše nusimatomi gaminiai ir papildomai:

- Gaminių sumontavimas

- Durų pritraukėjas 2 vienetai

- Durų atmušėjai ir durų atramos

- Juostos iš lauko ir vidaus

- Vidaus apdaila

- Angoraščių dažymas

- Išmontuotų gaminių utilizvimas

4 priedas. Vidaus patalpų remonto orientacinių darbų kiekiai

| PLUNGĖS SPECIALIOJO UGDYMO CENTRAS |  |  |
| --- | --- | --- |
| VIDAUS PATALPŲ REMONTO ORIENTACINIŲ DARBŲ KEIKIAI* |  |  |
| Darbų aprašymai | Mato vnt | Kiekis |
| Skyrius Fojė patalpos remontas (1-227) |  |  |
| Laiptinės ir laiptų turėklų ardymas | m | 30 |
| Sienų daililenčių išardymas | m2 | 18 |
| Betoninių grindų ardymas | m3 | 9,4 |
| Vidaus durų keitimas (3 vnt, vienos iš jų dvivėrės) | m2 | 8,8 |
| Vidaus durys (dvivėrės) | vnt. | 1 |
| Vidaus durys | vnt. | 2 |
| Pakabinamų lubų su metalo konstrukcija ir plokštėmis 600x600 mm įrengimas | m2 | 102 |
| Akmens masės plytelių grindų dangos įrengimas ant išlyginto pagrindo, kai siūlės iki 8 mm pločio, aptaisant laiptus | m2 | 17 |
| Akmens masės plytelės (vidaus apdailai) laiptams | m2 | 17,51 |
| Keraminių plytelių grindjuostės, klijuojant | 100 m | 0,26 |
| Gipso kartono plokštės laiptasijoms, užtaisant ir glaistant siūles | 100m2 | 5 |
| Metalinių laiptų turėklų įrengimas | 100 m | 10 |
| Ažūrinės metalinės pertvaros įrengimas: Ilgis Aukštis (nuo - iki) | 100m | 4,30 6,20-4,70 |
| Betoninio grindų pagrindo įrengimas (esant poreikiui) | 100m2 | 0,9406 |
| Cementinio skiedinio grindų išlyginamųjų sluoksnių įrengimas ( 20 mm storio sluoksnis / rankiniu būdu) | 100 m2 | 0,9406 |
| PVC grindų dangos įrengimas | 100 m2 | 0,9406 |
| Sienų atskirų vietų iki 1 m2 ploto tinko remontas | m2 | 50 |
| Sienų pagrindo išlyginimas glaistu 1mm sluoksniu | m2 | 110 |
| Vidinių sienų išorinių kampų ir angokraščių papildomas sutvirtinimas armuojančiais kampuočiais | 100 m | 0,3 |
| Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas drėgmę atstumiančiais gruntais voleliu | 100 m2 | 1,1 |
| Sienų vidinių paviršių glaistymas organiniais arba akriliniais glaistais, kai 1 mm storio sluoksnis, pirmasis | 100 m2 | 1,1 |
| Sienų vidinių paviršių glaistymas organiniais arba akriliniais glaistais, kai 1 mm storio sluoksnis, antrasis arba kartotinas | 100 m2 | 1,1 |
| Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas giliai įsigeriančiais gruntais voleliu | 100 m2 | 1,1 |
| Paruoštų dažymui sienų surenkamų konstrukcijų labai geras dažymas vandens emulsiniais dažais | 100 m2 | 1,1 |
| Skyrius Patalpos (oranžerija) remontas (1-217) |  |  |
| Vidaus durų keitimas | m2 | 2,2 |
| Vidaus durys | vnt. | 1 |
| Betoninių gelžbetoninių monolitinių konstrukcijų išardymas | m3 | 6,5 |
| Paviršių aptaisymas gipso kartono plokštėmis, užtaisant ir glaistant siūles, bei įrengiant metalinį karkasą, kai sienos nelygios | 100 m2 | 0,55 |
| Sienų vidinių paviršių glaistymas organiniais arba akriliniais glaistais, kai 1 mm storio sluoksnis, pirmasis | 100 m2 | 0,55 |
| Sienų vidinių paviršių glaistymas organiniais arba akriliniais glaistais, kai 1 mm storio sluoksnis, antrasis arba kartotinas | 100 m2 | 0,55 |
| Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas giliai įsigeriančiais gruntais voleliu | 100 m2 | 0,55 |
| Paruoštų dažymui sienų surenkamų konstrukcijų labai geras dažymas vandens emulsiniais dažais | 100 m2 | 0,55 |
| Sienų šiltinimas mineralinės vatos plokštėmis, įrengiant medinį karkasą ir atliekant apdailą | m2 | 9 |
| Betoninio grindų pagrindo įrengimas (esant poreikiui) | 100m2 | 0,549 |
| Cementinio skiedinio grindų išlyginamųjų sluoksnių įrengimas ( 40 mm storio sluoksnis / rankiniu būdu) | 100 m2 | 0,549 |
| PVC grindų dangos įrengimas | 100 m2 | 0,5554 |
| Aliuminio profilio stoginė dalis su langais | kompl. | 1 |
| Aliuminio profilio vitrinos su durimis | kompl. | 2 |
| Skyrius Salės remontas (1-224, 1-225) |  |  |
| Medinių laiptų su laiptatakiais ir aikštelėmis išardymas | m2 | 10 |
| Scenos pakylos ir medinių konstrukcijų išardymas | 100 m3 | 0,39 |
| Sienų daililenčių išardymas | m2 | 38 |
| Parketinių grindų išardymas išardant lentų pagrindą | 100 m2 | 2,8 |
| Vidaus durų keitimas (3 vnt.) | m2 | 6,6 |
| Vidaus durys | vnt. | 3 |
| Sienų atskirų vietų iki 1 m2 ploto tinko remontas | m2 | 112 |
| Sienų pagrindo išlyginimas glaistu 1mm sluoksniu | m2 | 244 |
| Sienų vidinių paviršių glaistymas organiniais arba akriliniais glaistais, kai 1 mm storio sluoksnis, pirmasis | 100 m2 | 2,44 |
| Vidinių sienų išorinių kampų ir angokraščių papildomas sutvirtinimas armuojančiais kampuočiais | 100 m | 0,88 |
| Sienų vidinių paviršių glaistymas organiniais arba akriliniais glaistais, kai 1 mm storio sluoksnis, pirmasis | 100 m2 | 2,44 |
| Sienų vidinių paviršių glaistymas organiniais arba akriliniais glaistais, kai 1 mm storio sluoksnis, antrasis arba kartotinas | 100 m2 | 2,44 |
| Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas giliai įsigeriančiais gruntais voleliu | 100 m2 | 2,44 |
| Paruoštų dažymui sienų surenkamų konstrukcijų labai geras dažymas vandens emulsiniais dažais | 100 m2 | 2,44 |
| Salės parketinių grindų įrengimas su atitinkama apdaila, grindjuostėmis (įrengiant pagrindus) | m2 | 280 |
| Akustinė lubų danga su montavimu | m2 | 280 |
| Scenos pakyla ir įregnimas | kompl. | 1 |
| Salės vėdinimo, šildymo sistemos įrengimas: vėdinimo įrenginys su rotacine rekuperacija, reversinis šilumos siurblys | kompl. | 1 |
| Palangių lentų montavimas mūrinėse sienose | m | 18 |
| Langų roletų tvirtinimas/montavimas | vnt. | 5 |
| Langų roletai | vnt. | 5 |
| Skyrius Patalpų remontas (1-226, 1-228, 1-229, 1-230) |  |  |
| Grindų išardymas | 100 m2 | 0,52 |
| Pakabinamų lubų su metalo konstrukcija ir plokštėmis 600x600 mm įrengimas | m2 | 52 |
| Cementinio skiedinio grindų išlyginamųjų sluoksnių įrengimas ( 40 mm storio sluoksnis / rankiniu būdu) | 100 m2 | 0,549 |
| PVC grindų dangos įrengimas | 100 m2 | 0,572 |
| Sienų atskirų vietų iki 1 m2 ploto tinko remontas | m2 | 64 |
| Sienų pagrindo išlyginimas glaistu 1mm sluoksniu | m2 | 170 |
| Vidinių sienų išorinių kampų ir angokraščių papildomas sutvirtinimas armuojančiais kampuočiais | 100 m | 1,1 |
| Sienų vidinių paviršių glaistymas organiniais arba akriliniais glaistais, kai 1 mm storio sluoksnis, pirmasis | 100 m2 | 1,7 |
| Sienų vidinių paviršių glaistymas organiniais arba akriliniais glaistais, kai 1 mm storio sluoksnis, antrasis arba kartotinas | 100 m2 | 1,7 |
| Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas giliai įsigeriančiais gruntais voleliu | 100 m2 | 1,7 |
| Paruoštų dažymui sienų surenkamų konstrukcijų labai geras dažymas vandens emulsiniais dažais | 100 m2 | 1,7 |
| Palangių lentų montavimas mūrinėse sienose | m | 2,4 |
| Skyrius Elektrotechninė dalis |  |  |
| Šviestuvų, kabinamų ant kablių ar pakabų, demontavimas | 100 vnt. | 0,08 |
| Luminescencinių iki keturių lempų šviestuvų demontavimas | 100 vnt. | 0,32 |
| Paskirstymo skydelių surinkimas ir montavimas, tvirtinant medsraigčiais | vnt. | 2 |
| Jungiklių, perjungiklių, rozečių demontavimas | 100 vnt. | 0,25 |
| Atvirosios elektros instaliacijos iš plokščių laidų demontavimas | 100 m | 0,95 |
| Dviejų-trijų gyslų laidų tiesimas sienose ir paruoštose vagose (po tinku) | 100 m | 7 |
| Vagų iškirtimas paslėptai elektros instaliacijai vagotuvu betono sienose | 100 m | 4,8 |
| Vagų užtaisymas (tinkavimas), nutiesus apšvietimo tinklo laidus sienų paviršiuose | 100 m | 4,8 |
| Lizdų paskirstymo dėžutėms, jungikliams, kištukams, lizdams iškirtimas mūro sienose | 100 vnt. | 1,5 |
| Jungiklių montavimas | 100 vnt. | 0,19 |
| Rozečių montavimas | 100 vnt. | 0,45 |
| Iki 4 lempų, liuminescencinių šviestuvų montavimas, tvirtinant smeigėmis | 100 vnt. | 0,55 |
| Kabelio izoliacijos varžos matavimas | vnt. | 1 |
| Skyrius Šildymo sistema, radiatorių remontuojamose patalpose keitimas |  |  |
| Radiatorių demontavimas, kai radiatorių masė daugiau 50 kg iki 80 kg | vnt. | 16 |
| Centrinio šildymo iki 32 mm skersmens vamzdynų išardymas, neišsaugojant medžiagų | m | 55 |
| Plieninių šildymo radiatorių iki 1600 mm ilgio montavimas, kai šildymo plokščių skaičius dvi | vnt. | 16 |
| Šildymo vamzdynų tiesimas iš pl. vamzdžių, kurių skersmuo 15-25 mm (gaminant ruošinius objekte) | m | 85 |
| Vid. šild. ir vandent. sist. vamzd., kurių d iki 400 mm, hidr. išbandymas | 100 m | 0,75 |
| Vamzd., kurių d iki 25 mm, prijung. prie veik. vid. šild. ir vandent. sist. | vnt. | 1 |
| Oranžerijos patalpoje vėsinimo, šildymo sistema "Oras + oras" ir įrengimas | kompl. | 1 |
| Skyrius Priešgaisrinė ir apsauginė signalizacija |  |  |
| Priešgaisrinės apsauginės signalizacijos remontuojamose patalpose įrengimas | kompl. | 1 |
| Evakuacinių ženklų įrengimas | kompl. | 1 |
| Skyrius Elektroniniai ryšiai |  |  |
| Vidaus elektroniniai ryšiai remontuojamose patalpose | kompl. | 1 |
| *Prie remonto darbų pirkimo dokumentų pridedami darbų kiekiai, yra orientaciniai. |  |  |
| Tiekėjas privalo įsivertinti visus reikalingus darbus, kurie užtikrintų, kad visos numatytos sistemos (mazgai, detalės, moduliai ir t.t.) tinkamai funkcionuotų ir jas būtų galima naudoti pagal tikslinę paskirtį. |  |  |