## Klausimai
13023857
Eil. Nr. | Projekto dalis | Klausimas | Pirkimo dokumento iškarpa
1 | ŠVOK | Žiniaraštyje numatyta 210 Atviro tipo šalčio sijų, bet brėžiniuose suskaičiuojame 228 vnt, prašome patikslinti
Atsakymas: Sijų kiekį vertinti pagal brėžinį - 228vnt.
2 | E | Prašome patikslinti grindinių dėžučių apsaugos laipsnį, nes MŽ-IP40, TS-IP65.
Atsakymas: Užtenka IP40 apsaugos
3 | E | Prašome patikslinti kokios spalvos vertintis kištukinius lizdus ir jungiklius, nes TS rašoma, kad derinama su Užsakovu, bet dauguma šviestuvų juodos spalvos, o tai įtakoją pasiūlymo kainą
Atsakymas: Kištukinių lizdų spalva tikslinama DP metu. Vertinti, kad jungikliai gali būti kitų spalvų, ne tik baltos.
4 | ŠVOK | Tikrinant ventiliatorius EE1, EE2, EE3 sistemas ir nesuprantu ar čia tikrai reikia 69 m3/s 150 (tai yra 248400m3/h)?
Atsakymas: EE1, EE2, EE3 – ventiliatorius parinkti pagal schemose nurodytus parametrus - 250l/s -900m3/h
5 | E | Ar neperteklinis reikalavimas, kad judesio ir būvio jutikliai turi būti su DALI sąsaja (TS -2.8.2), nes šviestuvai be DALI valdymo? Interjero proejkte davikliai irgi be DALI
Atsakymas: Vertinti judesio ir būvio jutiklius su DALI sąsaja.
6 | E | Ar neperteklinis reikalavimas, kad visos kabelinės kopetėlės ir kanali būtų dažomi juodos spalvos. Gal tik matomose vietose turi būti juodos spalvos?
Atsakymas: Vertinti visų kabelinių kopetėlių ir kanalų dažymą juoda spalva. Projekto rengimo metu reikalavimas buvo užduotas iš SA projekto dalies.
7 | E | Iš patirties dabar žaibosaugai dauguma objektų dėl gaisrinės saugos neleidžia vielą kloti PVC vamzdžio A1/A2 , kurio nėra prekyboje tik yra nepilnai atitinkantis reikalvaimus vamzdis, todėl keičiame į izoliuotą nuvediklį. Ar galime pasiūlyme įvertinti PVC vamzdį?
Atsakymas:Vamzdis turi būti ne žemesnės nei A1/A2 degumo klasės, arba turi būti vertinamas neprastesnių savybių sprendinys.
8 | E | Prašome patikslinti ar reikia įsivertinti kabelį Cu 5x2,5 E60-1245m, nes MŽ-nėra, o brėžiniuose parodyta?
Atsakymas: Projekto projektinė dokumentacija turi būti vertinama kompleksiškai (AR, TS, SŽ, BR). Pateikti kabeliai brėžiniuose (Cu 5x2,5 E60-1245m) turi būti įtraukti į komercinį pasiūlymą.
9 | E | Prašome patikslinti kabelio Cu 5x6 E60 ilgį, nes MŽ-200m, o brėžiniuose-600m?
Atsakymas: Komerciniame pasiūlyme vertinti schemoje pateikto kabelio/ių parametrus (Cu 5x6 E60 - 600 m). MŽ pakoreguotas kabelio ilgis
10 | E | Prašome patikslinti kokį vertintis kabelį, nes MŽ Cu 4x240mm2 E60, o pagal schemą Cu 5x240mm2 E60
Atsakymas:Komerciniame pasiūlyme vertinti schemoje pateikto kabelio/ių parametrus. Vadovautis schema - parinktas ir numatytas tiesti Cu 5x240, E60 kabelį SŽ patikslintas (į Cu 5x240 kabelį)
11 | E | Ar turime įsivertinti kabelį Cu 4x240-280m skydo PPS-1 maitinimui, nes MŽ nėra.
Atsakymas:Pateikti kabeliai brėžiniuose, schemos turi būti įtraukti į komercinį pasiūlymą (Cu 4x240-280m vertinti reikia). Konkursiniai kiekių žinairaščiai ir projekto MŽ papildyti.
12 | SA | Prašau patikslinti ar šias pozicijas reikia vertinti į pasiūlymą. SA dalies SŽ 12 punktas "Interjero elementai ,stacionarūs baldai baldai administraciniame pastate". SŽ nurodyta vieneto kaina ir bendra kaina. | #VALUE!
Atsakymas:Pasiūlymą vertinti pagal pateiktą pirkimų žiniaraštį. Yra eilutės 12.1 ir 12.2
13 | SA | Prašau patikslinti reikiamų kabinetų žymėjimų kiekius. Trūksta kiekių kur ir kokie yra numatyti žymėjimai.
Atsakymas:Kabinetų žymėjimo nevertinti
14 | E | Kokį kabelio kiekį vertintis Cu 5x2,5mm2, nes MŽ-1980m, o pagal chemas-2795m?
Atsakymas:Komerciniame pasiūlyme vertinti schemoje pateikto kabelio/ių parametrus (2795m). MŽ pakoreguotas kabelio ilgis
15 | E | Prašome patikslinti ar reikia įsivertinti kabelį Cu 2x1mm2-250m, nes MŽ-nėra, o brėžiniuose parodyta?
Atsakymas:Komerciniame pasiūlyme vertinti schemoje pateikto kabelio/ių (Cu 2x1mm2- 250m) parametrus. MŽ papildytas minėtu kabeliu
16 | E | Kokį kabelio kiekį vertintis Cu 5x4mm2, nes MŽ-720m, o pagal chemas-920m?
Atsakymas:Komerciniame pasiūlyme vertinti schemoje pateikto kabelio/ių parametrus (920 m)
17 | E | Ar gerai suprantame, kad el .lizdų blokų vertintintis nereikia, nes darbo staluose yra numatyti el. blokai?
Atsakymas:El. lizdų blokai nurodyti MŽ, todėl juos vertinti reikia. Sprendinys dar bus tikslinamas DP stadijoje atsižvelgiant į gaminamus baldus.
18 | SA | SA projekto dalyje TS-19.6 nurodyta min-max išskirstyta apkrova. Kad pateikti šios pozcijos kainą prašau nurodyti pakeliamų grindų taškinę apkrovą.
Atsakymas:Prašome vertinti pagal maksimalią taškinę apkrovą, kokia nurodoma TS-19.6: 9500 N (arba daugiau)
19 | E | Prašome patikslinti, ar turime įsivertinti šviestuvus LŠV9, LŠV10, LŠV11, LŠV12, LŠV14, LŠV15, nes nei E, nei LE dalyse nėra? Nors dauguma šviestuvų montuojami parkinge.
Atsakymas:E dalies žiniaraštis 07/22-01-TP-LE-SŽ papildytas LŠV šviestuvais. P. 3.97-3.109
20 | LE | Prašome patikslinti ar reikia įsivertinti LŠV9-5vnt šviestuvų, nes MŽ -nėra nei Edalyje, nei LE dalyje. Prašome patiklsinti kokie tai šviestuvai, kaip montuojasi
Atsakymas:Vertinti. MŽ šviestuvai LŠV9 nurodyta 6 vnt. 3.81p nurodytas šviestuvo tipas.
21 | LE | Prašome papildyti MŽ dvigubomis, trigubomis ir keturgubomis gembėmis
Atsakymas:Gembės nenaudojamos ir jų vertinti nereikia. Lauko (LŠV-1, LŠV-2,LŠV-7) šviestuvai montuojami tiesiai ant atramų.
22 | LE, E | Prašome papildyti MŽ galinėmis movomis
Atsakymas: LE dalies MŽ yra papildytas movomis. Nuoroda: Excel žiniaraščiuose žiūr, poz. 1.74 ... 1.85. Atinkamai papildyta ir projekto kiekių žinairaščiai.
23 | LE | Prašome patikslinti nuo ko maitinimas skydas PS-LL
Atsakymas:PS-LL maitinamas tiesiai iš transformatorinės. Žiūr. projekto brėžinį 07/22-01-TP-LE-B.07
24 | LE | Ar turime įsivertinti kabelį Al 4x35mm2-10m LAS skydui, nes MŽ-nėra?
Atsakymas:Projekto projektinė dokumentacija turi būti vertinama kompleksiškai (AR, TS, SŽ, BR). Pateikti kabeliai (Al 4x35mm2- 10m pagal brėžinius) turi būti įtraukti į komercinį pasiūlymą.
25 | LE | Ar gerai suprantame, kad skyde LAS turime įsivertinti DALI valdiklį?
Atsakymas:Valdiklis nebūtinai turi būti DALI. Valdymo protokolas gali būti tikslinamas DP stadijoje.
26 | LE | Ar turime įsivertinti kabelį Cu 5x10mm2-135m, kuris maitinimas iš skydo VNJS-2?
Atsakymas:Projekto projektinė dokumentacija turi būti vertinama kompleksiškai (AR, TS, SŽ, BR). Pateikti kabeliai brėžiniuose turi būti įtraukti į komercinį pasiūlymą: 5x10mm2, 135 m. Kiekių žiniaraščiai papildyti.
27 | LE | Ar neturėtų būti kabelis Al 5x16mm2-225m, nes MŽ nėra, o schemose parodyta vandens šuliniui ir nuotekų siurblinei?
Atsakymas:Projekto projektinė dokumentacija turi būti vertinama kompleksiškai (AR, TS, SŽ, BR). Pateikti kabeliai (AL 5x16 mm2, 225 m) brėžiniuose turi būti įtraukti į komercinį pasiūlymą.
28 | LE | Ar reikia kabelį vertintis iš skydo VNJS-2 Cu 5x10mm2, nes MŽ-0m, o pagal chemas-135m?
Atsakymas:Projekto projektinė dokumentacija turi būti vertinama kompleksiškai (AR, TS, SŽ, BR). Pateikti kabeliai brėžiniuose turi būti įtraukti į komercinį pasiūlymą: 5x10mm2, 135 m. Kiekių žiniaraščiai papildyti.
29 | Apželdinimo dalis | Ar reikia įsivertinti apželdinimo dalį? Sutarties projekto 1 priede nėra įtrauktas apželdinimas.
Atsakymas:Vertinti reikia. Įtraukta SP.S-01 žiniaraščio dalyje
30 | SA | Excel žiniaraštyje nėra durų. Prašau patikslinti excel žiniaraštį.
Atsakymas: Prašome remtis aktualia pirkimo priedo nr. 1 redakcija. Minėtos pozicijos yra pridėtos.
31 | LER | Prašome patikslinti kaip klojamas LER HDPE vamzdis d1100mm, nes pagal AR-uždaru būdu, o pagal MŽ ir brėžinį - atviru būdu
Atsakymas:Vamzdis D110 turi būti klojamas atviru būdu.
32 | SA | Nepateikti betoninių plytelių bei medinių terasų detalės (pjūviai), kur matytųsi medinės lentos, karkaso išmatavimai, pjedestalų aukščiai.
Atsakymas:Šioje vietoje karkaso medžiagiškumas, kiekis ir tvirtinimas bus numatytas DP projekto stadijoje, pagal terasų gamintojų nurodymus. Prašau karkasui vertinti tas pačias lentas, priimant 3m ilgio lentas, 1 m2 terasos. Plastikinės atramos 4 vnt. 1m2 terasos. Atramų aukštis nuo 11mm iki 120mm
33 | ER | Prašome patikslinti ar turime įsivertinti aktyvinę įrangą šiuo pirkimu, nes AR rašoma, kad pateikiama tik pasyvinė, bet sąnaudų žiniaraštyje yra numatyti komutatoriai, konferencijų, salių, įgarsinimo, virtuvės įranga
Atsakymas:Pagal projektavimo užduotį kompiuterinio tinklo aktyvinė įranga nevertinama. Konferencinių salių aktyvinė ir pasyvinė įranga vertinama, taip pat vertinama visa salių rezervavimo sistema.
34 | ER | Prašome patikslinti kokio ilgio turi būti HDMI kabelis, nes TS-25m, o MŽ-15m
Atsakymas:Patiksliname, MZ nurodyta tiksliau. HDMI 15m.
35 | ER | Ar gerai suprantame, kad šiuo pirkimu nereikia vertinti Wifi stotelių, nes MŽ-nėra, o brėžiniuose parodyta
Atsakymas:Supratote gerai, pačios WiFi stotelės, kaip aktyvinė įranga, kiekiuose nevertitos. Suprojektuotas tinklas jų pajungimui.
36 | ER | Visuose aukštuos parodytas bendrų erdvių įgarsinimas, bet SŽ tokios pozicijos nėra. Ar gerai suprantame, kad nereikia vertintis? Pagal GS dalį, tai nebūtina įrengti įgarsinimo sistemą
Atsakymas:Supratote gerai. Tai nėra priešgaisrinis įgarsinimas. GSS dalyje pagal GS reikalavimus nenumatoma įrengti IV tipo atskiros PGEVS įgarsinimo sistemos. Suprojektuota bendro foninio įgarsinimo sistema priklauso bendro naudojimo sistemai, įvertinta ER dalyje. TS p. 6.26-6.32, SŽ eil. 80-88.
37 | ER | Prašome patikslinti kabelio RG ilgį, nes MŽ-440m, o pagal schemą-480m
Atsakymas:Patiksliname, MZ nurodyta tiksliau. RG kab. ilgis L-440m
38 | ER | Ar gerai suprantame, kad žymėjimai LIET ir UPS šiuo pirkimu nevertinama, juos tiekia kas įrenginėja tarnybų įrangą?
Atsakymas:Supratote teisingai. LET ir UPS nevertinami ir yra tarnybų įranga.
39 | AS | Ar gerai suprantame, kad prie pozicijos -Pagalbos mygtukas su virvute, turime įsivertinti ir valdiklį su atsatymo mygtuku. Nes šių pozicijų MŽ nėra, o kiekis po 11vnt?
Atsakymas:Čia bus įntegruota į apsauginės signalizacijos tinklo sistemą, reikia vertinti tik pagalbos mygtukus su virvute, blykstes ir relinius blokus. Pastaba AS.B-35 1psl.
40 | AS | Ar gerai nurodytas kabelis Cu 13x1mm2, nes tokio prekyboje nerandame?
Atsakymas:Šitas kabelis parkavimo stulpelių sistemos. Tokį kabelį įvertinome pagal pasirinkto gamintojo- kiap galimo analogo, gamintojo schemą AS projekto dalyje. Žiūrėti schemą B-39, kabelio gyslų sk. tikslinti pagal konrečią (jūsų siūlomą įranga).
41 | AS | Prašome patiklsinti kabelio F/UTP ilgį, nes MŽ-980m, o susdėjus vaizdo pasikalbėjimo ir nuskaitymo sistemų gauname-1110m
Atsakymas:Patiksliname, MZ nurodyta tiksliau. kab. ilgis L-980m, schemuose nurodytos su atsarga.
42 | AS | Vaizdo stebėjime numatytas kabelis SM4sk žemėje vamzdyje HDPE d50-800m, bet tokio vamzdžio nėra numatyta. Ar gerai suprantame, kad prie kabelio turime nusimatyti ir vamzdį, ir kasimo darbus?
Atsakymas:Vaizdo stebėjimo kabelis kartu su kelio užvarų kabeliais bus klojamas HDME vamzdyje kartu, L-200m. Teritorijoje krantinės perimetru bus numatomi inžinerinių tinklų kanalai elektros, ryšių ir kt. inž. tinklams.
43 | AS | Ar turime įsivertinti prie vaizdo stebėjimo komutatorių 24 portų, nes MŽ nėra, o schemoje parodyta?
Atsakymas:Taip. Vaizdo stebėjimui AS dalyje numatomi 4 vnt. 24 portų ir 5 vnt. 8 portų tinklo komutatoriai. Schemos yra brėžinyje AS.B-37.
44 | AS | Prašome patikslinti vidaus ir lauko kamerų kiekį, nes sudėjus pagal MŽ-104vnt, o pagal schemas-115vnt
Atsakymas:Medžiagų žiniaraštyje 126 vaizdo kameros. MZ poz.40,41,42,43 ir 87. Didžiausias skaičius gali būti 128 vnt., arba reikės kitos programinės įrangos.
45 | AS | Ar neturėtų būti įegos kontrolei MŽ kabeliai 2x1,5 ir 2x2,5mm2, nes schemose parodyta?
Atsakymas:(AS) Turį būti, naudoti praėjimo kontrolės sistemoje su el. magn. sklendėmis.
46 | SA | Prašau patikslinti, ar pakeliomų grindų danga turi būti perforuotas nerūdijantis plienas?
Atsakymas:Gali būti naudojamas kitas metalas, neapsiribojant nerūd. plienu, kuris atitinka naudojimo paskirtį.
47 | SA | Prašau patikslinti, ar pasiūlyme vertiname tik 12.1 ir 12.2 eilutes? Visų kitų nereikia? SA SŽ 12. punktas | #VALUE!
Atsakymas:Turi būti įkainotos visos eilutės, kurioms pateikti pirkimo dokumento priedo nr. 1 kiekiai.
48 | SA | Ar pasiūlyme turime įvertinti reklaminę pastato iškabą, kabinetų informacinis lenteles, ženklus? Jei taip prašau patikslinti kur, kiek ir kokie kabinetų numeravimai, ženklinimai yra numatyti šiam projektui.
Atsakymas:Nevertinti
49 | Maisto gamybos technologija T1 | Ar maisto gamybos technologija T1 turi būti įvertinta pasiūlyme?
Atsakymas:Neturi
50 | SP | Prašome patikslinti ant kokios medžiagos turi būti pagimani elementai. Patikslinkite koks vaizdinys turi atsispindėti.
Atsakymas:Vertinti ant ne mažesnio kaip 30 mm storio, geltono atspalvio granito plokščių, smėliasrovės (ar kita) pagalba išraižytus Lietuvos miestų herbus.
51 | SP | Prašome pateikti daugiau detalios informacijos apie mobilius postus. Koks medžiagiškumas, gabaritai
Atsakymas:Prašome vertinti postus kaip vienos darbo vietos postą, be baldų ir instaliacijų. Matmenys viduje 3x2x2.5h m. karkasinės konstrukcijos su 10 cm šilumos izoliacija, su vienos kameros paketo langais. Išorės apdaila šlifuotas nerūdijantis plienas.
52 | Apželdinimo dalis | Ar reikia vertintis apželdinimo dalį?
Atsakymas:Reikia

## SP (hidden)
Užsakovas: | Uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirta investicinė bendrovė KŪB "Releven Prime Properties"
Rangovas: | UAB "KRS"
Objektas: | Horizontai (Administracinės paskirties pastatas (7.2) ir daugiabutis gyvenamasis namas (6.3) Lvivo g. 59, Vilnius)
Data: | 2024 xx xx
Dalis: | SP
KLAUSIMAI UŽSAKOVUI
Eil. Nr. | Klausimas perkančiajai organizacijai | Atsakymas iš Užsakovo | Mūsų sprendimas
1.
2.
3.
4.

## SA (hidden)
Užsakovas: | Uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirta investicinė bendrovė KŪB "Releven Prime Properties"
Rangovas: | UAB "KRS"
Objektas: | Horizontai (Administracinės paskirties pastatas (7.2) ir daugiabutis gyvenamasis namas (6.3) Lvivo g. 59, Vilnius)
Data: | 2024 xx xx
Dalis: | SA
KLAUSIMAI UŽSAKOVUI
Eil. Nr. | Klausimas perkančiajai organizacijai | Atsakymas iš Užsakovo | Mūsų sprendimas
1. | B korpuso SA dalyje brėžiniuose randamos pakeliamos grindys su kilimine danga, bet jų nėra kiekių žiniaraščiuose.
2.
3.
4.