SPS 1 priedas

# TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

2 pirkimo dalies įsipareigojimų įvykdymo vieta ir adresas:

VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikų filialas, Žalgirio g. 115 (poliklinika), 117 (ligoninė) Vilnius.

Paslaugos apima vėdinimo ir oro kondicionavimo sistemų prevencinę ir korekcinę priežiūrą, avarijų likvidavimą, priešgaisrinės ir techninės saugos užtikrinimą, įrenginių atitikties nustatytiems techniniams reikalavimams užtikrinimą bei priežiūros organizavimą.

# BENDRIEJI REIKALAVIMAI

- Paslaugos teikėjas, teikdamas paslaugas, privalo atlikti mechaninius ir automatizuotus Sistemų derinimo darbus, profilaktinius aptarnavimus, defektų šalinimą, techninių patalpų priežiūrą ir užtikrinti Sistemų tinkamą funkcionavimą.

- Sistemų įrenginiai turi būti įrengiami ir eksploatuojami pagal gamintojo instrukcijose ir kituose teisės aktuose nustatytus priešgaisrinės saugos reikalavimus.

- Paslaugų teikėjo personalas, atsakingas už Sistemų (įrenginių) priežiūrą, privalo šalinti jų gedimus ir pagal sudarytą grafiką tikrinti ventiliatorių, ortakių, ugnį sulaikančių prietaisų, įžeminimo įrenginių techninę būklę.

- Ortakių užterštumo būklei nustatyti ir darbo kokybei įvertinti naudoti vizualų vertinimo metodą (sunkiai prieinamose vietose vaizdo kamerą ir ekraną, fotoaparatą), lyginant dulkių (purvo) kiekį pagal vizualinę skalę ant specialaus prietaiso ir registruojant patikrinimo rezultatus.

- Paslaugų teikėjas privalo vadovautis ne tik šios srities taisyklių, bet ir įrenginių gamintojų instrukcijose pateiktais eksploataciniais reikalavimais, techniniu darbo projektu, vykdyti Valstybinės energetikos inspekcijos ir kitų valstybės institucijų teisėtus reikalavimus.

- Paslaugų teikėjas, atliekantis Sistemų priežiūrą, privalo:

  - siekti, kad energetiniai ištekliai būtų vartojami efektyviai, nustatant įrenginių efektyvius veikimo režimus;

  - tikslinti arba sudaryti Sistemų eksploatavimo instrukcijas, technologines schemas, priežiūros ir naudojimo dokumentus;

  - tinkamai ir laiku atlikti sistemų priežiūrą ir remontą;

  - naudoti efektyvius ir saugius darbo organizavimo metodus;

  - vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. sausio 7 d. įsakymu Nr. D1-12 „Dėl Duomenų apie fluorintas šiltnamio efektą sukeliančias dujas ir ozono sluoksnį ardančias medžiagas teikimo, surinkimo ir tvarkymo, šių dujų ar medžiagų turinčios įrangos ir sistemų apskaitos tvarkos aprašo patvirtinimo“, teikti ataskaitas apie Sistemos įrenginius, kuriuose yra 3 kg ar daugiau F-dujų ar OAM ir su šiuo įsakymu susijusią informaciją.

- Visus Sistemų techninės priežiūros ir periodinių profilaktikos darbų rezultatus privaloma įrašyti į žurnalus, kuriuose turi atsispindėti sunaudotos medžiagos, atlikti darbai, perkančiosios

organizacijos pavedimai, nurodymai, objekto apžiūros datos, darbus vykdžiusio darbuotojo pavardė ir jo parašas.

- Visa Sistemų techninė dokumentacija turi būti saugoma pas perkančiąją organizaciją.

- Paslaugos teikėjas teikia paslaugas taip, kad būti užtikrintas nuolatinis Sistemų darbas bei Sistemų įrangos techninėse charakteristikose numatytas įrangos režimas ir Lietuvos Respublikos teisės aktų ir Sistemų gamintojo nustatytų normų atitikimas. Paslaugų teikėjas, teikdamas paslaugas, užtikrina ir atsako už patalpų oro parametrus, atitinkančius Lietuvos Respublikos teisės aktus ir specifinius poreikius (oro temperatūra, oro apykaita, oro drėgmė, temperatūra pastato patalpose). Paslaugos teikėjas privalo teikti paslaugas, kaip nurodyta 2 lentelėje. Esant poreikiui, Paslaugų teikėjas privalo paslaugas suteikti ir dažniau, jei to reikia Sistemų nuolatiniam darbui ir darbo efektyvumui užtikrinti, optimizuoti. Paslaugų teikėjas turi skirti ne mažiau kaip 168 darbo val. paslaugų teikimui.

- atvykti į objektą po iškvietimo ne vėliau kaip per 1 valandą darbo valandomis (nuo 8.00 iki 17.30 val.), esant avarinei situacijai – ne vėliau kaip per 30 min. visą parą

# PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ APRAŠYMAS

- Paslaugų pagrindiniai darbai, uždaviniai:

  - laiku pastebėti, teisingai įvertinti ir likviduoti atsiradusius arba esamus Sistemų bei joms priklausančių įrenginių defektus;

  - atlikti Sistemų priežiūrą;

  - įvykus stichinėms nelaimėms, išvengti papildomų padarinių ir nuostolių;

  - užtikrinti, kad Sistemos nedarytų žalos žmonių sveikatai ir aplinkai t. y. nesusidarytų nepalankios sanitarijos ir higienos sąlygos, gaisro ir sprogimo pavojus;

  - priežiūra, kad žiemos metu neužšaltų Sistemos;

  - užtikrinti, kad nebūtų pažeisti įtaisai, klaidžiojančioms srovėms neutralizuoti;

  - optimaliai naudojant energiją, derinant šildymo sistemą ir Sistemas tarpusavyje, vėdinamose ar vėsinamose patalpose palaikyti mikroklimatą ir oro kokybę, temperatūros ir oro apykaitos režimą, kokie numatyti statinio projekte, sveikatos priežiūros teisės aktų reikalavimuose bei eksploatavimo techniniuose dokumentuose;

  - apriboti nemalonaus kvapo, kenksmingų ir pavojingų dujų ar kitų minėtomis savybėmis pasižyminčių medžiagų sklidimą pačioje patalpoje ar į gretimas patalpas;

  - periodiškai šalinti susikaupusį sniegą, dulkes, tepalus ir kitokias sąnašas nuo Sistemų įrenginių ir jų konstrukcijų lauke ir pastato viduje. Reguliariai valyti dulkes ir kitokius teršalus nuo padavimo ir paėmimo plafonų ir nuo lubų aplink padavimo plafonus;

  - nustatytu periodiškumu tikrinti Sistemų oro filtrų, vidinių blokų būklę, juos valyti nuo dulkių ar kitų nuosėdų;

  - į patalpą turi būti tiekiamas toks švaraus oro kiekis, kad patalpos oro kokybė atitiktų teisės aktų reikalavimus. Kenksmingų medžiagų (dujų, aerozolių, kietųjų dalelių) koncentracija ir mikroorganizmų kiekis patalpų ore neturi viršyti ribinių dydžių, nustatytų Lietuvos higienos normoje HN 35:2007 „Didžiausia leidžiama cheminių medžiagų (teršalų) koncentracija gyvenamosios aplinkos ore“, patvirtintoje Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007

m. gegužės 10 dienos įsakymu Nr. V-362, ir Lietuvos higienos normoje HN 23:2011 „Cheminių medžiagų profesinio poveikio ribiniai dydžiai. Matavimo ir poveikio vertinimo bendrieji reikalavimai“, patvirtintoje Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2011 m. rugsėjo 1 d. įsakymu Nr. V-824/A1-389;

  - atlikti Sistemų freono slėgio patikrinimą ir papildymą;

  - atlikti išorinių įrenginių ventiliatoriaus sparnuotės patikrinimą ir profilaktinę priežiūrą;

  - tikrinti Sistemų prijungimą prie elektros kontaktų;

  - keisti netinkamą naudoti, pažeistą eksploatavimo metu izoliaciją ar pritvirtinti atsilaisvinusią izoliaciją;

  - valyti vėdinimo kanalus ir (ar) apdoroti biocheminiu ar cheminiu būdu;

  - pagal nustatytą grafiką iš vėdinimo kabinų, ciklonų, filtrų, ortakių valyti degias dulkes ir kitas atliekas;

  - gamintojų nustatytu periodiškumu keisti filtrus;

  - profilaktiškai tikrinti visas Sistemas ir atskiras dalis, taip pat tikrinti filtrų užterštumą, vedinimo sistemos plokštelinius šilumokaičius;

  - profilaktinėmis priemonėmis tausoti (saugoti nuo ankstyvojo susidėvėjimo) Sistemas ir įrenginių laikančias konstrukcijas. Sistemingai atnaujinti metalinių konstrukcijų ir detalių apsaugą nuo korozijos įvertinant aplinkos cheminį aktyvumą įrenginių eksploatavimo metu. Korozijos pažeistos vietos turi būti nuvalomos ir antikoroziniais dažais atnaujinamos. Korozijos paveiktų konstrukcijų laikančioji galia patikrinama skaičiavimais ar kitais būdais.

# TECHNINIO APTARNAVIMO ORGANIZAVIMAS

- Sistemų organizacinį ir techninį aptarnavimą sudaro:

  - nuolatinis Sistemų būklės stebėjimas;

  - Sistemų periodinės ir specializuotos apžiūros;

  - Sistemų derinimai, profilaktinis aptarnavimas, defektų šalinimas.

- Nuolatiniai Sistemų, įrenginių stebėjimai vykdomi ne rečiau kaip 2 kartus per mėnesį, stebėjimus atlieka darbuotojas, kuriam yra pavesta vykdyti nuolatinius Sistemų stebėjimus. Nuolatinių stebėjimų metu vizualiai tikrinami Sistemų pagrindiniai įrenginiai, konstrukcijos, fiksuojami pastebėti defektai, avarijų ar griūties pavojai ir numatomos priemonės jiems pašalinti, tikrinama gaisrinės saugos įrenginių ir priemonių būklė, techninių patalpų sanitarinė būklė.

- Sistemų periodines ir specializuotas apžiūras sudaro:

  - kasmetinės Sistemų, inžinerinės įrangos apžiūros, kurios atliekamos pasibaigus žiemos sezonui ir prieš prasidedant žiemos sezonui:

    - kasmetinių apžiūrų metu detaliai apžiūrima ir tikrinama Sistemų inžinerinė įranga, nustatomas tyrinėjimų poreikis, Sistemos defektai ir remonto darbų poreikis, įvertinama nuolatinių stebėjimų kokybė;

  - neeilinės apžiūros, kurios atliekamos po stichinių nelaimių (gaisrų, liūčių, uraganų, sprogimų ir pan.), statinio ar atskirų jo konstrukcijų griūties ir kitų reiškinių, sukėlusių pavojingas konstrukcijų deformacijas;

  - kitos papildomos apžiūros arba kai iškyla temperatūros ir oro apykaitos režimo arba kiti klausimai, susiję su paslaugų kokybe ir kituose teisės aktuose numatytais darbais. Esant ypatingam arba specifiniam saulės, šalčio poveikiui patalpų mikroklimatui (kvapai, aukšta ar žema temperatūra ir kt.), be nuolatinių stebėjimų kas 14 dienų atliekamos bendrosios arba dalinės periodinės apžiūros.

- Sistemų būklės įvertinimai nuolatinių stebėjimų ir apžiūrų metu aprašomi ir registruojami šiuose dokumentuose:

  - nuolatinių stebėjimų – įrašai techninės priežiūros žurnale, pažymint pastebėtus defektus ar pavojingas deformacijas arba tai, kad jų nerasta, rekomendacijos ir priemonės pastebėtiems defektams pašalinti, jei jų yra;

  - kasmetinių ir neeilinių apžiūrų – įrašai atitinkamos apžiūros ir (jei reikia) statinio techninės priežiūros žurnale.

- Pagal apžiūrų rezultatus organizuojami ir vykdomi Sistemų nuolatinės priežiūros darbai, sudaromi metiniai ir ilgalaikiai inžinerinės įrangos privalomųjų remonto (ar rekonstrukcijos) darbų planai. Sistemų remonto ir rekonstravimo darbai atliekami vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos įstatymu ir statybos techniniais reglamentais.

- Paslaugos teikėjas turi užtikrinti vėdinimo ir kondicionavimo sistemų elektros įrenginių, prietaisų saugų eksploatavimą bei patalpų vėdinimo ir kondicionavimo sistemų veikimą pagal parametrus, nustatytus įrangos instrukcijose, palaikant optimalias patalpų kondicionavimo ir vėdinimo, darbo vietų mikroklimato sąlygas.

- Sistemų įranga ir ortakiai neturi būti gaisro ir sprogimo priežastis, sprogių ir kenksmingų medžiagų sklidimo kanalas ar židinys.

- Esant įrengimų veikimo sutrikimams ar gedimams, ne vėliau kaip per 24 val. po pranešimo būtina atvykti ir nustatyti gedimą.

- Remontui privaloma naudoti tik naujas, kokybiškas, įrengimų gamintojų tiekiamas originalias atsargines detales, išskyrus serijines detales, tinkančias visiems tokios paskirties įrenginiams, kurios taip pat turi būti naujos.

- Numačius keisti Sistemas, būtina įvertinti, kokią įtaką būsimi nauji technologiniai procesai ar būsima aplinka darys esamoms konstrukcijoms.

- SISTEMŲ PAVADINIMAI IR KIEKIAI

| SISTEM OS | SISTEMŲ APRAŠYMAS |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Kondicionavimas | - Multi split kondicionavimo sistema Q šald. – 2x14 kW=28kW. Poliklinikos ventiliatorinės patalpoje. 2 kompl. - Multi split kondicionavimo sistema Q šald. – 2x14 kW=28kW. Poliklinikos ventiliatorinės patalpoje. 2 kompl. - Elektroliuks EACS-24 HL/N3 split kondicionavimo sistema Q šald - 3,5 kW, R410A. Serverinės patalpoje. 1 kompl. - Elektroliuks EACS/I-13 HO/N3 split kondicionavimo sistema Q šald - 3,5 kW, R410A. Serverinės patalpoje. 2 kompl. - Vivax ACP-18CC80 GEEI/O kasetinio tipo kondicionavimo sistema Q šald - 8,0 kW, R410A. Valgyklos patalpose. 1 kompl. - Fujitsu multi split kondicionavimo sistemos 3 blokai. Klinikinės laboratorijos patalpose. 1 kompl. |
| Vėdinimas | - AHU 1 rekuperatorius su plokšteliniu šilumokaičiu L+3500, L-3500, Qšild- 20 kW. Ligoninės ventiliatorinės patalpose. 1 kompl. - AHU 2 rekuperatorius su plokšteliniu šilumokaičiu L+3500, L-3500, Qšild- 20 kW. Ligoninės ventiliatorinės patalpose. 1 kompl. - Vėdinimo sistema VS-21-R-HC/F su šaldymo agregatu McQvay Q šald. Iki 8,00 kW. I-aukšto operacinių patalpose. 1 kompl. - Vėdinimo sistema, gamintojas Amalva, iki 3000,00 m3/h su šaldymo agregatu Danfoss Q šald. Iki 7,5 kW. I-aukšto auditorijos patalpose. 1 kompl. - Vėdinimo sistema, gamintojas Amalva, iki 3000,00 m3/h su šaldymo agregatu Midea Q šald. Iki 8,0 kW. I-aukšto operacinių patalpose. 1 kompl. - Vėdinimo sistema, gamintojas Enerpac, XV-610 iki 3000,00 m3/h su šaldymo agregatu Lenox Q šald. Iki 16,60 kW. IV-aukšto operacinių patalpose. 1 kompl. |

ATLIEKAMŲ SISTEMŲ IR ĮRENGINIŲ PROFILAKTINIŲ PRIEŽIŪRŲ PERIODIŠKUMAS

| Eil Nr. | Atliekami darbai | Periodiškumas |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2 kartus per mėnesi | 1 kartą per mėnesį | 1 kartą per 4 mėnesius | 2 kartus per metus | 1 kartą per metus | Pagal poreikį |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Nuolatiniai Sistemų stebėjimai ir kitos (dalinės periodinės, papildomos) apžiūros | + |  |  |  |  |  |
| 2 | Kasmetinė Sistemų inžinerinės įrangos apžiūra |  |  |  | + |  |  |
| 3 | Neeilinė Sistemų inžinerinės įrangos apžiūra |  |  |  |  |  | + |
| 4 | Elektros variklių apžiūra, valymas |  |  |  |  | + |  |
| 5 | Metalinių konstrukcijų ir detalių apsauga nuo korozijos |  |  |  |  |  | + |
| 6 | Šalčio, šilumos nešėjo kaloriferių apžiūra, valymas |  |  |  | + |  |  |
| 7 | Sistemų freono slėgio patikrinimas ir papildymas |  |  |  |  |  | + |
| 8 | Sklendžių patikrinimas |  |  |  | + |  |  |
| 9 | Vėdinimo įrengimų derinimas, reguliavimas siekiant palaikyti normatyvinius patalpų vėdinimo parametrus |  |  |  |  |  | + |
| 10 | Laiku atliekamas temperatūros ir slėgių reguliavimas |  |  |  |  |  | + |
| 11 | Ventiliacijos įrenginių profilaktiniai darbai |  |  |  |  |  | + |
| 12 | Šilumokaičio tikrinimas |  |  |  |  | + |  |
| 13 | Oro padavimo ir ištraukimo sistemų techninė priežiūra |  |  | + |  |  |  |
| 14 | Filtrų valymas |  |  | + |  |  |  |
| 15 | Filtrų keitimas |  |  |  | + |  |  |
| 16 | Netinkamos naudoti, pažeistos izoliacijos pakeitimas ar izoliacijos pritvirtinimas |  |  |  |  |  | + |
| 17 | Kondensato smilkinio indo priežiūra bei nuosėdų pašalinimas |  |  |  | + |  |  |
| 18 | Avarijų lokalizavimas ir gedimų šalinimas |  |  |  |  |  | + |
| 19 | Dokumentacijos, žurnalų vedimas ir pildymas laiku |  | + |  |  |  |  |
| 20 | Prižiūrėti ir valyti kondensato surinkimo sistemą (t. sk. trapai) bei Sistemų patalpas, įrenginius, padavimo ir paėmimo plafonus, |  |  |  |  |  | + |