2025-05-12

Paviršinių nuotekų tinklų remontas Žuvėdrų tako g. 4, 18, 20, Klaipėda (PU-372/2025)

Pirkimo Nr. 2274711

Pirkimo sąlygų paaiškinimas-patikslinimas Nr. 1

Perkantysis subjektas atsako į tiekėjų pateiktus klausimus.

| Eil. Nr. | Tiekėjų klausimai | Perkančiojo subjekto atsakymai |
| --- | --- | --- |
| 1. | Perkančiojo subjekto pateiktame 2025-05-09 atsakyme Nr.2 nurodoma, jog leidžiama naudoti Brandenburger Liner produkciją. Techninės specifikacijos reikalavimų punkte Nr.3.7 nurodomas reikalavimas: atsparumas dilimui ne didesnis kaip 0,05 mm per 100 000 ciklų pagal DIN EN 295-3. Tačiau Brandenburger Liner neatitinka šio reikalavimo, šio produkto minimas koeficientas yra 0,07 mm. Prašome panaikinti minimą prieštaravimą." | PS pažymi, kad buvo patikslinta 2 priedo „Techninė specifikacija“ lentelės 3.7. p. 9 dalis „atsparumas dilimui ne didesnis kaip 0,05 mm per 100 000 ciklų pagal DIN EN 295-3 arba dilimo/dėvėjimosi sluoksnio (Wear layer) ir faktinio nusidėvėjimo (abrasion resistance DIN EN 295-3) santykis (koeficientas) turi būti ne mažesnis, kaip 4.“ ir yra paliktas alternatyvus pasirinkimas, dokumentai keičiami nebus. |