Specialiųjų pirkimo sąlygų 2 priedas

2 PIRKIMO DALIS. KONDICIONAVIMO IR VĖDINIMO SISTEMOS ĮRENGIMO DARBAI

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- Kondicionavimo vėdinimo sistemos, pagal pridedamą RC išrašo planą patalpoms , turi būti sumontuotos Kopos korpuse, adresu Liepojos g. 49, Klaipėda, unik. Nr. 2198-8003-0018.

  - Tiekėjas turi sumontuoti kondicionavimo vėdinimo sistemų vidinius ir išorinį blokus, vidinį rekuperatorių. Išorinis blokas su plieniniais laikikliais ir amortizacinėmis gumomis, tvirtinamas ant žemės, vidinis rekuperatorius turi turėti žemą garso lygį ir akustines jungtis su vamzdynu. Patalpose į pakabinamas lubas montuojami kasetiniai vidiniai blokai, rekuperatorius montuojasi virš pakabinamų lubų. Įrenginiai bus montuojami skambučių centro patalpose todėl bus lbai atsižvelgiama į jų skleidžiamo triukšmo lygį.

  - Numatomos darbo vietos – patalpoje 1-126 6 darbo vietos, patalpoje 1-125 16 darbo vietų.

  - Įrengiant kondicionavimo vėdinimo sistemą tiekėjas privalo vadovautis:

1.3.1. STR 2.01.01:1999 Esminiai statinio reikalavimai. Gaisrinė sauga.

1.3.2. STR 2.01.01:1999 Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga.

1.3.3. STR 2.01.01:2008 Esminiai statinio reikalavimai. Naudojimo sauga.

1.3.4. STR 2.01.01:2008 Esminiai statinio reikalavimai. Apsauga nuo triukšmo.

1.3.5. STR 2.09.02:2005 ,,Šildymas, vėdinimas ir oro kondicionavimas“

1.3.6. STR 2.01.12:2024 „STATYBŲ KLIMATOLOGIJA“

1.3.7. Vėdinimo sistemų gaisrinės saugos taisyklės, pavirtintos 2013 m. spalio 4 d. Nr. 1-250

1.3.8. Gaisrinės saugos pagrindiniai reikalavimai, patvirtinti 2010 m. gruodžio 7 d. Nr. 1-338

1.3.9. Įrenginių ir šilumos perdavimo tinklų šilumos izoliacijos įrengimo taisyklės, patvirtintos 2017 m. rugsėjo 18 d. Nr. 1-245.

- Tiekėjas turi sumontuoti reikalingą elektros instaliaciją (laidus, elektros paskirstymo automatų skydus) pagal pateikiamos įrangos poreikį. Su pasiūlymu būtina pateikti Kondicionavimo vėdinimo sistemos gaminių technines specifikacijas lietuvių kalba.

- Reikalavimai kondicionavimo sistemų montavimui:

  - Kondicionierių montavimo taškai tikslinami vietoje.

  - Nominalios kondicionierių šaldymo, šildymo ir elektros galios turi būti ne mažesnės negu pateiktos TS priede.

  - Visus sumontuotus kondicionierius privaloma tinkamai sužymėti lipdukais, priklijuojant juos ant išorinio ir vidinių blokų, taip pat ant kondicionieriaus valdymo pulto pagal projekto specifikacija.

  - Ant visų kondicionierių išorinių blokų turi būti sužymėta pagal Kioto protokolą freono kiekio, tipo ir jo CO2 ekvivalento lipdukais.

  - Visi elektros laidai (tiek maitinimo, tiek komutaciniai) turi būti sužymėti prie išorinių ir vidinių kondicionierių blokų, taip pat ir elektros įvadiniame skyde pagal projekto numeracija.

  - Lipdukai turi būti ilgaamžiai, atsparūs drėgmei ir aiškiai įskaitomi. Lauke stovintys kondicionierių blokai turi būti sužymėti lipdukais su UV apsauga.

  - Visi laidai ir vamzdynai lauke turi būti paslėpti į apsauginį šarvą, siekiant apsaugoti komunikacijas nuo UV spindulių ir aplinkos poveikio. Vamzdžiai ir laidai praeinantys per stogo konstrukcijas turi būti izoliuoti. Išardyta stogo konstrukcija ir danga turi būti atstatytos į pirminę būklę.

  - Visi vamzdynai ir elektros instaliacija turi būti uždengti PVC profiliu, pragręžtos ar pažeistos atitvarų vietos užtaisytos.

  - Visas pažeistas sienų, lubų vietas atstatyti į pirminį situaciją, įskaitant apdailos darbus ( dažymas, pakabinamų lubų atstatymas).

  - Visi laidai ir vamzdynai, kurie numatomi instaliuoti atvirai patalpoje, turi būti paslėpti į specialius, kondicionierių montavimui skirtus, instaliacinius kanalus.

  - Visas atliekas ir šiukšles po darbų išsiveža tiekėjas.

- Dokumentai, kuriuos reikės pateikti, perdavus ir sumontavus kondicionierius:

  - Kondicionierių naudojimo, eksploatavimo ir priežiūros instrukcijos (lietuvių kalba).

  - Kondicionierių valdymo pultelių instrukcijų skaitmeninė kopija (lietuvių kalba) bei paliekant vieną spausdintą egzempliorių įrangos naudotojui.

  - Kondicionierių slėginio vamzdyno hidraulinių bandymų aktas.

  - Plastikinėms detalėms, PVC profiliams pateikti atitikties deklaracijas ir sertifikatus atitinkančius Europos sąjungos reglamento standartus.

- Po atliktų darbų Tiekėjas pateikia Užsakovui Techninę išpildomąją dokumentaciją (brėžiniai, techninės specifikacijos, schemos ir pan.) pateikiama popieriniu ir skaitmeniniu variantu (AutoCad, PDF, Word, Excel) arba kitaip, t. y. suderinus atskirai su Užsakovu.

- Tiekėjas prieš teikdamas pasiūlymą galės susipažinti su montavimo vieta, objekto specifika, darbų apimtimis ir pateikti visos apimties pasiūlymą, užtikrinantį, visų reikiamų medžiagų, mechanizmų tiekimą ir darbų atlikimą numatytais terminais

- Kondicionavimo sistemos turi būti naujos, nenaudotos. Gamykliškai atnaujinti „renew“, „refurbished“, „remarked“ komponentai neleistini.

- Siūlomi kondicionieriai rekuperatoriai turi atitikti Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2015 m. birželio 18 d. įsakymu Nr. 1–154 „Dėl prekių, išskyrus kelių transporto priemones, kurioms viešųjų pirkimų ir perkančiųjų subjektų atliekamų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąrašo patvirtinimo“ nustatytus energijos vartojimo efektyvumo reikalavimus. Kondicionavimo vėdinimo  sistemoms suteikiama ne mažiau 24 mėn. garantija. Tiekėjo atsakomybė už kokybės garantiją užtikrinama taip, kaip numato Civilinis kodeksas, t. y. nėra nustatyti jokie kiti Tiekėjo suteikiamos kokybės garantijos užtikrinimo ar atsakomybės už kokybės garantiją apribojimai. Jei gamintojas suteikia ilgesnę nei šiame punkte nurodytą minimalią reikalaujamą garantiją, taikoma gamintojo nurodyta garantija.

- Garantiniam remontui/gedimų šalinimui naudojamos dalys/medžiagos turi būti to paties gamintojo, kaip pristatyta prekė, arba jo rekomenduojamos (tiekėjas, tiekdamas ne pristatytos prekės gamintojo dalis/medžiagas, turi pateikti pristatytos prekės gamintojo arba pristatytos prekės gamintojo oficialaus atstovo parengtą dokumentą, įrodantį, kad siūlomos dalys/medžiagos yra tinkamos naudoti pristatytoje prekėje).

- Kondicionierių, rekuperatorių techninės charakteristikos;

11.1.Rekuperatorius lubinis:

| Parametras | Reikšmė |
| --- | --- |
| Maksimalus oro srautas | 450 m3/h |
| Efektyvumas prie maksimalaus oro srauto | 84,1% |
| Šilumos gražinimas | 90% |
| Maksimalus elektros galingumas | 337W |
| Filtrai | G4 |
| Naudingumo klasė | A+ |
| Garso lygis ne daugiau | 50 dB |
| Pašildymo tenai | Taip |
| Drėgmės gražinimo funkcija | Taip |
| BY-PASS | Taip |
| Šilumogražis | Entalpinis |
| Šilumokaičio tipas | Plokštelinis |
| Bevielis valdymas | Taip |
| Eksploatacinės sertifikuotos savybės | EN 13141:7:2011 |
| Vasara: paduodamas oras | 32C / 50% |
| Vasara: ištraukiamas oras | 26C / 50% |
| Žiema: paduodamas oras | -5C / 80% |
| Žiema: ištraukiamas oras | 20C / 50% |

11.2. Kondicionieriai:

| Parametras | Reikšmė |
| --- | --- |
| Išorinis blokas |  |
| Galia nom. vėsinant | 12,1 kW |
| Galia nom. šildant | 13 kW |
| SEER/SCOP | 7,2 / 4,2 |
| Darbinės temperatūros ribos (min./maks.)vėsinimas | -15~43 |
| Darbinės temperatūros ribos (min./maks.)šildymas | -22~21 |
| Kompresoriaus tipas | Rotorinis |
| Freonas | R32 |
| Vidinis blokas (kasetė) patalpai 1-126 |  |
| Galia nom. vėsinant | 3,5 kW |
| Galia nom. šildant | 4,0 kW |
| Triukšmo lygis (maks./vid./min.) | 41/34/28 dB |
| Vidinis blokas (kasetė) patalpai 1-125 |  |
| Galia nom. vėsinant | 5,0 kW |
| Galia nom. šildant | 5,5 kW |
| Triukšmo lygis (maks./vid./min.) | 43/34/28 dB |

Pirkimą laimėjęs tiekėjas, ne vėliau kaip per 10 (dienų) darbo dienų nuo Sutarties pasirašymo dienos turės pateikti Sutarties kainos (įkainių) detalizacijos žiniaraštį