IŠTEKLIŲ AGENTŪRA > PIRKIMO DOKUMENTAI > TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- SMRRT bazinių stočių sumontavimas (PPR-384)

Reikalavimai, susiję su nacionaliniu saugumu

Pirkimo objektui taikomi Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 37 str. 9 dalies reikalavimai susiję su nacionaliniu saugumu*. Rangovas privalo įrodyti, kad siūlomi darbai nekelia grėsmės nacionaliniam saugumui, nėra toliau nurodytų aplinkybių: darbai būtų vykdomi iš VPĮ 92 straipsnio 14 dalyje numatytame sąraše nurodytų valstybių ar teritorijų. Perkančioji organizacija pasiūlymo atitikčiai LR viešųjų pirkimų įstatymo 37 straipsnio 9 dalies reikalavimams patvirtinti iš rangovo reikalauja KARTU SU PASIŪLYMU PATEIKTI užpildytą pirkimo dokumentą „Nacionalinio saugumo reikalavimų atitikties deklaracija“ (5 IA PD ATITIKTIES DEKLARACIJA), o iš ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą pateikusio rangovo reikalaus pateikti (kartu su pasiūlymu šių dokumentų rangovas pateikti neturi) – vieną ar kelis šiuos dokumentus**: juridinio asmens vadovo patvirtintą juridinio asmens steigimo dokumentų kopiją, Juridinių asmenų registro išplėstinį išrašą su istorija, Juridinių asmenų dalyvių informacinės sistemos išrašą, asmens tapatybę patvirtinančio dokumento (tapatybės kortelės ar paso) kopiją, leidimo verstis atitinkama ūkine veikla patvirtinančio dokumento (pavyzdžiui, verslo liudijimo, individualios veiklos pažymėjimo ir pan.) kopiją, pažymą apie deklaruotą gyvenamąją vietą arba atitinkamus valstybės narės ar trečiosios šalies dokumentus, ar kitus perkančiajai organizacijai priimtinus dokumentus. Pastabos: *Jeigu rangovas ar jį kontroliuojantis asmuo yra nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbi įmonė, valstybės įmonė, savivaldybės įmonė, taip pat valstybės valdoma bendrovė ir jų dukterinės bendrovės, išvardytos Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos įstatyme, šiems subjektams aukščiau nurodytas reikalavimas (VPĮ 37 straipsnio 9 dalis) yra netaikomas. **Dokumentai, kuriuose nenurodytas jų galiojimo terminas, turi būti išduoti ar atspausdinti iš informacinės sistemos ne anksčiau kaip likus 3 mėnesiams iki tos dienos, kurią perkančiosios organizacijos prašymu rangovas turi pateikti dokumentus.

# 1. Įvadas

# Rangovui ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas po sutarties įsigaliojimo dienos bus pateikiamas bazinės stoties sumontavimo projektas atliktas vadovaujantis Informatikos ir ryšių departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – perkančioji organizacija) užsakymu, įrangos gamintojų rekomendacijomis ir reikalavimais, bei galiojančiomis statybos normomis. Projektas numato antenų montavimo vietas bei tvirtinimo mazgų konstrukcijas, fiderinio trakto, bazinės stoties įrengimą, elektros energijos tiekimą.

# Bazinė stotis ir jos komponentai įrengiami ant bokšto, esančio Basonių k., Kruonio sen., Kaišiadorių r.

# 2. Įrangos komplektas

# Rangovui ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas po sutarties įsigaliojimo dienos bus pateikiamas bazinės stoties įrangos komplektas, kurį sudaro: MTS1 modelio bazinė stotis, RX/TX antenos 2 vnt., GPS antena, nepertraukiamo maitinimo šaltinis (UPS), akumuliatoriai, techninės, vartotojiškos ir eksploatacinės dokumentacijos paketas.

# 3. Antenų montavimas

# Projektuojama siuntimo ir priėmimo sektorinė antena montuojama bokšte ~52 m aukštyje. GPS antena montuojama ~52 m aukštyje. Siuntimo ir priėmimo antenos tvirtinimui naudojamas specialiai suprojektuotas antenos laikiklis. Prie sumontuoto antenų laikiklio yra tvirtinama pati antena, naudojant specialius gamintojo pateiktus tvirtinimus. GPS antena montuojama prie projektuojamo laikiklio. Kabeliai prie konstrukcijų ir kabelinių kopėčių tvirtinami montažiniais dirželiais, dirželiai turi būti skirti lauko sąlygoms.

# 4. Įrangos montavimas

Bazinė stotis MTS1 montuojama antenų aukštyje. Vidinė įranga (maitinimo šaltinis, akumuliatoriai) montuojami konteineryje, naujai statomame 19“ rack stove.

# 5. Maitinimas

# Įrangos maitinimui reikalinga vienfazė linija. C13A automatinis jungiklis sumontuojamas AB Telia Lietuva PS 240 V el. skyde įrangos konteineryje. Užsakovo įrangos sunaudotos elektros energijos apskaitos skydelis montuojamas šalia esamo el. skydo. Suderinus su AB Telia Lietuva atstovu skydelio vietą galima koreguoti.

# 6. Antenų ir įrangos stovo įžeminimas

# Visi AD kabeliai įžeminami įžemikliais. Viršįtampių ribotuvai montuojami įrangos stovo viduje. Įrangos stovas sujungiamas su esamu įžeminimo kontūru. Įžemintuvų įrengimui vadovautis EĮĮT 1.7 skyriumi: EĮĮT p.1.7.11, 1.7.32. TT sistemos tinkle vartotojo įžeminimo įrenginių atstojamoji varža turi būti ne didesnė kaip 10Ω.

# 7. Kabelių klojimas, jungtys, žymėjimas

Siuntimo ir priėmimo antenai prijungti prie BS naudojamas koaksialinis ½“ kabelis. GPS, prijungimui naudojamas koaksialinis ½“ kabelis. Kabeliai klojami stiebo konstrukcijomis ir anteniniais laikikliais. Kabelių tvirtinimas atliekamas UV spinduliams atspariais plastikiniais dirželiais. Siuntimo ir priėmimo antenų kabeliai yra sužymimi prie antenos ir BS įrangos, uždedant žetonus su užrašu „GPS VRM“, „RX VRM“, „TX/RX VRM“. Žymėjimais turi būti uždėtas iš lauko pusės prieš konteinerį. El. maitinimo ir valdymo kabeliai (3 vnt. 5CAT STP) nuo MTS1 įrangos klojami stiebo konstrukcijomis išlaikant 8 cm tarpą tarp maitinimo kabelio ir valdymo kabelių. El. maitinimo ir valdymo kabeliams, klojimo metu paliekama ~2-3 metrus įrangos pajungimui.

8. Aplinkosauginiai reikalavimai:

Rangovas privalo užtikrinti atliekų tvarkymą darbų atlikimo vietoje, kai jos atsiranda: rūšiuoti atsiradusias atliekas, perduoti perdirbimui, kompostuoti ar pakartotinai naudoti.

Rangovas turi tinkamai tvarkyti ir pašalinti visas pavojingas atliekas, susidariusias atlikus darbus.

______________________