
ŠIAULIŲ R. SAV. GATVIŲ APŠVIETIMO TINKLŲ LED ŠVIESTUVŲ PIRKIMO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. OBJEKTO PAVADINIMAS. LED šviestuvai.
2. UŽSAKOVAS. UAB Kuršėnų komunalinis ūkis.
3. OBJEKTO PASKIRTIS. LED šviestuvų pirkimas, gatvių apšvietimui.
4. UŽSAKOVO PATEIKIAMŲ PRIVALOMŲJŲ DOKUMENTŲ SĄRAŠAS. LED šviestuvų techninė specifikacija.
5. PAGRINDINIAI OBJEKTO TECHNINIAI RODIKLIAI IR BENDRIEJI REIKALAVIMAI OBJEKTO PIRKIMUI:
5.1. pirkimas numatomas vienu etapu;
5.2. numatoma pirkti 310 vnt. šviestuvų;
5.3. LED šviestuvų preliminarus skaičius:
		≤60W-120 vnt.; ≤40W-190 vnt.;
5.4. šviestuvų tiekimo terminas 60 k. d. nuo sutarties pasirašymo dienos.



[bookmark: _Hlk169703910]≤60W  LED ŠVIESTUVŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
	Eil.
Nr.
	Šviestuvo parametras
	Būtinas rodiklis
	
Pateikiama dokumentacija

	1. 1
	Maitinimo įtampa, dažnis
	230 VAC ± 10%; 50 Hz
	 Pateikti gamintojo tech. specifikacijos kopiją

	2. 2
	Komplektacija
	Su visomis montavimui skirtomis medžiagomis
	 Pateikti gamintojo tech. specifikacijos kopiją

	3. 3
	Galingumas 
	≤60W
	 Pateikti gamintojo tech. specifikacijos kopiją

	4. 4
	Galios faktorius (neprigesinus)
	Ne mažesnis nei 0,90
	Pateikti gamintojo tech. specifikacijos kopiją

	5. 5
	Elektrosaugos klasė
	II pagal EN 60598
	Pateikti gamintojo tech. specifikacijos kopiją

	6. 6
	Bendras kuriamas šviesos srautas 
	≥8400 lm (prie 60W)
	Pateikti gamintojo tech. specifikacijos kopiją

	7. 7
	Diodų šviesos srauto efektyvumas
	Ne mažiau 140 lm/W
	Pateikti gamintojo tech. specifikacijos kopiją

	8. 8
	Šviestuvo atsparumas viršįtampiams
	Ne mažiau 10 kV
	Pateikti gamintojo tech. specifikacijos kopiją

	9. 9
	Spalvos temperatūra gatvės apšvietimui
	4000K 
	Pateikti gamintojo tech. specifikacijos kopiją

	10. 10
	 Apšvietimo kampas
	Standartas –LST EN 60598-2-3:2003/A1:2011 ; LST EN 13201-2
Šviestuvo fotometrinė charakteristika skirta gatvių apšvietimui
	Pateikti gamintojo tech. specifikacijos kopiją

	11. 11
	Šviestuvo korpusas 
	Konstrukcija modulinė, optinė dalis ir elektrinė dalis  sumontuotos atskiruose moduliuose, atskirtose fizine pertvara. Korpusas lietas aliuminis padengtas antikorozine danga, gaubtas skaidrus, atsparus UV spinduliams.  Maitinimo šaltinio dalis atidaroma ir uždaroma be įrankių nenuimant šviestuvo, apsauga nuo lašelių (kondensato) susidarymo šviestuvo viduje.
 Korpuso spalva šviesiai pilka RAL7035.  Reguliavimas ne mažiau  -15°+15° , žingsnis 5°, tinka  40-60 mm atramai ar gembei
	Pateikti gamintojo tech. specifikacijos kopiją, nuotrauką

	12. 12
	Apsauga nuo aplinkos poveikio
	ne blogiau IP66
	Pateikti gamintojo tech. specifikacijos kopiją

	13. 13
	Apsauga nuo smūgių
	ne blogiau  IK09 
	Pateikti gamintojo tech. specifikacijos kopiją

	14. 14
	Minimalus šviestuvo eksploatacijos laikas 
	Šviestuvo ilgaamžiškumas – ne blogesnis nei  L80B10  po 100 000 val. 
	Pateikti gamintojo tech. specifikacijos kopiją

	15. 15
	Reikalavimai šviestuvui
	Šviestuvas turi būti paženklinti CE ženklų, atitikti standarto IEC 60598 reikalavimus bei turėti ROHS, ENEC arba ENEC+ sertifikatus.
	Pateikti dokumentus įrodančius atitiktį nustatytiems reikalavimams (gamintojo techninės specifikacijas, deklaracijas, bandymų protokolus, sertifikatus ar kt.)

	16. 16
	Šviestuvo darbinė temperatūra
	≤-30° iki  ≥+40°C
	Pateikti gamintojo tech. specifikacijos kopiją

	17. 17
	 Garantinio aptarnavimo laikotarpis
	Ne mažiau 5 metai
	Pateikti gamintojo tech. specifikacijos kopiją

	18. 18
	 Maitinimo šaltinis, šviesos diodų veikimas
	Apsauga nuo trumpojo jungimo, perkaitimo, perkrovos ir apkrovos dingimo
	Pateikti gamintojo tech. specifikacijos kopiją

	19. 19
	Šviestuvo valdymas
	Šviestuvas turi turėti integruotą pritemdymo funkciją pagal pridedamą pritemdymo laiko grafiką šviestuvo šviesos srauto sumažinimui nakties metu.  
Šviestuvo maitinimo šaltinis turi turėti apsaugą nuo perkaitimo, trumpojo jungimo ar perkrovos bei apkrovos dingimo
	Pateikti gamintojo tech. specifikacijos kopiją



[bookmark: _Hlk169704182]≤40W  LED ŠVIESTUVŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
	Eil.
Nr.
	Šviestuvo parametras
	Būtinas rodiklis
	
Pateikiama dokumentacija

	1. 1
	Maitinimo įtampa, dažnis
	230 VAC ± 10%; 50 Hz
	 Pateikti gamintojo tech. specifikacijos kopiją

	2. 2
	Komplektacija
	Su visomis montavimui skirtomis medžiagomis
	 Pateikti gamintojo tech. specifikacijos kopiją

	3. 3
	Galingumas 
	≤40W
	 Pateikti gamintojo tech. specifikacijos kopiją

	4. 4
	Galios faktorius (neprigesinus)
	Ne mažesnis nei 0,90
	Pateikti gamintojo tech. specifikacijos kopiją

	5. 5
	Elektrosaugos klasė
	II pagal EN 60598
	Pateikti gamintojo tech. specifikacijos kopiją

	6. 6
	Bendras kuriamas šviesos srautas 
	≥5600 lm (prie 40W)
	Pateikti gamintojo tech. specifikacijos kopiją

	7. 7
	Diodų šviesos srauto efektyvumas
	Ne mažiau 140 lm/W
	Pateikti gamintojo tech. specifikacijos kopiją

	8. 8
	Šviestuvo atsparumas viršįtampiams
	Ne mažiau 10 kV
	Pateikti gamintojo tech. specifikacijos kopiją

	9. 9
	Spalvos temperatūra gatvės apšvietimui
	4000K 
	Pateikti gamintojo tech. specifikacijos kopiją

	10. 10
	 Apšvietimo kampas
	Standartas –LST EN 60598-2-3:2003/A1:2011 ; LST EN 13201-2
Šviestuvo fotometrinė charakteristika skirta gatvių apšvietimui
	Pateikti gamintojo tech. specifikacijos kopiją

	11. 11
	Šviestuvo korpusas 
	Konstrukcija modulinė, optinė dalis ir elektrinė dalis  sumontuotos atskiruose moduliuose, atskirtose fizine pertvara. Korpusas lietas aliuminis padengtas antikorozine danga, gaubtas skaidrus, atsparus UV spinduliams.  Maitinimo šaltinio dalis atidaroma ir uždaroma be įrankių nenuimant šviestuvo, apsauga nuo lašelių (kondensato) susidarymo šviestuvo viduje.
 Korpuso spalva šviesiai pilka RAL7035.  Reguliavimas ne mažiau  -15°+15° , žingsnis 5°, tinka  40-60 mm atramai ar gembei
	Pateikti gamintojo tech. specifikacijos kopiją, nuotrauką

	12. 12
	Apsauga nuo aplinkos poveikio
	ne blogiau IP66
	Pateikti gamintojo tech. specifikacijos kopiją

	13. 13
	Apsauga nuo smūgių
	ne blogiau  IK09 
	Pateikti gamintojo tech. specifikacijos kopiją

	14. 14
	Minimalus šviestuvo eksploatacijos laikas
	Šviestuvo ilgaamžiškumas – ne blogiau nei L80B10  po 100 000 val.
	Pateikti gamintojo tech. specifikacijos kopiją

	15. 15
	Reikalavimai šviestuvui
	Šviestuvas turi būti paženklinti CE ženklų, atitikti standarto IEC 60598 reikalavimus bei turėti ROHS, ENEC arba ENEC+ sertifikatus.
	Pateikti dokumentus įrodančius atitiktį nustatytiems reikalavimams (gamintojo techninės specifikacijas, deklaracijas, bandymų protokolus, sertifikatus ar kt.)

	16. 16
	Šviestuvo darbinė temperatūra
	≤-30° iki  ≥+40°C
	Pateikti gamintojo tech. specifikacijos kopiją

	17. 17
	 Garantinio aptarnavimo laikotarpis
	Ne mažiau 5 metai
	Pateikti gamintojo tech. specifikacijos kopiją

	18. 18
	 Maitinimo šaltinis, šviesos diodų veikimas
	Apsauga nuo trumpojo jungimo, perkaitimo, perkrovos ir apkrovos dingimo
	Pateikti gamintojo tech. specifikacijos kopiją

	19. 19
	Šviestuvo valdymas
	Šviestuvas turi turėti integruotą pritemdymo funkciją pagal pridedamą pritemdymo laiko grafiką šviestuvo šviesos srauto sumažinimui nakties metu.  
Šviestuvo maitinimo šaltinis turi turėti apsaugą nuo perkaitimo, trumpojo jungimo ar perkrovos bei apkrovos dingimo
	Pateikti gamintojo tech. specifikacijos kopiją



Priedai:
 Nr.1. Šviestuvų pritemdymo grafikas.


