ŠIAULIŲ R. SAV. GATVIŲ APŠVIETIMO TINKLŲ LED ŠVIESTUVŲ PIRKIMO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. OBJEKTO PAVADINIMAS. LED šviestuvai.

2. UŽSAKOVAS. UAB Kuršėnų komunalinis ūkis.

3. OBJEKTO PASKIRTIS. LED šviestuvų pirkimas, gatvių apšvietimui.

4. UŽSAKOVO PATEIKIAMŲ PRIVALOMŲJŲ DOKUMENTŲ SĄRAŠAS. LED šviestuvų techninė specifikacija.

5. PAGRINDINIAI OBJEKTO TECHNINIAI RODIKLIAI IR BENDRIEJI REIKALAVIMAI OBJEKTO PIRKIMUI:

5.1. pirkimas numatomas vienu etapu;

5.2. numatoma pirkti 310 vnt. šviestuvų;

5.3. LED šviestuvų preliminarus skaičius:

≤60W-120 vnt.; ≤40W-190 vnt.;

5.4. šviestuvų tiekimo terminas 60 k. d. nuo sutarties pasirašymo dienos.

≤60W  LED ŠVIESTUVŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

| Eil. Nr. | Šviestuvo parametras | Būtinas rodiklis | Pateikiama dokumentacija |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | Maitinimo įtampa, dažnis | 230 VAC ± 10%; 50 Hz | Pateikti gamintojo tech. specifikacijos kopiją |
| - 2 | Komplektacija | Su visomis montavimui skirtomis medžiagomis | Pateikti gamintojo tech. specifikacijos kopiją |
| - 3 | Galingumas | ≤60W | Pateikti gamintojo tech. specifikacijos kopiją |
| - 4 | Galios faktorius (neprigesinus) | Ne mažesnis nei 0,90 | Pateikti gamintojo tech. specifikacijos kopiją |
| - 5 | Elektrosaugos klasė | II pagal EN 60598 | Pateikti gamintojo tech. specifikacijos kopiją |
| - 6 | Bendras kuriamas šviesos srautas | ≥8400 lm (prie 60W) | Pateikti gamintojo tech. specifikacijos kopiją |
| - 7 | Diodų šviesos srauto efektyvumas | Ne mažiau 140 lm/W | Pateikti gamintojo tech. specifikacijos kopiją |
| - 8 | Šviestuvo atsparumas viršįtampiams | Ne mažiau 10 kV | Pateikti gamintojo tech. specifikacijos kopiją |
| - 9 | Spalvos temperatūra gatvės apšvietimui | 4000K | Pateikti gamintojo tech. specifikacijos kopiją |
| - 10 | Apšvietimo kampas | Standartas –LST EN 60598-2-3:2003/A1:2011 ; LST EN 13201-2 Šviestuvo fotometrinė charakteristika skirta gatvių apšvietimui | Pateikti gamintojo tech. specifikacijos kopiją |
| - 11 | Šviestuvo korpusas | Konstrukcija modulinė, optinė dalis ir elektrinė dalis sumontuotos atskiruose moduliuose, atskirtose fizine pertvara. Korpusas lietas aliuminis padengtas antikorozine danga, gaubtas skaidrus, atsparus UV spinduliams. Maitinimo šaltinio dalis atidaroma ir uždaroma be įrankių nenuimant šviestuvo, apsauga nuo lašelių (kondensato) susidarymo šviestuvo viduje. Korpuso spalva šviesiai pilka RAL7035. Reguliavimas ne mažiau -15°+15° , žingsnis 5°, tinka 40-60 mm atramai ar gembei | Pateikti gamintojo tech. specifikacijos kopiją, nuotrauką |
| - 12 | Apsauga nuo aplinkos poveikio | ne blogiau IP66 | Pateikti gamintojo tech. specifikacijos kopiją |
| - 13 | Apsauga nuo smūgių | ne blogiau IK09 | Pateikti gamintojo tech. specifikacijos kopiją |
| - 14 | Minimalus šviestuvo eksploatacijos laikas | Šviestuvo ilgaamžiškumas – ne blogesnis nei L80B10 po 100 000 val. | Pateikti gamintojo tech. specifikacijos kopiją |
| - 15 | Reikalavimai šviestuvui | Šviestuvas turi būti paženklinti CE ženklų, atitikti standarto IEC 60598 reikalavimus bei turėti ROHS, ENEC arba ENEC+ sertifikatus. | Pateikti dokumentus įrodančius atitiktį nustatytiems reikalavimams (gamintojo techninės specifikacijas, deklaracijas, bandymų protokolus, sertifikatus ar kt.) |
| - 16 | Šviestuvo darbinė temperatūra | ≤-30° iki ≥+40°C | Pateikti gamintojo tech. specifikacijos kopiją |
| - 17 | Garantinio aptarnavimo laikotarpis | Ne mažiau 5 metai | Pateikti gamintojo tech. specifikacijos kopiją |
| - 18 | Maitinimo šaltinis, šviesos diodų veikimas | Apsauga nuo trumpojo jungimo, perkaitimo, perkrovos ir apkrovos dingimo | Pateikti gamintojo tech. specifikacijos kopiją |
| - 19 | Šviestuvo valdymas | Šviestuvas turi turėti integruotą pritemdymo funkciją pagal pridedamą pritemdymo laiko grafiką šviestuvo šviesos srauto sumažinimui nakties metu. Šviestuvo maitinimo šaltinis turi turėti apsaugą nuo perkaitimo, trumpojo jungimo ar perkrovos bei apkrovos dingimo | Pateikti gamintojo tech. specifikacijos kopiją |

≤40W  LED ŠVIESTUVŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

| Eil. Nr. | Šviestuvo parametras | Būtinas rodiklis | Pateikiama dokumentacija |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | Maitinimo įtampa, dažnis | 230 VAC ± 10%; 50 Hz | Pateikti gamintojo tech. specifikacijos kopiją |
| - 2 | Komplektacija | Su visomis montavimui skirtomis medžiagomis | Pateikti gamintojo tech. specifikacijos kopiją |
| - 3 | Galingumas | ≤40W | Pateikti gamintojo tech. specifikacijos kopiją |
| - 4 | Galios faktorius (neprigesinus) | Ne mažesnis nei 0,90 | Pateikti gamintojo tech. specifikacijos kopiją |
| - 5 | Elektrosaugos klasė | II pagal EN 60598 | Pateikti gamintojo tech. specifikacijos kopiją |
| - 6 | Bendras kuriamas šviesos srautas | ≥5600 lm (prie 40W) | Pateikti gamintojo tech. specifikacijos kopiją |
| - 7 | Diodų šviesos srauto efektyvumas | Ne mažiau 140 lm/W | Pateikti gamintojo tech. specifikacijos kopiją |
| - 8 | Šviestuvo atsparumas viršįtampiams | Ne mažiau 10 kV | Pateikti gamintojo tech. specifikacijos kopiją |
| - 9 | Spalvos temperatūra gatvės apšvietimui | 4000K | Pateikti gamintojo tech. specifikacijos kopiją |
| - 10 | Apšvietimo kampas | Standartas –LST EN 60598-2-3:2003/A1:2011 ; LST EN 13201-2 Šviestuvo fotometrinė charakteristika skirta gatvių apšvietimui | Pateikti gamintojo tech. specifikacijos kopiją |
| - 11 | Šviestuvo korpusas | Konstrukcija modulinė, optinė dalis ir elektrinė dalis sumontuotos atskiruose moduliuose, atskirtose fizine pertvara. Korpusas lietas aliuminis padengtas antikorozine danga, gaubtas skaidrus, atsparus UV spinduliams. Maitinimo šaltinio dalis atidaroma ir uždaroma be įrankių nenuimant šviestuvo, apsauga nuo lašelių (kondensato) susidarymo šviestuvo viduje. Korpuso spalva šviesiai pilka RAL7035. Reguliavimas ne mažiau -15°+15° , žingsnis 5°, tinka 40-60 mm atramai ar gembei | Pateikti gamintojo tech. specifikacijos kopiją, nuotrauką |
| - 12 | Apsauga nuo aplinkos poveikio | ne blogiau IP66 | Pateikti gamintojo tech. specifikacijos kopiją |
| - 13 | Apsauga nuo smūgių | ne blogiau IK09 | Pateikti gamintojo tech. specifikacijos kopiją |
| - 14 | Minimalus šviestuvo eksploatacijos laikas | Šviestuvo ilgaamžiškumas – ne blogiau nei L80B10 po 100 000 val. | Pateikti gamintojo tech. specifikacijos kopiją |
| - 15 | Reikalavimai šviestuvui | Šviestuvas turi būti paženklinti CE ženklų, atitikti standarto IEC 60598 reikalavimus bei turėti ROHS, ENEC arba ENEC+ sertifikatus. | Pateikti dokumentus įrodančius atitiktį nustatytiems reikalavimams (gamintojo techninės specifikacijas, deklaracijas, bandymų protokolus, sertifikatus ar kt.) |
| - 16 | Šviestuvo darbinė temperatūra | ≤-30° iki ≥+40°C | Pateikti gamintojo tech. specifikacijos kopiją |
| - 17 | Garantinio aptarnavimo laikotarpis | Ne mažiau 5 metai | Pateikti gamintojo tech. specifikacijos kopiją |
| - 18 | Maitinimo šaltinis, šviesos diodų veikimas | Apsauga nuo trumpojo jungimo, perkaitimo, perkrovos ir apkrovos dingimo | Pateikti gamintojo tech. specifikacijos kopiją |
| - 19 | Šviestuvo valdymas | Šviestuvas turi turėti integruotą pritemdymo funkciją pagal pridedamą pritemdymo laiko grafiką šviestuvo šviesos srauto sumažinimui nakties metu. Šviestuvo maitinimo šaltinis turi turėti apsaugą nuo perkaitimo, trumpojo jungimo ar perkrovos bei apkrovos dingimo | Pateikti gamintojo tech. specifikacijos kopiją |

Priedai:

Nr.1. Šviestuvų pritemdymo grafikas.