Pirkimo sąlygų priedas Nr. 1

Pasiūlymo forma

Herbas arba prekių ženklas

(Tiekėjo pavadinimas)

(Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie teikėją, pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas)

_______________________

(Adresatas (perkančioji organizacija))

Pildydamas šią formą tiekėjas turi pateikti visą žemiau prašomą informaciją. Tiekėjui išbraukus formoje esančias nuostatas, jo pasiūlymas bus atmestas, išskyrus 1, 2 ir 4 punktus. 1, 2 ir 4 punktų tiekėjas gali nepildyti arba juos išbraukti.  Jei tiekėjas 1, 2 ir (ar) 4 punktų neužpildo arba juos išbraukia, laikoma kad jis sutarčiai vykdyti subtiekėjų nepasitelks / pasiūlyme konfidencialios informacijos nėra.

PASIŪLYMAS

DĖL LED ŠVIESTUVŲ, GATVIŲ APŠVIETIMUI PIRKIMO

_____________ Nr. ______

(Data)

_____________

| Tiekėjo pavadinimas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai/ |  |
| --- | --- |
| Tiekėjo adresas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/ |  |
| Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė |  |
| Telefono numeris |  |
| Fakso numeris |  |
| El. pašto adresas |  |

1. Ūkio subjektai (įskaitant kvazisubtiekėjus - fiziniai asmenys, kuriuos ketinama įdarbinti pirkimo laimėjimo atveju), kurių pajėgumais tiekėjas remiasi, kad atitiktų keliamus kvalifikacijos reikalavimus:

| Pavadinimas, Kodas, adresas | Perduodama veikla | Perduodamos veiklos dalis nuo visos pirkimo sutarties (Eur arba %) | Kvalifikacijos reikalavimo Nr. |
| --- | --- | --- | --- |

2. Subtiekėjams / subteikėjams / subrangovams, kurių pajėgumais nesiremiama, numatomos perduoti veiklos (privaloma nurodyti) ir šių ūkio subjektų pavadinimai (jei žinomi):

| Pavadinimas, Kodas, adresas | Perduodama veikla | Perduodamos veiklos dalis nuo visos pirkimo sutarties (Eur arba %) |
| --- | --- | --- |

3. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

1) Skelbime apie pirkimą, paskelbtame CVP IS 2025 m. ___________ __ d.;

2) Pirkimo sąlygose ir kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).

4. Šiame pasiūlyme yra pateikta ir ši konfidenciali informacija (pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Tiekėjas negali nurodyti, kad konfidencialus yra pasiūlymo įkainis (kaina) arba, kad visas pasiūlymas yra konfidencialus):

| Eil. Nr. | Pateikto dokumento pavadinimas, puslapiai |
| --- | --- |

Mūsų siūlomų prekių kainos yra tokios:

| Eil. Nr. | Prekių pavadinimas | Kiekis | Mato vnt. | Vieneto kaina be PVM*, Eur | Suma be PVM*, Eur |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Šviestuvas Nr. 1 ≤40W | 190 | Vnt. |  |  |
| 2. | Šviestuvas Nr. 2 ≤60W | 120 | Vnt. |  |  |
| Bendra suma (be PVM) |  |  |  |  |  |
| PVM (tarifas)** suma: |  |  |  |  |  |
| Bendra pasiūlymo kaina (su PVM) |  |  |  |  |  |

| Bendra pasiūlymo kaina be PVM – | Kaina žodžiais: |
| --- | --- |

| Bendra pasiūlymo kaina su PVM – | Kaina žodžiais: |
| --- | --- |

Jei suma skaičiais neatitinka sumos žodžiais, teisinga laikoma suma žodžiais.

Į šią sumą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai.

Pastabos

1) * kainos pasiūlyme nurodomos suapvalintos, paliekant du skaitmenis po kablelio.

2) ** tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, tiekėjas atitinkamų i skilčių nepildo ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka).

Mūsų siūlomų prekių techniniai parametrai:

Šviestuvas Nr. 1 Galingumas ≤40 W

| Reikalavimas, rodiklis | Siūlomų prekių techniniai parametrai ir/ar reikšmės |
| --- | --- |
| Šviestuvas | (įrašyti: pavadinimas ir modelis, gamintojo pavadinimas) |
| Šviestuvas turi turėti CE ženklinimą |  |
| Šviestuvas turi atitikti standartų LST EN 60598-2-3:2003/A1:2011 ; LST EN 13201-2 (arba lygiaverčiai) reikalavimus ir turėti ENEC arba ENEC+, ROHS sertifikatus |  |
| Elektriniai parametrai: |  |
| Įtampa: 230 VAC ± 10%; |  |
| Maitinimo įtampos dažnis: 50 Hz |  |
| Šviestuvo galios koeficientas: ne mažiau 0,90. |  |
| Šviestuvo efektyvumas ne mažiau 140 lm/W |  |
| Bendras kuriamas šviesos srautas ≥5600 lm (prie 40W) |  |
| Šviestuvo atsparumas viršįtampiams: Ne mažiau 10 kV |  |
| Šviestuvo apsaugos nuo elektros srovės poveikio klasė: II |  |
| Konstrukciniai parametrai |  |
| Konstrukcija modulinė, optinė dalis ir elektrinė dalis sumontuotos atskiruose moduliuose, atskirtose fizine pertvara. Korpusas lietas aliuminis padengtas antikorozine danga, gaubtas skaidrus, atsparus UV spinduliams. Maitinimo šaltinio dalis atidaroma ir uždaroma be įrankių, nenuimant šviestuvo, apsauga nuo lašelių (kondensato) susidarymo šviestuvo viduje. |  |
| Apsauga nuo aplinkos poveikio: Ne žemesnė, kaip IP66 |  |
| Apsauga nuo smūgių: Ne žemesnė, kaip IK09 |  |
| Reguliavimas -15°+15°, žingsnis 5°, tinka 40-60 mm atramai ar gembei. |  |
| Šviestuvo korpuso spalva: šviesiai pilka RAL7035 |  |
| Šviesotechniniai parametrai |  |
| Šviestuvas turi turėti integruotą pritemdymo funkciją pagal pridedamą pritemdymo laiko grafiką šviestuvo šviesos srauto sumažinimui nakties metu. |  |
| Apsauga nuo trumpojo jungimo, perkaitimo, perkrovos ir apkrovos dingimo. |  |
| Spalvos temperatūra gatvės apšvietimui 4000K |  |
| Kiti reikalavimai |  |
| Aplinkos temperatūra: ≤-30° iki ≥+40°C |  |
| Šviestuvo ilgaamžiškumas – ne mažiau L80B10 po 100 000 val. |  |
| Visam šviestuvui turi būti suteikiama garantija: Ne mažiau 5 metai |  |

Šviestuvas Nr. 2 Galingumas ≤ 60 W

| Reikalavimas, rodiklis | Siūlomų prekių techniniai parametrai ir/ar reikšmės |
| --- | --- |
| Šviestuvas | (įrašyti: pavadinimas ir modelis, gamintojo pavadinimas) |
| Šviestuvas turi turėti CE ženklinimą |  |
| Šviestuvas turi atitikti standartų LST EN 60598-2-3:2003/A1:2011 ; LST EN 13201-2 (arba lygiaverčiai) reikalavimus ir turėti ENEC arba ENEC+, ROHS sertifikatus |  |
| Elektriniai parametrai: |  |
| Įtampa: 230 VAC ± 10%; |  |
| Maitinimo įtampos dažnis: 50 Hz |  |
| Šviestuvo galios koeficientas: ne mažiau 0,90. |  |
| Šviestuvo efektyvumas ne mažiau 140 lm/W |  |
| Bendras kuriamas šviesos srautas ≥8400 lm (prie 60W) |  |
| Šviestuvo atsparumas viršįtampiams: Ne mažiau 10 kV |  |
| Šviestuvo apsaugos nuo elektros srovės poveikio klasė: II |  |
| Konstrukciniai parametrai |  |
| Konstrukcija modulinė, optinė dalis ir elektrinė dalis sumontuotos atskiruose moduliuose, atskirtose fizine pertvara. Korpusas lietas aliuminis padengtas antikorozine danga, gaubtas skaidrus, atsparus UV spinduliams. Maitinimo šaltinio dalis atidaroma ir uždaroma be įrankių, nenuimant šviestuvo, apsauga nuo lašelių (kondensato) susidarymo šviestuvo viduje. |  |
| Apsauga nuo aplinkos poveikio: Ne žemesnė, kaip IP66 |  |
| Apsauga nuo smūgių: Ne žemesnė, kaip IK09 |  |
| Reguliavimas -15°+15°, žingsnis 5°, tinka 40-60 mm atramai ar gembei. |  |
| Šviestuvo korpuso spalva: šviesiai pilka RAL7035 |  |
| Šviesotechniniai parametrai |  |
| Šviestuvas turi turėti integruotą pritemdymo funkciją pagal pridedamą pritemdymo laiko grafiką šviestuvo šviesos srauto sumažinimui nakties metu. |  |
| Apsauga nuo trumpojo jungimo, perkaitimo, perkrovos ir apkrovos dingimo. |  |
| Spalvos temperatūra gatvės apšvietimui 4000K |  |
| Kiti reikalavimai |  |
| Aplinkos temperatūra: ≤-30° iki ≥+40°C |  |
| Šviestuvo ilgaamžiškumas – ne mažiau L80B10 po 100 000 val. |  |
| Visam šviestuvui turi būti suteikiama garantija: Ne mažiau 5 metai |  |

6. Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

| Eil. Nr. | Pateiktų dokumentų pavadinimas | Dokumento puslapių skaičius |
| --- | --- | --- |

Pasiūlymo galiojimo užtikrinimui pateikiame ________________________________

(nurodyti užtikrinimo būdą, dydį, dokumentus)

Pasiūlymas galioja laikotarpį, nurodytą pirkimo dokumentuose.

| _________________ (Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas) | ____________ (Parašas) | ____________ (Vardas ir pavardė) |
| --- | --- | --- |