

0




Pirkimo sąlygų priedas Nr. 1
                                                            Pasiūlymo forma
Herbas arba prekių ženklas

(Tiekėjo pavadinimas)

(Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie teikėją, pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas)
_______________________
(Adresatas (perkančioji organizacija))

Pildydamas šią formą tiekėjas turi pateikti visą žemiau prašomą informaciją. Tiekėjui išbraukus formoje esančias nuostatas, jo pasiūlymas bus atmestas, išskyrus 1, 2 ir 4 punktus. 1, 2 ir 4 punktų tiekėjas gali nepildyti arba juos išbraukti.  Jei tiekėjas 1, 2 ir (ar) 4 punktų neužpildo arba juos išbraukia, laikoma kad jis sutarčiai vykdyti subtiekėjų nepasitelks / pasiūlyme konfidencialios informacijos nėra.

PASIŪLYMAS
DĖL LED ŠVIESTUVŲ, GATVIŲ APŠVIETIMUI PIRKIMO

_____________ Nr. ______
(Data)
_____________

	Tiekėjo pavadinimas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai/
	


	Tiekėjo adresas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/
	


	Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė
	

	Telefono numeris
	

	Fakso numeris
	

	El. pašto adresas
	



1. Ūkio subjektai (įskaitant kvazisubtiekėjus - fiziniai asmenys, kuriuos ketinama įdarbinti pirkimo laimėjimo atveju), kurių pajėgumais tiekėjas remiasi, kad atitiktų keliamus kvalifikacijos reikalavimus:
	Pavadinimas, Kodas, adresas
	Perduodama veikla
	Perduodamos veiklos dalis nuo visos pirkimo sutarties (Eur arba %)
	Kvalifikacijos
reikalavimo
Nr.

	
	
	
	

	
	
	
	


2. Subtiekėjams / subteikėjams / subrangovams, kurių pajėgumais nesiremiama, numatomos perduoti veiklos (privaloma nurodyti) ir šių ūkio subjektų pavadinimai (jei žinomi):

	Pavadinimas, Kodas, adresas
	Perduodama veikla
	Perduodamos veiklos dalis nuo
visos pirkimo sutarties (Eur arba %)

	
	
	

	
	
	




3. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:
1) Skelbime apie pirkimą, paskelbtame CVP IS 2025 m. ___________ __ d.;
2) Pirkimo sąlygose ir kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).

4. Šiame pasiūlyme yra pateikta ir ši konfidenciali informacija (pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Tiekėjas negali nurodyti, kad konfidencialus yra pasiūlymo įkainis (kaina) arba, kad visas pasiūlymas yra konfidencialus):

	Eil. Nr. 
	Pateikto dokumento pavadinimas, puslapiai

	
	

	
	



Mūsų siūlomų prekių kainos yra tokios:

	Eil.
Nr.
	Prekių  pavadinimas

	Kiekis
	Mato vnt.
	Vieneto kaina be PVM*, Eur
	Suma be PVM*, Eur

	1.
	Šviestuvas Nr. 1 ≤40W  
	190
	Vnt.
	
	

	2.
	Šviestuvas Nr. 2 ≤60W  
	120
	Vnt.
	
	

	Bendra suma (be PVM)
	

	PVM (tarifas)** suma:
	

	Bendra pasiūlymo kaina (su PVM)
	



	Bendra pasiūlymo kaina be PVM –
	          Kaina žodžiais:                                                   



	Bendra pasiūlymo kaina su PVM –
	          Kaina žodžiais:                                                   


Jei suma skaičiais neatitinka sumos žodžiais, teisinga laikoma suma žodžiais. 

Į šią sumą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai.

Pastabos
1) * kainos pasiūlyme nurodomos suapvalintos, paliekant du skaitmenis po kablelio.
2) ** tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, tiekėjas atitinkamų i skilčių nepildo ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka).

Mūsų siūlomų prekių techniniai parametrai:

Šviestuvas Nr. 1 Galingumas ≤40 W  
	Reikalavimas, rodiklis

	Siūlomų prekių techniniai parametrai ir/ar reikšmės

	Šviestuvas
	(įrašyti: pavadinimas ir modelis, gamintojo pavadinimas)

	Šviestuvas turi turėti CE ženklinimą
	

	Šviestuvas turi atitikti standartų LST EN 60598-2-3:2003/A1:2011 ; LST EN 13201-2 (arba lygiaverčiai) reikalavimus ir turėti ENEC arba ENEC+, ROHS sertifikatus
	

	Elektriniai parametrai:

	Įtampa: 230 VAC ± 10%;
	

	Maitinimo įtampos dažnis: 50 Hz
	

	Šviestuvo galios koeficientas: ne mažiau 0,90. 
	

	Šviestuvo efektyvumas ne mažiau 140 lm/W
	

	Bendras kuriamas šviesos srautas ≥5600 lm (prie 40W)
	

	Šviestuvo atsparumas viršįtampiams: Ne mažiau 10 kV
	

	Šviestuvo apsaugos nuo elektros srovės poveikio klasė: II
	

	Konstrukciniai parametrai

	Konstrukcija modulinė, optinė dalis ir elektrinė dalis  sumontuotos atskiruose moduliuose, atskirtose fizine pertvara. Korpusas lietas aliuminis padengtas antikorozine danga, gaubtas skaidrus, atsparus UV spinduliams.  Maitinimo šaltinio dalis atidaroma ir uždaroma be įrankių, nenuimant šviestuvo, apsauga nuo lašelių (kondensato) susidarymo šviestuvo viduje.
	

	Apsauga nuo aplinkos poveikio:  Ne žemesnė, kaip IP66
	

	Apsauga nuo smūgių: Ne žemesnė, kaip IK09
	

	Reguliavimas -15°+15°, žingsnis 5°, tinka 40-60 mm atramai ar gembei.
	

	Šviestuvo korpuso spalva: šviesiai pilka RAL7035
	

	Šviesotechniniai parametrai

	Šviestuvas turi turėti integruotą pritemdymo funkciją pagal pridedamą pritemdymo laiko grafiką šviestuvo šviesos srauto sumažinimui nakties metu.
	

	Apsauga nuo trumpojo jungimo, perkaitimo, perkrovos ir apkrovos dingimo. 
	

	Spalvos temperatūra gatvės apšvietimui 4000K
	

	Kiti reikalavimai

	Aplinkos temperatūra: ≤-30° iki  ≥+40°C
	

	Šviestuvo ilgaamžiškumas – ne mažiau L80B10  po 100 000 val.
	

	Visam šviestuvui turi būti suteikiama garantija: Ne mažiau 5 metai
	



Šviestuvas Nr. 2 Galingumas ≤ 60 W  
	Reikalavimas, rodiklis

	Siūlomų prekių techniniai parametrai ir/ar reikšmės

	Šviestuvas
	(įrašyti: pavadinimas ir modelis, gamintojo pavadinimas)

	Šviestuvas turi turėti CE ženklinimą
	

	Šviestuvas turi atitikti standartų LST EN 60598-2-3:2003/A1:2011 ; LST EN 13201-2 (arba lygiaverčiai) reikalavimus ir turėti ENEC arba ENEC+, ROHS sertifikatus
	

	Elektriniai parametrai:

	Įtampa: 230 VAC ± 10%;
	

	Maitinimo įtampos dažnis: 50 Hz
	

	Šviestuvo galios koeficientas: ne mažiau 0,90. 
	

	Šviestuvo efektyvumas ne mažiau 140 lm/W
	

	Bendras kuriamas šviesos srautas ≥8400 lm (prie 60W)
	

	Šviestuvo atsparumas viršįtampiams: Ne mažiau 10 kV
	

	Šviestuvo apsaugos nuo elektros srovės poveikio klasė: II
	

	Konstrukciniai parametrai

	Konstrukcija modulinė, optinė dalis ir elektrinė dalis  sumontuotos atskiruose moduliuose, atskirtose fizine pertvara. Korpusas lietas aliuminis padengtas antikorozine danga, gaubtas skaidrus, atsparus UV spinduliams.  Maitinimo šaltinio dalis atidaroma ir uždaroma be įrankių, nenuimant šviestuvo, apsauga nuo lašelių (kondensato) susidarymo šviestuvo viduje.
	

	Apsauga nuo aplinkos poveikio:  Ne žemesnė, kaip IP66
	

	Apsauga nuo smūgių: Ne žemesnė, kaip IK09
	

	Reguliavimas -15°+15°, žingsnis 5°, tinka 40-60 mm atramai ar gembei.
	

	Šviestuvo korpuso spalva: šviesiai pilka RAL7035
	

	Šviesotechniniai parametrai

	Šviestuvas turi turėti integruotą pritemdymo funkciją pagal pridedamą pritemdymo laiko grafiką šviestuvo šviesos srauto sumažinimui nakties metu.
	

	Apsauga nuo trumpojo jungimo, perkaitimo, perkrovos ir apkrovos dingimo. 
	

	Spalvos temperatūra gatvės apšvietimui 4000K
	

	Kiti reikalavimai

	Aplinkos temperatūra: ≤-30° iki  ≥+40°C
	

	Šviestuvo ilgaamžiškumas – ne mažiau L80B10  po 100 000 val.
	

	Visam šviestuvui turi būti suteikiama garantija: Ne mažiau 5 metai
	




6. Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:
	Eil. Nr.
	Pateiktų dokumentų pavadinimas
	Dokumento puslapių skaičius

	
	
	

	
	
	




Pasiūlymo galiojimo užtikrinimui pateikiame ________________________________
(nurodyti užtikrinimo būdą, dydį, dokumentus)

Pasiūlymas galioja laikotarpį, nurodytą pirkimo dokumentuose.

	_________________
(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)
	____________
(Parašas)
	____________
(Vardas ir pavardė)






