Pirkimas

Dažnio keitikliai ir jų sumontavimo darbai  ID. 2573736

Atsakymai į tiekėjų klausimus Nr. 1

2025-05-14

| Nr. | Klausimas | Atsakymas |
| --- | --- | --- |
| 1. | Paklausimas, teiktas 2025-05-12 14:03 CVP IS pranešimu ID 191931 Konkurso medžiagos "Priedas Nr_5 Pasiūlymo forma ir priedai" "I dalis Pramonės vandens siurblinės siurblio P7 dažnio keitiklio įrengimas" nurodomas dažnio keitiklio galingumas ne mažiau 240kW, o "Priedas Nr_1_Techninė specifikacija" ne mažiau 200kW. Prašome patikslinti Pramonės vandens siurblinės (VS) adresu Chemijos g. 9B, Kaunas planuojamo įrengti dažnio keitiklio galingumą. | Dažnio keitiklio galingumas ne mažiau kaip 200 kW Pramonės vandens siurblinėje. Teikiama Priedas Nr_5 Pasiūlymo forma ir priedai aktuali redakcija 2025-05-14 |
| 2. | Paklausimas, teiktas 2025-05-13 13:06 CVP IS pranešimu ID 193894 Priedėlis Nr_1 Techniniai reikalavimai dažnio keitikliams I dalyje nurodyta dažnio keitiklio nominali galia "(200-250) kW (1,6 – 2 karto didesnė už variklio galią) 132kW varikliui." Tačiau pasiūlymo formos I dalies lentelėje nurodyta "Ne mažesnės kaip 240 kW išėjimo galios naujas dažnio keitiklis" Prašome patikslinti, ar 200kW dažnio keitiklis bus tinkamas šiai pasiūlymo daliai? | Dažnio keitiklio galingumas ne mažiau kaip 200 kW Pramonės vandens siurblinėje. Teikiama Priedas Nr_5 Pasiūlymo forma ir priedai aktuali redakcija 2025-05-14 |
| 3. | Paklausimas, teiktas 2025-05-13 16:58 CVP IS pranešimu ID 194850 Prašome patikslinti šią pirkimo informaciją: 1. Ar valdymas turi būti vykdomas iš esamų valdiklių? 2. Ar dažnio keitiklių valdymas ir kontrolė numatomas per protokolą ar išoriniais signalais? | - Valdymas turi būti vykdomas iš esamų valdiklių, esant poreikiui tiekėjas turi nusimatyti valdiklio modulių papildymą išplėtimui. 2. Valdymas turi būti numatytas per protokolą, NS-6 per protokolą ir dubliuotas per analoginį signalą. Būsenos signalais perduodami per išorinius signalus. |
| 4. | Paklausimas, teiktas 2025-05-14 14:55CVP IS pranešimu ID 196460 Ar dažnio keitiklių IP54 apsaugos klasė turi būti būtinai gamyklinio išpildymo? | Taip Dažnio keitiklio IP54 klasė turi būti tik gamyklinio išpildymo. |

PRIDEDAMA: 1. Priedas Nr_5 Pasiūlymo forma ir priedai (aktuali redakcija 2025-05-14)

________________________________________________________________________