Atsakymai į paklausimą

Vykdant  SMRRT bazinių stočių sumontavimas (PPR-384) pirkimą , buvo gautas  teikėjo paklausimas, teikiame atsakymus:

Norime pateikti klausimus , šiam konkursui: 
1. Kokios yra antenos : Omni ar Panel tipo.
2. Kas teikia spec suprojektuotą antenų laikiklį TX / RX ir GPS antenoms? Koks MTS1 montavimo būdas striebo viršuje prie antenų.
3. Kokie kabeliai klojami nuo viduje montuojamo 19“Rack iki MTS1 Stiebo viršuje. Koks maitinimo kabelio tipas?
4. Aukšto dažnio kabeliai turi būti žeminami (pagal 3IA PD TS 6 punktą). Preliminus AD kabelio ilgis nuo RXTX iki MTS1 yra ~4-6 m . Kabelis žeminamas pjaunant kabelio įzoliaciją ir žeminant į konstrukcijas ar per papildomus N tipo jungčių įžemiklius.?
Ar GPS kabelis taip pat žeminamas?
5. Koks naudojami ½“ kabelio tipas ? Ar tinka „Superflex“.
6. Ar yra numatytas elektros skaitliuko tipas ?
Ar yra galimybė gauti pilną išduodamų medžiagų ir įrangos sąrašą - tada galima nusimatyti reikiamą įsivertinti medžiagų kiekį ir jį įtraukti į kainos pasiūlymą.

ATSAKYMAI:

- Viena antena Omni, kita sektorinė/Panel tipo.

- Specialiai sukonstruotą antenų laikiklį teikia rangovas. Užsakovas antenas pateiks: Omni antena su gamintojo pridedamu tvirtinimo elementu, sektorinė antena su kintamo kampo tvirtinimo elementu, GPS antena su gamintojo pridedamu tvirtinimo elementu. MTS1 montavimo brėžinys pridedamas.

- Nuo viduje montuojamo 19“Rack iki MTS1 stiebo viršuje klojami el. maitinimo ir valdymo (5CAT STP) kabeliai. Įtampos pajungimui naudojamas trijų gyslų 3x2,5 maitinimo kabelis. Ypatingi reikalavimai maitinimo kabeliui netaikomi, bet jis būtinai privalo tenkinti ribinių darbinės srovės ir maksimalios įtampos sąlygas.

- Kabelių įžeminimo schema pridedama.

- ½ kabelis - 50 Ω banginės varžos, ne blogesnio kaip 8,9 dB/100 m (kai signalo dažnis 450 MHz) slopinimo.

- Nenumatytas.

Išduodamos įrangos sąrašas: MTS1 modelio bazinė stotis, RX/TX antenos 2 vnt., GPS antena, nepertraukiamo maitinimo šaltinis (UPS), akumuliatoriai. Bazinės stoties sumontavimui reikalingos medžiagos įsigyjamos rangovo lėšomis.

Medžiagų sąrašas pridedamas.