2 priedas

VANDENS GERINIMO ĮRENGINIŲ KALNIŠKIŲ VANDENVIETĖJE, KALNIŠKIŲ K., KARTENOS SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. REKONSTRUKCIJOS PROJEKTO PARENGIMAS IR STATYBA

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI

Užsakovas  – UAB „Kretingos vandenys“.

Rangovas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Užsakovas sudaro Sutartį.

Sutartis – sutartis, sudaroma tarp Užsakovo ir Rangovo dėl Pirkimo objekto.

Techninė specifikacija arba TS – dokumentas, kuriame apibūdintas pirkimo objektas.

Darbai – TS nurodytas pirkimo objektas.

Susiję darbai – Darbai, kurie nėra nurodyti Techninėje specifikacijoje, tačiau kurie techniškai arba pagal savo paskirtį susiję su perkamu Pirkimo objektu.

- PIRKIMO OBJEKTAS

| Pirkimo objekto pavadinimas |  |  | Vandens gerinimo įrenginių Kalniškių vandenvietėje, Kalniškių k., Kartenos sen., Klaipėdos r. sav. rekonstrukcijos projekto parengimas ir statyba |
| --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Reikalavimai darbams |  |  |
| 2.1 |  |  |  |
| 2.1.1 | Darbų apibūdinimas |  | Esamos vandenvietės rekonstrukcijos projekto parengimas ir statyba. |
| 2.1.2 | Darbų atlikimo vieta |  | Kalniškių k., Kartenos sen., Kretingos r. sav., Kalniškių vandenvietė. |
| 2.1.3 | Sklypo unikalus Nr. |  | 4400-1961-1386. |
| 2.1.4 | Statinio statybos rūšis |  | Vandenvietės statyba, rekonstrukcija. |
| 2.1.5 | Statinio kategorija |  | Nesudėtingi statiniai. |
| 2.1.6 | Darbų atlikimui taikomi standartai |  | UAB „Kretingos vandenys“: Aukščiausi kibernetinio saugumo reikalavimai. Aukščiausi reikalavimai perkamiems elektros įrenginiams su elektros varikliais. Projektuojant techninį darbo projektą ir vykdant vandenvietės rekonstrukciją, būtina vadovautis Lietuvos Respublikoje galiojančiais įstatymais, vyriausybiniais nutarimais, statybos techniniais reglamentais, statybos normomis, ministerijų taisyklėmis, įsakymais, nurodymais, rekomendacijomis, standartais. |
| 2.1.7 | Darbų pradžios terminas |  | Darbai pradedami vykdyti kitą darbo dieną po sutarties įsigaliojimo dienos. |
| 2.1.8 | Dėl darbų vietos apžiūros |  | Prieš teikiant pasiūlymą, Rangovui rekomenduojama susipažinti su numatoma statybos darbų vieta, projektavimo teritorija, kad Rangovas galėtų pats įvertinti esamą situaciją bei numatomų atlikti darbų kiekį. |
| 2.2 | Perkamų paslaugų apimtis |  |  |
| 2.2.1 | Perkamų paslaugų apimtis | Rangovas privalo parengti šioje techninėje specifikacijoje nurodytų statinių rekonstrukcijos statybos projekto rengimo dokumentus, t. y. visas reikalingas projekto dalis, atsižvelgiant į statinių specifiką bei suteikti visas kitas paslaugas, būtinas šios Sutarties įvykdymui. Rekonstruojamuose vandens gerinimo įrenginiuose turi būti įdiegtas pilnai automatizuotas vandens valymo procesas, užtikrinantis geriamojo vandens išvalymą iki reikalaujamų Lietuvos higienos normos HN 24:2023 „Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai“ parametrų. Rangovas turės pateikti po rekonstrukcijos pasikeitusių automatikos skydų, komunikacijų, elektros kabelių tiesimo dokumentaciją elektroniniu pavidalu: darbo brėžinius, skydų veikimo algoritmo naudotojo instrukcijas, įrenginių gamintojų techninius pasus, metrologinės tarnybos sertifikatus. Turės būti išplėsta esama SCADA sistema pagal technologinius poreikius, kuri pagal užduotus parametrus valdytų vandens ruošimo procesą ir į UAB ,,Kretingos vandenys" centrinę dispečerinę perduotų parametrus ir duomenis apie įrenginių darbą. Rangovas privalės parengti geriamojo vandens ruošyklos eksploatacijos bei valdymo instrukcijas lietuvių kalba, suderinti technologinį režimą, apmokyti technologinį personalą. |  |
| 2.2.2 | Projektavimo paslaugos | Rangovas turės atlikti įprastas paslaugas, kurios privalomos atlikti projektuotojui, gauti visas reikalingas prisijungimo sąlygas, reikalingus leidimus bei kitus būtinus dokumentus, atlikti projekto derinimus su visomis reikiamomis institucijomis. |  |
| 2.2.3 | Kitos paslaugos, susijusios su perkamomis paslaugomis | Rangovas turės užsakyti ir gauti visus būtinus ir projektavimui reikalingus topografinių, geologinių tyrinėjimų dokumentus, atlikti esamų statinių statybinius tyrinėjimus, jei tokie bus reikalingi. Rangovas turi įvertinti visus galimus papildomus darbus, kurie gali atsirasti projektavimo ir statybos darbų eigoje, bei atlikti juos be papildomo apmokėjimo. Į projektavimo paslaugų ir statybos darbų galutinę kainą turi būti įskaičiuotos visos Rangovo išlaidos ir mokesčiai, susiję su šios techninės specifikacijoje vykdymu. Projekto rengimo ir statybos įgyvendinimo metu privaloma tartis dėl projektinių sprendinių su Užsakovu. Visi sprendiniai turi tenkinti Užsakovo keliamus reikalavimus ir neturi prieštarauti Lietuvoje galiojančių norminių teisės aktų reikalavimams. Jei norminių teisės aktų reikalavimai yra griežtesni nei reikalaujama Užsakovo, tai pripažįstama norminių teisės aktų viršenybė ir visi projektavimo ir statybos darbai atliekami vadovaujantis jais. |  |
| 2.2.4 | Geodezinių nuotraukų parengimas ir kadastriniai matavimai | Rangovas privalės atlikti visų rekonstruojamų ir naujai statomų statinių geodezines nuotraukas ir kadastrinius matavimus. Rangovas taip pat privalės savo lėšomis vykdyti statybos užbaigimą, t. y., privalės gauti statybos užbaigimo dokumentą (aktą ar deklaraciją) ir darbų rezultatą įregistruoti VĮ „Registrų centras“. |  |
| 2.2.5 | Reikalavimai naudojamoms medžiagoms | Visos konstrukcijos, medžiagos ir įranga turi būti sertifikuoti arba pripažinti tinkamais naudoti Lietuvoje nustatyta tvarka ir turėti atitikties įvertinimo dokumentus. Visoms panaudotoms medžiagoms ir gaminiams rangovas privalės pateikti eksploatacinių savybių deklaracijas. |  |
| 2.2.6 | Reikalavimai susidariusioms atliekoms | Atlikus darbus sutvarkoma aplinka, išvežamas statybinis laužas, pateikiami sutvarkymą įrodantys dokumentai, teritorija atstatoma pagal buvusį lygį. |  |
| 2.3 | Reikalavimai projektavimo paslaugoms |  |  |
| 2.3.1 | Projekto rengimo dokumentams taikomi teisės aktai, normatyviniai statybos techniniai dokumentai bei normatyviniai Statinio saugos ir paskirties dokumentai, teritorijų planavimo dokumentai. |  | Projektavimo dokumentai turi atitikti privalomųjų statinio projekto rengimo dokumentų ir kitų norminių teisės aktų reikalavimus. |
| 2.3.2 | Techniniai, kokybiniai (estetiniai, komforto, energinio naudingumo, triukšmo lygio ir t.t.) reikalavimai pagal statinio projekto sprendinių dalis |  | Projektuotojas turi parengti visas reikalingas projekto dalis, atsižvelgiant į statinio, įrenginio specifiką. Projektuotojui pagrindus savo sprendimą, projekto sudėtis gali keistis. Rengiant projektą privalo būti suprojektuoti techniniai sprendiniai pagal 3 dalyje pateiktus techninius reikalavimus pirkimo objektui. |
| 2.3.3 | Nurodymai sprendinių derinimui, jų pritarimui ir pan. |  | Rangovas turės atlikti tarpinių sprendinių derinimą su Užsakovu. Parengtas projektas turės būti patvirtintas Užsakovo. Projektas derinamas pagal STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ reikalavimus. Projektuotojas privalės be papildomo apmokėjimo pataisyti / patikslinti projektą pagal Užsakovo raštiškas pastabas (jei tokios bus) savo lėšomis per 10 kalendorinių dienų nuo pastabų gavimo. |
| 2.3.4 | Reikalavimai projekto rengimo dokumentų kalbai (-oms) |  | Projekto rengimo dokumentai turi būti parengti lietuvių kalba. |
| 2.3.5 | Nurodymai statinio projekto dokumentų komplektavimui, įforminimui ir pateikimui |  | Užsakovui perduodamas projektinės dokumentacijos komplektų skaičius - 3 egz. ir 1 kompl. SD arba USB atminties laikmenoje (skaitmeninėse laikmenose_*pdf). Kompiuterinėse laikmenose įrašomų projektų kopijų minimalus raiškos reikalavimas - 200 dpi, formatai - *.dwg, *.pdf. |
| 2.3.6 | Dokumentacija |  | Turi būti pateikti projekto dalių projektiniai sprendiniai. Atskirų projekto dalių sudėtyje turi būti parengti sąnaudų kiekių žiniaraščiai (parengti pagal STR 1.04.04:2017„Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ nuostatas ir LST 1516:2015 „Statinio projektas. Bendrieji įforminimo reikalavimai nustatytus reikalavimus). Atskirų projekto dalių sudėtyje turi būti parengtos techninės specifikacijos (techniniai reikalavimai). Turi būti parengtos visų statinyje numatytų atlikti statybos ir montavimo darbų bei naudojamų medžiagų, gaminamų (perkamų) gaminių ir įrenginių techninės specifikacijos, su nuorodomis į norminius dokumentus, nustatant ir nurodant statinyje naudojamų įrenginių, kurie nesusiję su LR statybos įstatymo 4 straipsnio 1 dalies reikalavimais (išskyrus įrenginius, kurie yra paslėptose statinio konstrukcijose), garantinius terminus. |
| 2.3.7 | Atsarginės kopijos |  | Užsakovui perduodamos atsarginės kopijos PLV, operatoriaus panelės, GSM modemo programos, nustatymai ir kt. SD arba USB atminties laikmenoje. |

- TECHNINIAI REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI

3.1 Žalio vandens kokybė

Kalniškių vandenvietės žalio vandens laboratoriniai tyrimai pateikti 1 lentelėje.

1 Lentelė. Žalio vandens savybės Kalniškių vandenvietės gręžinyje Nr. 56583

| Rodiklis |  | Tyrimų rezultatai |  | HN 24:2023 normos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2022-05-13 | 2025-03-06 |  |
| Vandenilio jonų koncentracija, pH vienetai |  | 7,57 | 7,5 | 6,5-9,5 |
| Savitasis elektrinis laidis, µS cm-1, 20 oC |  | 605 | 594 | 2500 |
| Amonis, mg/l |  | 1,37 | 1,54 | 0,50 |
| Drumstumas, DV pagal formaziną |  | - | 39,1 | 4 |
| Boras, mg/l |  | - | 0,03 | 1,5 |
| Fluoridas, mg/l |  | 0,30 | 0,34 | 1,5 |
| Nitratas, mg/l |  | <0,10 | - | 50 |
| Nitritas, mg/l |  | <0,05 | - | 0,5 |
| Natris, mg/l |  | 15,5 | - | 200 |
| Chloridas, mg/l |  | 6,5 | <6,5 | 250 |
| Geležis, µg/l |  | 4800 | 3923 | 200 |
| Manganas, µg/l |  | 120 | 108 | 50 |
| Permanganato indeksas, mg/l O2 |  | 0,57 | 2,1 | 5,0 |
| Sulfatas, mg/l |  | <1,0 | <6,2 | 250 |
| Aliuminis, mg/l |  | - | <2,2 | 200 |

Rangovas, įvertinęs iš gręžinio išgaunamo vandens kokybę, turi atlikti esamų vandens gerinimo įrenginių rekonstrukciją. Tai apima esamų įrenginių demontavimą ir naujos dviejų pakopų slėginės bereagentės filtravimo technologijos įrengimą. Filtravimo sistema turi būti suprojektuota taip, kad užtikrintų visišką vandens kokybę bloginančių priemaišų šalinimą, o po ruošimo tiekiamas vartotojams vanduo pilnai atitiktų visus Lietuvos higienos normos HN 24:2023 „Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai“ reikalavimus, įskaitant numatytą vandens kokybės monitoringą prieš ir po filtravimo.

3.2 Esama situacija vandenvietėje

Iš Kalniškių esamų vandens gerinimo įrenginių vanduo vandentiekio tinklais tiekiamas Kalniškių kaimo gyventojams. Ateityje planuojama prijungti ir Lubių kaimo vartotojus prie Kalniškių vandenvietės.

Kalniškių vandenvietėje yra 4 gręžiniai. Vanduo imamas iš vieno veikiančio gręžinio Nr. 56583. Teritorijoje įrengti vandens gerinimo įrenginiai, su vienos pakopos slėginio filtravimo technologija:

- Filtrai, 30x70 colių, 2 vnt.;

- Oksidacinės talpos, 21x60 colių, 2 vnt.;

- Kompresorius, 220l/min (13,2 m3/h našumo su 50 l resiveriu);

- Technologinio namelio matmenys – 2,3x5x8 m;

- Filtruojantis užpildas – sudėtis ir užpildo aukštis nėra žinomas.

Gręžinio vanduo prieš filtrus dezinfekuojamas UV lempa. Dėl užsikišusių ir tinkamai neveikiančių filtrų dalis gręžinio vandens iš karto tiekiamas į tinklus, apeinant vandens gerinimo filtrus. Esamų filtrų plovimas atliekamas nevalytu vandeniu iš gręžinio. Buitinių nuotekų tinklo gyvenvietėje ir vandenvietėje nėra, po plovimo nuotekos subėga į nuskaidrintuvą, iš kurio išleidžiamos į aplinką. Iš gręžinio pakeliamo vandens kiekis matuojamas gręžinyje įrengtu skaitikliu, o vandenvietėje išvalytas švarus vanduo – kitu skaitikliu.

Pagal faktinius duomenis šiuo metu Kalniškių gyvenvietėje vidutiniškai pakeliama apie 600 m3/mėn., Lubių vandenvietėje apie 300 m3/mėn. Rekonstravus Kalniškių vandens gerinimo įrenginius ir prijungus Lubių vandenvietę, planuojamas apie 1100 m3/mėn. vandens suvartojimas.

3.3 Projektinis vandens gerinimo įrenginių našumas

Kalniškių vandenvietės gręžinyje Nr. 56583 siurblys įleistas į 30 m. gylį, siurblio kėlimo aukštis 114 m, variklio galingumas 2,2 kW, gręžinio siurblio našumas 10 m3/h, gręžinio našumas 15 m3/h.

Esamų vandens gerinimo įrenginių našumas – 10 m3/h.

Kalniškių vandenvietėje aprobuoti geriamojo gėlo vandens ištekliai sudaro 130 m3 per parą.

3.4 Reikalavimai vandens ruošimo procesui

Konkursą laimėjęs Rangovas turės demontuoti esamus įrenginius, seną tinkamą įrangą panaudojant rekonstrukcijai, o netinkamą perduodant UAB ,,Kretingos vandenys‘‘.

Įvertinus žalio požeminio vandens kokybę, Konkursą laimėjęs Rangovas turės tame pačiame pastatytame technologiniame pastate įrengti dviejų pakopų slėginio aeravimo ir dviejų pakopų slėginio filtravimo technologiją, efektyviai šalinančią geležį, amonį ir manganą.

Ši vandens gerinimo technologija turės užtikrinti kokybišką vandens tiekimą Kalniškių kaimui ir sudaryti galimybę ateityje prijungti Lubių kaimo vandentiekio tinklus prie Kalniškių vandenvietės. Naujai statomų vandens gerinimo įrenginių reikiamas našumas yra 6,0 m³/h, o paros našumas sieks 35-40 m³.

Prieš kiekvieną filtravimo pakopą būtina numatyti efektyvų vandens prisotinimą deguonimi, įrengiant tam skirtus aeratorius, į kuriuos orą tieks atskiras kompresorius. Praėjęs pro aeratorius vandens ir oro mišinys pateks į pirmąją filtravimo pakopą. Šioje pakopoje vyks intensyvi geležies oksidacija, o susidariusios geležies hidroksido nuosėdos bus efektyviai pašalintos filtravimo medžiagoje. Toliau pirmojoje pakopoje nufiltruotas vanduo keliaus į antros pakopos aeratorių, kur vėl bus prisotintas deguonimi, reikalingu tolimesniems procesams. Deguonimi prisotintas ir nuo didžiosios dalies geležies išvalytas vanduo pateks į antrąją filtravimo pakopą. Čia ant filtro medžiagos susiformavusios nitrifikuojančios bakterijos vykdys amonio skaidymo procesą (nitrifikaciją). Sėkmingai pašalinus geležį pirmojoje pakopoje ir amonį antrojoje, toje pačioje antrojoje pakopoje prasidės mangano šalinimo procesas, kuris taip pat yra pagrįstas mangano oksidacija ir susidariusių nuosėdų sulaikymu filtro medžiagoje. Vandens ruošimo įrenginių darbas turi būti automatinis.

Įrenginių plovimas turi būti automatizuotas. Atsižvelgiant į didelį geležies, amonio ir mangano kiekį žaliame vandenyje, vandens gerinimo filtrų plovimui turi būti naudojamas tik išvalytas vanduo, paimamas po antrosios filtravimo pakopos. Siekiant užtikrinti efektyvų geležies šalinimą, pirmosios pakopos filtrai turėtų būti plaunami dažniau nei antrosios pakopos filtrai. Filtruose esanti filtravimo medžiaga turi būti efektyviai išpurenama ir lengvai atplaunama naudojant tik išvalytą vandenį. Pritaikius šią technologiją, optimalus plovimo intensyvumas ir dažnumas bus nustatyti technologinės įrangos paleidimo ir derinimo darbų metu. Svarbu užtikrinti, kad plovimo metu nenutrūktų vandens tiekimas vartotojams ir slėgis vandentiekio linijoje išliktų stabilus. Didžiausias vandens filtracijos greitis neturėtų būti didesnis kaip 10 m3/h. Filtruojančio užpildo aukštis ne mažesnis kaip 1,2 m. Tam, kad būtų galima suformuoti tokį užpildo aukštį, reiktų panaudoti paaukštintus filtrus. Skaičiuojant filtro aukštį, reiktų neužmiršti, kad filtruojantis užpildas plovimo metu išsiplečia apie 30 %.

Prieš ir po kiekvieno geriamojo vandens filtravimo įrenginio turi būti įrengtas slėgio matavimo prietaisas.

Slėginių filtrų korpusai turi būti pagaminti iš plastiko, jų vidinis paviršius dengtas HDPE, o išorė – stiklo audiniu, izoliuotu poliesterine derva. Pirmajai pakopai reikalingos 6 vnt. D-363 mm, h-1674 mm filtrų kolonos ir 1 vnt. D-626 mm, h-2168 mm oksidatorius. Antrajai pakopai reikalingas analogiškas kiekis – 6 vnt. D-363 mm, h-1674 mm filtrų kolonų ir 1 vnt. D-626 mm, h-2168 mm oksidatorius. Filtrų drenažo sistema turi būti plastikinė. Filtravimo medžiaga turi atitikti visus galiojančių teisės aktų reikalavimus ir turėti atitinkamą sertifikatą, patvirtinantį jos tinkamumą sąlyčiui su maisto produktais ir naudojimui geriamojo vandens ruošimui pagal Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2023 m. kovo 13 d. įsakymo Nr. D1-75/V-330 „Dėl geriamojo vandens ruošimo cheminių medžiagų ir filtravimo priemonių reikalavimų aprašo patvirtinimo“ II skyriaus 9 punkto reikalavimus.

Vandens prisotinimas deguonimi turi būti vykdomas slėginiuose plastikiniuose aeratoriuose. Aeratorių korpusai turi būti pagaminti iš plastiko, jų vidinis paviršius dengtas HDPE, o išorė – stiklo audiniu, izoliuotu poliesterine derva. Atmosferos orui įterpti turi būti naudojamas betepalinis kompresorius, kurio našumas ne mažesnis nei 220 l/min, su 50 litrų talpos resiveriu. Būtina numatyti automatinį kondensato išleidimo įrenginį iš kompresoriaus resiverio. Rangovas papildomai turi įrengti iš gręžinio pakelto vandens kiekio ir vartotojams tiekiamo vandens kiekio debitomačius, kurių parodymai būtu perduodami į SCADA.

3.5 Filtrų plovimo vandens tvarkymo sprendimai

Kalniškių gyvenvietėje nėra buitinių nuotekų tinklų. Rangovas, vadovaujantis nuotekų tvarkymo reglamentu, turi numatyti racionaliausius paplavų (susidarančių po vandens valymo) šalinimo – tvarkymo sprendinius, po filtrų sumontuoti skaitiklį, padėsiantį sekti kiek filtrų plovimo metu sunaudojama paruošto vandens.

Ruošykloje iš žalio vandens linijos, po oksidatorių bei po filtrų turi būti sumontuoti mėginių ėmimo vietos - čiaupai. Vandens nubėgimui turi būti įrengta plautuvė. Jos turi būti įrengtos taip, kad būtų atsižvelgta į mėginių paėmimo įvairiems vandens kokybės parametrams nustatyti, ypatumus. Iš šių vietų vanduo turi būti nuvedamas į paplavas.

3.6 Vandens ruošyklos pastatas. Teritorija ir keliai.

Vandenvietės rekonstrukcija turi būti atliekama tame pačiame technologiniame pastate. Senasis pastatas turi atitikti galiojančius statybos ir saugos reikalavimus, todėl, esant poreikiui, būtina atlikti atnaujinimus, įskaitant struktūrinius ir techninius darbus, kurie užtikrintų pastato ilgaamžiškumą ir efektyvumą.

Šildymo sistema turi būti efektyvi, kad šaltuoju metų laiku būtų užtikrintos komfortiškos darbo sąlygos, ir patalpose būtų palaikoma ne žemesnė nei +5°C temperatūra. Tam numatyti elektriniai šildytuvai su temperatūros reguliatoriumi.

Pastate turi būti suprojektuotas tiek natūralus, tiek mechaninis vėdinimas, kad būtų užtikrinta tinkama oro cirkuliacija ir patogios darbo sąlygos visais metų laikais. Drėgmes surinkimui patalpoje numatyti pramoninį drėgmės surinkėją.

Privažiavimo kelią prie vandens ruošyklos (vandenvietės teritorijoje) atnaujinti iš skaldos – žvyro dangos. Prie vandens ruošyklos pastato įrengti aikštelę iš skaldos – žvyro dangos, tokių matmenų, kad aikštelėje galėtų apsisukti automobiliai, kurių bendroji masė iki 3,5 t. Aikštelės matmenys bus patikslinti rengiant projektą.

  - Dezinfekavimas

Po vandens išvalymo būtina numatyti ir įrengti vandens dezinfekavimo įrangos įterpimo mazgą. Taip pat reikia numatyti ir įrengti reikiamą natrio hipochlorito tirpalo dozavimo įrenginį dezinfekcijai vykdyti.

3.8 Tinklai vandenvietėje

Pastato viduje naujai sumontuoti vandentiekio vamzdynus ir prijungti vandens ruošimo įrangą prie esamos vandentiekio sistemos, kuri tiekia vandenį kaimo vartotojams. Lauko vandentiekio linijoms numatyti naudoti PE vamzdžius, o pastato viduje vandentiekio vamzdynus planuojama įrengti iš slėginių PVC-U vamzdžių ir sujungti PVC-U armatūra.

3.9 Lietaus nuotekos

Visoje vandenvietės teritorijoje susidarančios lietaus nuotekos turi būti infiltruojamos į gruntą. Lietaus vanduo nuo vandens ruošyklos pastato turi būti organizuotai surenkamas lietvamzdžiais ir nukreipiamas infiltracijai į gruntą. Lietaus vanduo nuo stogo ir kelio paviršių turi būti nuvedamas vertikaliuoju planavimu ir užtikrintas jo susigėrimas į gruntą

  - Buitinės patalpos

Buitinių patalpų vandenvietėje neprojektuoti.

3.11 Energijos tiekimas

Esamus elektros įrenginius atnaujinti taip, kad atitiktų šiuolaikinius saugos standartus ir užtikrintų energijos taupymą.

Kalniškių vandenvietė priskiriama III elektros energijos tiekimo kategorijai. Leistinas elektros energijos galingumas vandenvietėje – 12 kW. Elektros energijos vartotojai: 1) pakėlimas; 2) šildymas; turi turėti kiekvienas po atskirą kontrolinę elektros apskaitą, su duomenų perdavimu (kW, kWh), atvaizdavimu SCADA ir ataskaitose. Elektros įrenginiai (skirstomieji skydeliai, šviestuvai (LED), kištukiniai lizdai ir kt.) turi būti ne žemesnio kaip IP44 klasės apsaugos klasės.

Gręžinio elektros variklio efektyvumo klasė, ne mažesne kaip IE4. Atitikimas LST EN 60034-30:2009 standartui arba „lygiaverčiam“.

Patalpoje, kur bus rekonstruojama vandens ruošykla turi būti įrengiama atnaujinta elektros tiekimo ir apšvietimo sistema. Technologinės įrangos ir siurblio maitinimui turi būti numatytos naujos elektrinio maitinimo, valdymo, automatinio rezervavimo, apskaitos, apsaugos nuo perkrovimų, įtampos svyravimų, fazės dingimo ir kitos priemonės.

Elektros tinklai turi būti varinių gyslų kabeliais. Kabelių izoliacija, izoliuojamieji ramsčiai, atraminės ir lanksčios konstrukcijos, vamzdžiai, loviai turi būti atsparūs drėgmei.

Rezerviniam elektros generatoriui prijungti turi būti įrengtas virštinkinis trifazis kištukas (kaip reikalauja „Elektros įrenginių įrengimo bendrosios taisyklės“) ne žemesnio kaip IP65 klasės apsaugos klasės.

Įvade į pastatą turi būti numatyta įvadinė skirstomoji spinta, kurioje turi būti numatytos reikiamos klasės virš įtampų ribotuvai ir automatiniai iš jungėjai.

Visos metalinės konstrukcijos, technologiniai elektros įrengimai, technologiniai vamzdynai, el. prietaisai ir įrengimai galintys patekti po įtampa pažeidus laidininkų izoliaciją, turi būti įžeminti, prijungiant prie PE šynos. Įžeminimui naudoti ne mažesnio kaip fazinio laidininko skerspjūvio viengyslius kabelius, su žalios ir geltona spalvos izoliacija.

Pastatas turi būti tinkamai įžemintas ne tik žaibo saugos tikslais, bet ir dėl saugaus elektros įrenginių eksploatavimo. Taip pat turi būti įrengta apsaugos nuo žaibų sistema, siekiant apsaugoti pastatą nuo galimų žaibų iškrovų. Įžeminimo ir apsauginiai laidininkai turi būti apsaugoti nuo mechaninių pažeidimų. Turi būti numatytos dirbtinių įžemintuvų įvadų į pastatą pajungimo vietos ir paženklintos apsauginio įžeminimo ženklu.

Turi būti suprojektuota pastato žaibosauga. Turi atitikti standartą LST EN 62305 arba „lygiavertį“.

Saugos sistemos (objekto vartai, vaizdo stebėjimo sistema, signalizacija, įeigos kontrolė, pagrindinės ir atsarginės ryšio sistemos, gamybinio proceso valdymo įranga) privalo būti prijungtos prie nepertraukiamo maitinimo šaltinių (UPS).

3.12 Automatizavimas ir duomenų perdavimas

Visas vandens gerinimo įrenginių darbas turi būti pilnai automatizuotas, kompiuterizuotas.

Technologinių procesų priežiūrai, valdymui ir duomenų perdavimui yra numatyta įrengti SCADA sistemą.

Tuo pačiu metu turi būti palikta galimybė valdyti rankiniu režimu. Valdymo sistema turi būti įdiegta naudojant programuojamus loginius valdiklius ir apimti visas technologinio proceso dalis. Į bendrą valdymo bei duomenų perdavimo sistemą turi būti įjungtas ir eksploatuojamas gręžinio valdiklis. Valdymui, technologinių parametrų nustatymui pačioje ruošykloje sumontuoti operatoriaus panelę.

Turi būti įdiegiama SCADA sistema pagal technologinius poreikius, kuri pagal užduotus parametrus valdytų vandens ruošimo procesą ir į UAB ,,Kretingos vandenys" centrinę dispečerinę perduotų parametrus ir duomenis apie įrenginių darbą:

- Įtampos kontrolė;

- Momentinė naudojama elektros energija kW;

- Sunaudota suminė elektros energija kWh;

- Esamą įrenginių darbo režimą;

- Filtrai dirba/plaunasi/gedimas;

- Sklendžių padėtis atidaryta/uždaryta/gedimas;

- Slėgis: 1) prieš filtrus, 2) už filtrų, 3) į gyvenvietę;

- Slėgis oro linijoje;

- Siurblio ir kompresorių darbinę būklę dirba/nedirba/gedimas;

- Debitą: 1) gręžinio vandens, 2) į gyvenvietę tiekiamas vanduo;

- Visų siurblių parametrai: srovė, dažnis;

- Chloro kiekis vandenyje;

- Pastato durų, gręžinio dangčio būsena;

- Pastato signalizacijos būsena;

- ARĮ būsena (dirba/neutrali/gedimas);

- Dyzelino generatoriaus būsena (dirba/neutrali/gedimas), kuro lygis;

Visą automatikos sistemą turi kontroliuoti programuojamas loginis valdiklis (PLV). Technologinio proceso nustatymai, atliekami dispečerinėje vizualizacijoje arba operatoriaus panelėje, įrašomi į PLV. Nutrūkus ryšiui tarp PLV ir dispečerinės, PLV turi dirbti pagal technologinio proceso paros ciklo nustatymus.

  - Programuojamas loginis valdiklis

PLV turi atitikti IEC standartus arba Lietuvos Respublikos norminius aktus. PLV turi būti pilnai integruojamas į įmonės automatizavimo ir vizualizavimo programą. PLV turi būti analogiškas įmonėje naudojamiems valdikliams. UAB „Kretingos vandenys“ naudojami Siemens S7 valdikliai. Siemens S7 valdikliai turi būti ne blogesnės kaip 1200 serijos. PLV turi turėti MODBUS protokolus palaikančias nuosekliąsias sąsajas, tinkamas energijos matavimo prietaisams, dažnio keitikliams, debitomačiams ir kitai atitinkamai įrangai prijungti.

3.14 Duomenų perdavimas

PLV su dispečerinės SCADA turi ryšį per GPRS modemą, MODBUS protokolu. Perduodami visi reikalingi kintamieji atlikti vandens gerinimo įrenginių valdymui ir kontrolei iš vizualizacijos. Perduoti duomenis į įmonės kompiuterinį tinklą, į naudojamą duomenų surinkimo programą. Pateikti ir sukonfigūruoti duomenis.

Keitiklis, turintis GPRS modemo funkciją, turi būti konfigūruojamas nuotoliniu būdu iš dispečerinės. Keitiklio konfigūravimui nereikalingos programavimo kalbų žinios. PLV su dispečerine turi ryšį per GPRS modemą, MODBUS protokolu. UAB „Kretingos vandenys“ naudoja Teltonika RUT956 ir naujesnius GPRS modemus.

Turi būti numatytos ir įdiegtos visos kitos, techninėje specifikacijoje neišvardintos, vandens ruošyklos komplekso funkcijos, kurios yra būtinos užtikrinant stabilų įrenginių darbą ir reikiamą išvalymo efektyvumą:

- Turi būti numatyti nepertraukiamos srovės šaltiniai prie visų informacijos perdavimo šaltinių, programuojamo loginio valdiklio, valdymo, matavimo grandinių maitinimo ir personalinių kompiuterių operatorinėje, vandens gerinimo įrenginiuose.

- Nepertraukiamos srovės šaltiniai, esant elektros energijos tiekimo sutrikimui iš elektros energijos tinklo, turi užtikrinti elektros maitinimą ne mažiau 2 val.

- Į SCADA perduodama kiekvienos technologinės veiklos elektros sąnaudos (kW, kWh): I-o kėlimo, vandens ruošimo, II-o kėlimo, šildymo.

Projekto rengimo metu numatyti vizualizacijos integravimą į Užsakovo Siemens WinCC programą. Sukuriami valdymo / vizualizacijos langai, integruojami į esamą vizualizaciją. Modifikuojami WinCC serverio, kliento, WEB navigator projektai. Atlikti pakeitimai turi neįtakoti esamo WinCC procesų valdymo ir atvaizdavimo funkcionalumo. Projektus naujai papildanti dalis turi atitikti esamo projekto lygį, papildanti dalis turi turėti veiksmų, pranešimų autorizaciją.

Elektroninė ir programinė įranga, kuri bus naudojama, turi atitikti naujausius standartus.

Vandens gerinimo įrenginių vizualizacijoje turi matytis sekanti technologinė informacija:

- vizualinis technologiniame procese dalyvaujančios įrangos vaizdas,

- visi technologiniame procese matuojami parametrai.

Visi valdymui reikalingi signalai tarp valdiklio su matavimo ir valdymo įrenginiams turi būti naudojami analoginiai, diskretiniai įėjimo išėjimo signalai. Modbus ar kitus skaitmeninius signalus naudoti tik monitoringo tikslais. Eksploatavimo metu modbus ryšio sutrikimai neturi turėti įtakos vandenvietės, ruošyklos technologiniam funkcionavimui.

Visų matuojamų parametrų atvaizdavimas vykdomas WinnCC programos grafikuose, išnaudojant visą programos funkcionalumą ir analogiškai įmonėje naudojamiems grafikams.

Grafikai:

- visų įrenginių matuojamų parametrų;

- technologinių matuojamų parametrų;

- papildomi grafikai – suderinti su užsakovu.

Galimos sugeneruoti ataskaitos:

- suminis vandens kiekis per parą, mėnesį, kiekvienam matavimo prietaisui ir / arba talpai;

- suminis kiekvieno agregato darbo laikas per parą, mėnesį, bendras;

- elektros energijos suvartojimas per parą, mėnesį;

- elektros įrenginių suvartojamas galingumas, per parą, mėnesį;

- papildomos ataskaitos – suderintos su užsakovu.

Nesant ryšiui tarp serverio ir vandens gerinimo įrenginių vizualizacijoje turi būti atvaizduota paskutinė gauta informacija su perspėjimu apie ryšio nebuvimą. Taip pat turi išlikti galimybė duoti valdymo komandą, nesant ryšio tarp siurblinės ir dispečerinės, ją rezervuojant ir išsiunčiant, atsiradus ryšiui. Vizualizacijoje turi matytis duotos, bet dar neįvykdytos komandos. Vizualizacijos projektas turi būti suderintas su Užsakovu.

3.15 Kontroliuojami parametrai

Vandens ruošykloje turi būti kontroliuojami šie parametrai:

- Žalio vandens debitai (nuolatos);

- Nugeležinto vandens rezervuarų lygis;

- Slėgis vandens ruošyklos įvade ir išėjime (nuolatos);

- Slėgio skirtumai įrenginiuose (nuolatos);

- Oro kiekis oksidacijai;

- Oro slėgis oksidacijai (nuolatos);

- Filtrų plovimo laikai ir plovimo atskirų plovimo etapų laikų keitimas;

- Chloravimo sistemos kiekio keitimas;

- Sklendžių padėtis;

- Rezervuarų lygis (galimybė pakeisti daviklio parametrus);

- Signalizacijos įjungimas/išjungimas.

  - Stacionarūs parametrų matavimo prietaisai

Tiekiamo į vandentiekio tinklą vandens apskaitai įrengiami elektromagnetiniai debitomačiai, duomenys iš debitomačio į PLV nuskaitomi, pasinaudojant MODBUS protokolu:

- Slėgio nuostoliams įrenginiuose stebėti ir, pasiekus nurodytą kritinę reikšmę, plovimui inicijuoti, kiekvienas ruošimo įrenginys turi turėti diferencinius slėgmačius arba slėgmačius prieš ir po įrenginio;

- Turi būti įrengti tiekiamo oro kiekio ir slėgio oksidacijai matavimo prietaisai.

  - Objekto fizinė apsauga: bendrosios nuostatos

Vaizdo stebėjimo kamerų sistemos turi būti įrengtos pastato viduje, išorėje į gręžinį ir į įvažiavimo teritoriją pagal LST EN 62676, užtikrinant dienos ir nakties stebėjimo galimybes.

Apsaugos signalizacijos sistemos, judesio ir durų davikliai turi atitikti LST EN 50131-1 reikalavimus. Apsauginės signalizacijos klaviatūra įrengiama viduje prie pagrindinių įėjimo durų.

Durys turi būti su spynomis, kurios atitinka LST EN 1627 reikalavimus dėl atsparumo įsilaužimui. Durys turi atitikti ne žemesnę nei LST EN 1627 3 (trečią, RC3) atsparumo įsilaužimui klasę.

Jeigu apibūdinant pirkimo objektą Techninėje specifikacijoje nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė, standartas ar gamyba, turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“.

Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje nurodytas standartas, techninis liudijimas ar bendrosios techninės specifikacijos (Europos standartą perimantis Lietuvos standartas, Europos techninio įvertinimo patvirtinimo dokumentas, informacinių ir ryšių technologijų bendrosios techninės specifikacijos, tarptautinis standartas, kitos Europos standartizacijos organizacijų nustatytos techninių normatyvų sistemos, nacionaliniai standartai, nacionaliniai techniniai liudijimai arba nacionalinės techninės specifikacijos, susijusios su darbų projektavimu, sąmatų apskaičiavimu ir vykdymu bei prekių naudojimu), turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“.

- PRIEDAI

- Kalniškių vandenvietės sklypo planas;

- Kalniškių vandenvietėje esančių statinių kadastrinių matavimų byla;

- Kalniškių vandenvietės NTR duomenų bazės išrašas;

- Kalniškių vandenvietės vandens kokybės gerinimo įrenginių – pilotinių bandymų, Kalniškiuose ataskaita;

- Kalniškių k. vandens gerinimo įrenginių rekonstrukcijos ruošyklos plano schema;

- Kalniškių gręžinio pasas;

- Kalniškių vandenvietės technologinio namelio nuotrauka.

Rengė

Geriamojo vandens technologė				Asta Karalavičiūtė

Energetikos ir IT skyriaus vadovas				Andrius Švilpa